Obsah

1.	Identifikační údaje	- 3 -

2.	Zadání	- 4 -

3.	Návrh řešení	- 4 -

3.1.	Výchozí podklady	- 4 -

3.2.	Zdroj tepla	- 5 -

3.3.	Zdroj chladu	- 5 -

3.4.	Technické řešení	- 5 -

3.5.	Úprava vody pro doplňování	- 6 -

3.6.	Expanzní a pojistné zařízení	- 6 -

3.7.	Otopná tělesa	- 6 -

3.8.	FCU jednotky	- 6 -

3.9.	VZT jednotky	- 7 -

4.	Rozvody a izolace	- 7 -

5.	Požární ucpávky	- 8 -

6.	Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	- 8 -

7.	Zkoušky zařízení	- 8 -

8.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví	- 9 -

9.	Obsluha a bezpečnost provozu	- 9 -

10.	Péče o životní prostředí a ostatní požadavky	- 10 -

11.	Povinnosti dodavatele	- 10 -

12.	Požadavky na ostatní profese	- 11 -

12.1.	MaR + Elektro	- 11 -

12.2.	VZT	- 12 -

12.3.	ZTI	- 12 -

12.4.	Stavba	- 12 -

# Identifikační údaje

Zadavatel / HIP:

Název firmy /jméno:				JUNG architekti s.r.o.

Sídlo:						Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Stavebník / Investor:

Název firmy /jméno:				Moravian Science Centre Brno, p.o.

Sídlo:						Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed

Stupeň projektové dokumentace:			Dokumentace provedení stavby (DPS)

Projektant části:					D.1.2.3 Vytápění a chlazení

Název firmy / jméno: 				Projekce TZB Prokeš s.r.o.

Sídlo:						Hlinky 135/68, 603 00 Brno

IČ:							075 96 162

Zodpovědný projektant: 				Ing. Jaroslav Prokeš

Číslo autorizace:					1003988 D1

Projektant:					Ing. David Kašpárek

Stavba:

Název stavby:	Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu

Místo stavby:					Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed

# Zadání

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu rozvodů vytápění a chlazení v rámci akce „Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu“, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed.

Projekt je zpracován jako dokumentace ve stupni provedení stavby (DPS).

Projekt bude realizován ve dvou etapách:	I.etapa – Fablab

II.etapa = vestavba nového gastroprovozu

# Návrh řešení

## Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady:

- požadavky investora

- stavební podklady

- prohlídka na místě

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a prováděcími vyhláškami, především dle:

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 06 0830	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 73 0540-2 	Tepelně technické vlastnosti budov – Požadavky

ČSN EN 12831	Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 73 0548  	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 12828	Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0320 	Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování

a dalších souvisejících předpisů (především dle vyhl. 410/2005 Sb., 258/2000 Sb., 291/2001 Sb. atd…)

## Zdroj tepla

Zdroj tepla je stávající předávací stanice.

Topný výkon – radiátory, konvektory 						128,2 kW

Topný výkon – VZT jednotky 							892,1 kW

Celkový topný výkon 								1020,3 kW

Přípojná hodnota objektu dle ČSN 06 0310: Qprip = 0,7Qtop + 0,7Qvet  		714,2 kW

Výkon stávající PS je dostatečný.

## Zdroj chladu

Zdrojem chladu je stávající chladící jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem o celkovém chladicím výkonu 1100 kW, která je umístěna v samostatném objektu - SO 03 Zdroj chladu. Suchý chladič je osazen před objektem. Jedná se o stávající zařízení, které je v provozu od roku 1998.

Chladící výkon FCU								361,0 kW

Chladící výkon VZT jednotky 							1004,3 kW

Celkový chladící výkon								1365,3 kW

Přípojná hodnota objektu: Qprip = 0,8Qfcu + 0,8Qvet  			        	1092,2 kW	Výkon stávajícího zdroje chladu je dostatečný.

## Technické řešení

V rámci otopné soustavy dojde v 1.PP k úpravě na rozvodech topné vody, přesunu několika stávajících otopných těles dle nové dispozice a budou doplněny dva nové samostojné konvektory (otopné lavice). Dále dojde k úpravám a výměně VZT jednotek (řeší profese VZT), kdy bude řešeno jejich nové dopojení na rozvody otopné vody a chladící vody a VZT jednotky budou osazeny novými směšovacími čerpadlovými sestavami na straně otopné vody a novými sestavami armatur pro řízení výkonu na straně chladící vody.

Nově bude v rámci vestavku gastroprovozu v rámci 3.NP osazena nová VZT jednotka pro větrání kuchyně, která bude dopojena novou topnou a chladící větví vyvedenou ze strojovny UT/CHL. Z nové větve chlazení budou dopojeny nové FCU jednotky pro chlazení nových dílen v 1.PP (m.č. 0.03, m.č. 0.08, m.č. 0.11 a m.č. 0.12).

Rozhraní jednotlivých etap je v pod stropem 1.NP. Potrubní rozvody vytápění a chlazení v I. etapě budou provedeny pod strop 1.NP a zaslepeny. Na potrubí bude osazena odvzdušňovací nádobka a KK15. II. Etapa bude napojena na tyto rozvody a vedena do 3.NP k VZT jednotce nového gastroprovozu.

Otopný systém je navržen jako uzavřený, s nuceným oběhem topné vody.

Systém vytápění je realizován bez rozdělovače a sběrače. Na výstupu topné vody z předávací stanice je osazena dvojice elektronických oběhových čerpadel, která zajišťují oběh vody v topném okruhu budovy. Každé čerpadlo je navrženo na 60% jmenovitého průtoku, v případě výpadku je jedno schopno dodat 80% průtoku do systému. Toto zůstává beze změny.

V objektu jsou dva okruhy topné vody:

Neregulovaný topný okruh - VZT               	         			 80/60 °C

Regulovaný topný okruh – otopná tělesa	        			 75/60 °C

Pro otopná tělesa bude stávající směšovací uzel demontován a nahrazen novým směšovacím uzlem (Detail 1). Směšovací uzel je osazen elektronickým oběhovým čerpadlem, uzavíracími armaturami a na přívodu tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem pro řízení ekvitermního provozu otopné soustavy otopných těles.

Chladící voda (6/12°C) je ze zdroje chladu pomocí oběhového čerpadla vedena do akumulační nádrže, ze které je chladící voda distribuována, pomocí dvojice elektronických čerpadel ke koncovým spotřebičům. Chladící systém je navržen jako uzavřený, s nuceným oběhem topné vody, tvořený jednou větví. Toto zůstává beze změny.

## Úprava vody pro doplňování

Voda pro napuštění otopného/chladícího systému musí splňovat příslušné normy, a především požadavky výrobce zdroje tepla/chladu.

Úprava vody a doplňování je stávající – není předmětem řešení.

## Expanzní a pojistné zařízení

Objemové změny teplonosné látky vlivem teplotní roztažnosti vyrovná stávající expanzní zařízení – není předmětem řešení.

Jištění zdroje tepla/chladu je stávající – není předmětem řešení.

## Otopná tělesa

V rámci 1.PP budou stávající otopná tělesa přesunuta na novou pozici, dle nové dispozice. V místnosti 0.03 a 0.08 budou doplněny nová desková otopná tělesa typu ventil kompakt. Součástí otopného tělesa je integrovaná termostatická vložka. Otopné těleso bude napojeno na potrubní rozvody rohovým připojovacím šroubením pro tělesa typu VK DN15. Tepelný výkon bude rovnoměrně přerozdělen mezi otopná tělesa dané místnosti pomocí hydraulického zaregulování termostatických ventilů. Nová tělesa budou osazena termostatickou hlavicí pro veřejné prostory (s ochranou proti odcizení).

Upevnění jednotlivých otopných těles bude pomocí standardních prvků výrobce.

## FCU jednotky

V rámci 1.PP budou stávající FCU přesunuty na novou pozici, dle nové dispozice.

Pro ochlazování nových dílen (m.č. 0.03, m.č. 0.08, m.č. 0.11 a m.č. 0.12) jsou navrženy nové 2trubkové neopláštěné kanálové jednotky (externí tlak do 160 Pa), které budou osazeny pod stropem. Vzhledem k požadavkům na odpovídající odolnost dle vnějších vlivů v místnosti je nutné vyčlenit FC jednotky mimo prostor m.č. 0.08 a 0.11. Na sání vzduchu kanálové jednotky bude osazen vzduchový filtr G4 pro zamezení nasátí prachu a nečistot ventilátorem FCU. Potrubí pro přívod a distribuci chlazeného vzduchu do těchto místností je řešen profesí VZT. Potrubí VZT bude napojena na FC jednotky.

FCU jednotky budou v přívodním potrubí osazeny tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem se servopohonem (on/off).

Upevnění jednotlivých FCU bude pomocí standardních prvků výrobce.

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu z FCU jednotek do kanalizace.

## VZT jednotky

Každá VZT jednotka bude opatřena čerpadlovou sestavou s tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventil se servopohonem. V sekundární části s oběhovým čerpadlem bude proveden zkrat tak, aby otopná voda neustále cirkulovala přes výměník VZT jednotky. Před ventilem bude proveden zkrat a osazen vyvažovacím ventilem (VZT 1.01 a VZT 2.01), kterým bude zajištěn průtok otopné vody (prohřátí potrubí) k těmto VZT jednotkám (zajištění okamžité teploty otopné vody u VZT jednotky).

Oběh vody přes deskový výměník každé VZT jednotky budou zajišťovat elektronická oběhová čerpadla. Směšovací uzel s oběhovým čerpadlem bude pokrývat tlakové ztráty VZT jednotky a bude sloužit jako protimrazová ochrana výměníku VZT jednotky. VZT jednotka bude na potrubní rozvody napojena pomocí tlakových hadic (oplet pozink).

V přívodním potrubí chladící vody každé VZT jednotky bude osazen tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil se servopohonem. Před ventilem bude proveden zkrat a osazen vyvažovacím ventilem (VZT 1.01 a VZT 2.01), kterým bude zajištěn průtok chladící vody k těmto VZT jednotkám (zajištění okamžité teploty chladící vody u VZT jednotky).

Oběh vody přes deskové výměníky VZT jednotek bude zajišťovat stávající oběhové čerpadlo větve chlazení. VZT jednotka bude na potrubní rozvody napojena pomocí tlakových hadic (oplet pozink).

# Rozvody a izolace

Potrubní rozvody budou provedeny z ocelového potrubí, spojovaného lisováním. Potrubí bude vedené pod stropem. Část rozvodů pro otopná tělesa bude vedeno v podlaze (viz. popis ve výkresové dokumentaci).

Nově instalované zařízení a potrubí budou proti korozi, způsobované účinky provozních vlivů, chráněny volbou materiálu, nátěry a ve venkovním prostředí oplechováním.

Nátěrový systém u zařízení, které nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá následující:

1.   Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuelně odrezit.

2.   Základní nátěr:

1x syntetický (S 2000) - ocelové konstrukce, uložení

1x syntetický (S 2000) - neizolované potrubí

2x syntetický                - izolované potrubí

3.  Vrchní nátěr

2x email - ocelové konstrukce a uložení

2x email - neizolované potrubí

Bude dbáno na vykřížení s ostatními profesemi (jako jsou VZT, ZTI).

Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích, v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů.

Maximální rozteče potrubních závěsů budou provedeny takto:

DN 15....1,6 m			DN 40....2,8 m			DN 100....5,0 m

DN 20....1,8 m			DN 50....3,4 m			DN 125...6,0 m

DN 25....2,2 m			DN 65....3,9 m	     		DN 150 ...7,0 m

DN 32... 2,6 m			DN 80 ...4,5 m

Všechny rozvody topné vody budou opatřeny tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. – izolace na bázi polyetylenu a izolace z kamenné vlny s AL polepem. Rozvody chladící vody budou opatřeny tepelnou izolací na bázi kaučuku. Potrubí chlazení v prostoru 1.NP bude opatřeno izolací z kamenné vlny s vyztuženou hliníkovou fólií s reakcí na oheň A2s1d0.

Délková roztažnost potrubí bude řešena přirozenými kompenzátory U, L, Z, tvořenými změnou trasy potrubí.

# Požární ucpávky

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Použití požárních ucpávek jsou podrobně upraveno normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace.

Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem stavební části, aby byly řešeny, pokud možno jednotně v celém objektu.

# Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Veškerá zařízení a potrubí je nutno zajisti proti úrazu el. Proudem. Toto pospojování slouží také proti vzniku tzv. bludných proudů. Toto opatření je řešeno níže uvedenou normou

Podle ČSN 33 2000-4-41 v platném znění musí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny:

- ochranný vodič; uzemňovací přívod

- kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou

- konstrukční kovové části, pokud jsou při normálním použití dosažitelné, kovové ústřední topení a klimatizace (např. VZT zařízení, akumulační nádrže topné a chladící vody, R+S, HVDT, plynový kotel, tepelné čerpadlo atd...)

Dále se používá místní doplňující ochranné pospojování v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 čl. 701.415.2 Tyto práce může provádět pouze osoba či firma s patřičným oprávněním.

# Zkoušky zařízení

Zkoušky soustavy instalovaných rozvodů musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po propláchnutí musí být otopná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401.

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na:

- zkoušku těsnosti

- zkoušky provozní – v délce 72 hod v topném období

- zkouška dilatační

- topná zkouška – v délce 72 hod v topném období

# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů.

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 262/2006 Sb.

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména se dle tohoto zákona bude dbát na:

- splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy

- použití bezpečnostních značek, značení a signálů

- odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby

- technická způsobilost zařízení

- plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora výstavby

- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy, musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností

staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob

veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN 287-6. Při provádění prací musí být dodržovány platné ČSN a předpisy vztahující se k prováděným pracím.

# Obsluha a bezpečnost provozu

Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu.

Obsluha nově instalovaných zařízení musí být pracovník starší 18 let, který je svým duševním a fyzickým stavem způsobilý pro tuto práci, musí být řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze zařízení a prokazatelně přezkoušen. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem provozovatele a pracovníkem pověřeným obsluhou.

Obsluhu elektrického zařízení mohou provádět dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovníci poučení, tzn., že byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. O poučení a seznámení se pořídí zápis podepsaný oprávněným pracovníkem a pracovníkem poučeným.

Při montáži, údržbě a obsluze je nutno bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy. V průběhu montáže bude též nutno provádět kontrolu z hlediska požární bezpečnosti.

# Péče o životní prostředí a ostatní požadavky

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 - Katalog odpadů, vyhlášky 8/2021 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou.

Možné odpady při stavbě:

| Kód odpadu | Název |
| --- | --- |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cihly |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 |
| 170201 | Dřevo |
| 170202 | Sklo |
| 170203 | Plasty |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |
| 170405 | Železo a ocel |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz |
| 170407 | Směsné kovy |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly |
| 150102 | Plastové obaly |

# Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen doložit:

- protokol o provedení funkčních zkoušek, tj. tlakové a dilatační zkoušce,

- protokol o propláchnutí potrubí,

- protokol o zaregulování otopné soustavy,

- výsledky jednotlivých revizí

- ke každému novému zařízení dodat návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a osvědčení o jakosti a kompletnosti,

- prohlášení o shodě (viz níže),

- zápis o řádném zaškolení přezkoušení na obsluhu zařízení pracovníku objednatele,

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- provozní řád (viz níže).

Provozní řád:

Dodavatel zpracuje a předá objednateli provozní řád. Tento dokument bude součástí provozní dokumentace a bude v poslední fázi dokončení objektu, spolu s proškolením obsluhy, vyhotovením revizí technických zařízení a uvedením do provozu, předán provozovateli / majiteli dokončené stavby.

Provozní řád bude vyhotoven a předán společně s dokumentací skutečného provedení stavby. Bude sloužit jako plán kontrolní a údržbové činnosti, plán revizí, odborných a servisních prohlídek, definuje standardní provozní chování zařízení, ale rovněž způsoby řešení nenadálých situací vč. pravidel pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Takto vyhotovený provozní řád, podepsaný vydavatelem a pověřeným vlastníkem objektu, jsou závazné pro všechny, kteří zajišťují obsluhu zařízení či jeho části.

Právní předpisy platné pro revizní zprávy a protokoly o zkouškách technických zařízení:

- Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

- vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- vyhl. č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

- ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- a další související předpisy

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 312/2005 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem! Nutno doložit také doklady požadované Vyhl. č.258/2000 Sb. (O ochraně veřejného zdraví).

# Požadavky na ostatní profese

## MaR + Elektro

- Elektrické připojení a ovládání oběhových čerpadel VZT jednotek (vytápění)

- Elektrické připojení a ovládání servopohonů regulačních ventilů (vytápění, chlazení) – protimrazová ochrana, regulace výkonu

- Elektrické připojení a ovládání FCU jednotek

- Elektrické připojení a ovládání servopohonů regulačních ventilů FCU jednotek

- Elektrické připojení a ovládání oběhového čerpadla směšovacího uzlu otopných těles (Detail 1)

- Elektrické připojení a ovládání servopohonu ventilu směšovacího uzlu otopných těles

- Propojení jednotlivých funkčních prvků

- Ochrana před dotykovým napětím a ochrana před statickými účinky elektřiny

## VZT

- Osazení přívodního potrubí a potrubí sání u kanálových jednotek (pro m.č. 0.08. m.č. 0.11)

## ZTI

- Odvod kondenzátu od FCU jednotek, vč. externího čerpadla kondenzátu

## Stavba

- Stavební připravenost pro instalaci jednotlivých zařízení a rozvodů

- Případné revizní otvory pro přístup k regulačním a vyvažovacím sestavám a ke kanálovým FCU

- Prostupy pro potrubní rozvody ve stavební konstrukci, vč. zapravení prostupů staveními konstrukcemi vč. požárních ucpávek odpovídající požární odolnosti

Stavební připravenost pro vedení potrubí v podlaze pro nová otopná tělesa

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců!

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN. Při provádění prací a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví!

V Brně: 02/2026						Vypracoval: Ing. David Kašpárek