1.	Identifikační údaje	4

2.	Popis objektu	5

3.	Použité právní předpisy, vstupní podmínky, uvažované parametry	5

3.1.	Normy, vyhlášky, nařízení vlády	5

3.2.	Mikroklimatické podmínky venkovního prostředí	6

3.3.	Podklady od stavby	6

3.4.	Podklady od profese UT	6

3.5.	Přívod vzduchu	6

3.6.	Odvod vzduchu	6

3.7.	Teplotní parametry	6

3.8.	Vlhkostní parametry	7

3.9.	Převládající směr větrů	7

3.10.	Chemikálie, speciální požadavky	7

3.11.	Energetické zdroje	7

4.	Popis navržených VZT zařízení	7

4.1.	Zařízení č.1 – Větrání 1.PP	7

4.2.	Zařízení č.2 – Větrání kuchyně	9

4.3.	Zařízení č.3 – Odvětrání odpadů	10

4.4.	Zařízení č.4 – Odvětrání hygienického zázemí a úklidu	11

4.5.	Zařízení č. 5: Podtlakové odvětrání prostor fablab	11

4.6.	Zařízení č. 6: Úpravy a demontáže stávajícího zařízení	12

5.	Popis obecných elementů	12

5.1.	Požární elementy	12

5.2.	Nátěry	13

5.3.	Izolace	13

5.4.	Potrubní rozvody	13

5.5.	Protihluková a protiotřesová opatření	13

6.	Vliv na životní prostředí	13

7.	Požární ucpávky	13

7.1.	Varianty ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí (dodávka stavba)	14

8.	Ochrana a bezpečnost	14

9.	BOZP	15

10.	Péče o životní prostředí a nakládání s odpady	15

11.	Závěr	16

12.	Požadavky na profese	16

12.1.	Profese Ele	16

12.2.	Profese ZTI	17

12.3.	Profese MaR	17

12.4.	Profese EPS	17

12.5.	Profese STAVBA	17

Identifikační údaje

Zadavatel / HIP:

Zadavatel / HIP:

Název firmy /jméno:					JUNG architekti s.r.o.

Sídlo:						Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Stavebník / Investor:

Název firmy /jméno:					Moravian Science Centre Brno, p.o.

Sídlo:						Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed

Stupeň projektové dokumentace:			pro provedení stavby (DPS)

Projektant části:					D.1.2.3 Vzduchotechnika

Název firmy / jméno: 				Projekce TZB Prokeš s.r.o.

Sídlo:						Hlinky 135/68, 603 00 Brno

IČ:							075 96 162

Zodpovědný projektant: 				Ing. Jaroslav Prokeš

Číslo autorizace:					1003988 D1

Projektant:						Ing. Jiří Pinc

Stavba:

Název stavby:	Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu

Místo stavby:					Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed

Popis objektu

Předmětem řešení projektu jsou vzduchotechnická zařízení v rámci akce „Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu“, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed.

Projekt je zpracován jako dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS).

Projekt bude realizován ve dvou etapách:	I.etapa – Fablab

II.etapa = vestavba nového gastroprovozu

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky investora

- níže uvedené právní předpisy a podmínky

Projektová dokumentace řeší zajištění nuceného větrání s důrazem na ekonomický provoz a splnění požadavků vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

V projektu se řeší zařízení vzduchotechniky a chlazení:

Zařízení č.1 – Větrání 1.PP  - I.etapa

Zařízení č.2 – Větrání kuchyně - II.etapa

Zařízení č.3 – Odvětrání odpadů - II.etapa

Zařízení č.4 – Odvětrání soc.zázemí a úklidu - II.etapa

Zařízení č.5 – Podtlakové odvětrání prostor fablabu - I.etapa

Zařízení č.6 – Demontáže a úpravy potrubí stávajícího VZT zařízení - I.etapa

Použité právní předpisy, vstupní podmínky, uvažované parametry

  - Normy, vyhlášky, nařízení vlády

Nařízení vlády č. 361/2007 (se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 195/2021 Sb., 303/2022 Sb.) kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24.8.2011(se změnami: 217/2016 Sb., 241/2018 Sb.)  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 26. srpna 2009(se změnami: 20/2012 Sb., 323/2017 Sb., 266/2021 Sb.) o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002(se změnami 304/2022 Sb.), kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004(se změnami: 602/2006 Sb.) o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Směrnice Evropského parl. a Rady 2009/125/ES – požadavky pro instalace po roce 2018.

ČSN 12 7010 – VZT – navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení.

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (nevýrobní objekty).

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření pož. VZT zařízením.

ČSN 73 0532– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

ČSN 73 0542– Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, vlastnosti materiálů a   konstrukcí

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 15423 – Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

ČSN EN 15665 - Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN 73 4301 - Obytné budovy

  - Mikroklimatické podmínky venkovního prostředí

Místo:						Brno

Nadmořská výška					225m. n. m.

Letní výpočtová teplota vzduchu			tel =   31,7 °C

Zimní výpočtová teplota vzduchu			tez = -12 °C

Entalpie léto					h=56,2 kJ/kg

  - Podklady od stavby

- stavební podklad

- počty osob pro jednotlivé prostory

- technologické vybavení jednotlivých prostor

  - Podklady od profese UT

- uvažované vnitřní teploty

- bez požadavků na krytí tepelných ztrát

- teplotní spád topné a chladící vody

  - Přívod vzduchu

Pracovní prostory		25m3/h, 50 m3/h a 70 m3/h na osobu dle NV 361/2007

Kovárna/zámečnická dílna		výkon navržen dle produkce CO2 od plynových výhní v těchto prostorech a zároveň splňující objemové množství vzduchu na osobu pro pracovní prostor

pobytové místnosti		25-50 m3/h na osobu

Všechny prostory jsou brány jako nekuřácké.  Zbylé vnitřní prostory, které jsou větrány nuceně, mají navrženou minimální výměnou vzduchu 0,5 x/h.

  - Odvod vzduchu

Toaleta - mísa			50 m3/h

Umyvadlo				30 m3/h

Pisoár				25 m3/h

Sprcha				100m3/h

Úklid				50 m3/h

Sklad odpadu			250 m3/h

Resin				200 m3/h

Sklad(vláknový laser)			1000 m3/h

lakovna				1200 m3/h

Elektrodílna 				240 m3/h (120 m3/h pro každé pracovní rameno)

  - Teplotní parametry

Systém vzduchotechniky nezajišťuje pokrytí tepelných ztrát.

Systém vzduchotechniky nezajišťuje pokrytí tepelných zisků.

  - Vlhkostní parametry

Systém vzduchotechniky neupravuje vlhkostní parametry. Při zkušebním provozu bude provedeno zhodnocení vlhkosti a v případě potřeby bude doplněn systém (např. lokální) upravující vlhkostní parametry.

  - Převládající směr větrů

Severozápadní.

  - Chemikálie, speciální požadavky

V určených prostorech fablabu v 1.PP budou zařízení, které vyžadují podtlakové odvětrání – podtlakové odvětrání bude řešeno odtahovým ventilátorem s odvodem nad střechu objektu. Dotování potřebného přívodního vzduchu při spuštění odtahových ventilátorů bude řešeno přes VZT jednotky, které budou pří spuštění ventilátorů v přetlakovém režimu.

  - Energetické zdroje

Elektrická energie je uvažována pro předehřevy, pohon elektromotorů VZT zařízení a jejich ovládání. Rozvodná soustava 230/400V, 50Hz

Popis navržených VZT zařízení

  - Zařízení č.1 – Větrání 1.PP

Vzduchotechnická zařízení dané prostory nechladí a ani nevytápí.

Větrání 1.PP bude realizováno v I.etapě.

Popis systému:

Zařízení bude sloužit k větrání prostor FAB LAB v 1.PP. Zařízení bude také sloužit pro dotování vzduchu při chodu odtahových ventilátorů v určených prostorech fablab.

Pro dané prostory je navrženo vzduchotechnické zařízení obsahující dvě sestavné svislé větrací jednotky s rekuperací tepla, ventilátory, přívodní a odvodní potrubí, teplovodní dohřev, vodní chlazení a distribuční prvky.

Průtok vzduchu byl stanoven pro první jednotku na 4990 m3/hod přívod a 3900 m3/hod odvod, pro druhou jednotku byl stanoven na 9080 m3/hod přívod a 6660 m3/hod odvod. Jednotky budou pracovat celoročně se 100% čerstvého vzduchu. Navržené jednotky jsou sestavné s deskovým výměníkem.

Větrací jednotky sestavné budou osazeny ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Minimální teplota ve strojovně bude 15°C. Jednotky budou napojeny na odvod kondenzátu. Potrubí bude na jednotky připojeno přes pružné manžety. Potrubí pro sání čerstvého venkovního vzduchu a potrubí pro výfuk odpadního znehodnoceného vzduchu do venkovního prostředí budou pro tyto jednotky společná, napojení na společná potrubí bude provedeno ve strojovně VZT.

Sání čerstvého vzduchu bude provedeno před fasádou v úrovni 1.NP (v současné době je v tomto místě provedeno sání současných VZT jednotek, které se budou demontovat). Nasávaný čerstvý vzduch bude vzduchotechnickou jednotkou filtrován, rekuperován a ohříván, popř. dochlazován. Upravený vzduch bude potrubními rozvody rozváděn pod stropem k jednotlivým distribučním prvkům. Jako přívodní distribuční elementy jsou navrženy talířové ventily, anemostaty a přívodní mřížky.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude pomocí odvodních talířových ventilů, odvodních anemostatů a odvodních mřížek. Odváděný vzduch bude vzduchotechnickou jednotkou filtrován a rekuperován. Odváděný vzduch bude vyfukován na fasádu v úrovni 1.PP, před výfuk na fasádu bude osazena požární klapka.

Větrání je řízeno pomocí nadřazeného systému měření a regulace MaR.

VZT jednotka bude osazena na přívodu i odvodu tlumiči hluku tak, aby byly dosaženy požadované parametry akustického výkonu v interiéru i exteriéru.

Potrubí bude provedeno z hranatého ocelového potrubí.

Tepelnou ztrátu objektu zajišťuje otopná soustava. Výkon otopných těles bude. navržen s rezervou vzhledem k přiváděnému vzduchu.

Vyregulování soustavy bude provedeno pomocí škrtících klapek a koncových prvků distribuční soustavy.

Legislativa:			směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES - 2018

Navržený systém větrání:		rovnotlaký, přetlakový (dotování vzduchu pro odtahové ventilátory)

Poloha jednotky:			v zázemí – VZT strojovna 1.PP

Nasávání vzduchu:	fasáda – protidešťová mřížka

Výfuk vzduchu:	fasáda – protidešťová mřížka

Skladba jednotky:	jednotka 1 - svislá sestavná jednotka, napojení hrdel seshora, filtrace třída F7 (M5 na odvodu), deskový rekuperátor (ZZT- 83%), teplovodní ohřev, vodní chlazení, uzavírací klapky, ventilátory s EC motory, jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR.

jednotka 2 - svislá sestavná jednotka, napojení hrdel seshora ,filtrace třída F7 (M5 na odvodu), deskový rekuperátor (ZZT- 84%), teplovodní ohřev, vodní chlazení, uzavírací klapky, ventilátory s EC motory, jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR.

Přívodní elementy:	talířové ventily, přívodní anemostaty, přívodní mřížky

Odvodní elementy:	talířové ventily, odvodní anemostaty, odvodní mřížky

Regulace:	zajistí profese MaR – ovládání viz schéma VZT

dle časového harmonogramu s možností sepnutí ovladači (mimo harmonogram)

Výkon je regulován na požadovaný průtok

Výkon je regulován časovým režimem, dle čidel CO2 umístěných v referenčních místnostech a dle spouštěcích tlačítek. V časovým režimu se nastaví výkonový průběh jednotky v průběhu dne/týdne, při překročení určené limitní hodnoty CO2 popř. při spuštění tlačítkem se výkon jednotky zvýší mimo tento přednastavený režim

Využití rekuperace je umožňováno i v letním období.

MaR – zajistí silové napájení VZT jednotky (koordinace s profesí elektro)

MaR - zajistí ovládání jednotky včetně dodávky ovladačů, čidel, FM a prokabelování

MaR-monitoring polohy požárních klapek

Ele -napájení požárních klapek

EPS- ovládání požárních klapek

EPS- zajistí v případě požáru odpojení napájení VZT zařízení

ZTI -  zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace včetně dodávky sifonu

ZTI - zajistí odvod kondenzátu určených míst v potrubí

MaR- zajistí monitoring poruchy

UT – dodá topnou a chladící vodu včetně směšovacích a regulačních armatur pro teplovodní výměník VZT jednotky

Stavba-dodá revizní přístupy k vyznačeným potrubním prvkům (požární klapky, regulátory, filtry, uzavírací klapky)

Stavba - dodá vyznačené dveřní/stěnové mřížky a podřezané dveře.

Dopravu a montáž jednotky koordinovat s profesí stavba.

  - Zařízení č.2 – Větrání kuchyně

Vzduchotechnická jednotka dané prostory nechladí a ani nevytápí.

Větrání kuchyně bude realizováno v II.etapě.

Popis systému:

Zařízení bude sloužit k odvětrání digestoří kuchyně a prostorů kuchyně nového gastro provozu v 3.NP.

Pro dané prostory je navrženo vzduchotechnické zařízení obsahující kompaktní větrací jednotku s deskovým rekuperátorem, distribuční prvky, přívodní a odvodní potrubí.

Navržený systém je mírně podtlakový systém – odvod vzduchu bude o 5% vyšší než přívod. Odvod vzduchu od digestoří a ostatních prostor byl stanoven na 6 300 m3/hod, přívod vzduchu bude 5 900 m3/hod. Jednotka bude pracovat celoročně se 100% čerstvého vzduchu.

V prostoru kuchyně budou osazeny ovladače pro spouštění jednotlivých digestoří. Před každou digestoří je v potrubí osazena uzavírací klapka, klapka se otevře při spuštění dané digestoře. Před každou uzavírací klapkou je osazena ruční regulační klapky pro zaregulování systému na požadované hodnoty průtoku vzduchu. Odvod je řízen na konstantní tlak viz popis regulace.

Větrací jednotka kompaktní s komorami vedle sebe (podlahové provedení) bude osazena ve strojovně vzduchotechniky, která je polohována nad přístavbou kuchyně 3.NP. Minimální teplota ve strojovně VZT bude 15°C, ve strojovně bude zajištěn servisní přístup k jednotlivým částem VZT jednotky. Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Potrubí bude na jednotku připojeno přes pružné manžety. Sání bude provedeno ze střechy. Výfukové potrubí s odpadním vzduchem bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno šikmým výfukovým kusem.

VZT jednotka bude osazena na přívodu i odvodu tlumiči hluku tak, aby byly dosaženy požadované parametry akustického výkonu v interiéru i exteriéru. Vybrané odvodní elementy (zákryty) jsou navrženy s indukčním systémem, tukovými filtry a osvětlením.

Potrubí bude provedeno ze SPIRO potrubí a hranatého ocelového potrubí. Odvodní potrubí od digestoří bude vodotěsné a spádované.

Tepelnou ztrátu objektu zajišťuje otopná soustava. Výkon otopných těles bude. navržen s rezervou vzhledem k přiváděnému vzduchu.

Legislativa:			směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES - 2018

Navržený systém větrání:		podtlakový

Poloha jednotky:			v zázemí – VZT strojovna nad 3.NP

Nasávání vzduchu:	přes střechu – šikmý sací kus

Výfuk vzduchu:	přes střechu – protidešťová stříška

Skladba jednotky:	sestavná jednotka s komorami vedle sebe– přívod filtrace třída ePM1 50% (F7), odvod filtrace třída ePM10 60% (M5), deskový rekuperační výměník (ZZT- 76%), vodní ohřívač, vodní chlazení, ventilátory s EC motory, jednotka je řízena nadřazeným systémem MaR.

Přívodní elementy:	přívodní mřížky

Odvodní elementy:	digestoře, talířové ventily, odvodní mřížky

Regulace:	zajistí profese MaR – ovládání viz schéma VZT

Provoz dle ovladačů – spuštění ovladače se otevře klapka u příslušné digestoře (každá digestoř má vlastní uzavírací klapku a ovladač)

Odvod je řízen na průtok. Průtok na odvodu je roven součtu otevřených klapek u digestoří a regulátoru konstantního průtoku.

Množství přívodního vzduchu je 95% průtoku vzduchu odvodu.

Přívod je řízen na průtok.

MaR – zajistí silové napájení VZT jednotky (koordinace s profesí elektro)

MaR - zajistí ovládání jednotky včetně dodávky ovladačů, čidel a prokabelování

MaR-monitoring polohy požárních klapek

MaR-napájení požárních klapek

EPS- ovládání požárních klapek

EPS- zajistí v případě požáru odpojení napájení VZT zařízení

ZTI -  zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace včetně dodávky sifonu

ZTI - zajistí odvod kondenzátu určených míst v potrubí

MaR- zajistí monitoring poruchy

UT – dodá topnou vodu včetně směšovacích a regulačních armatur pro teplovodní výměník VZT jednotky

Stavba-dodá revizní přístupy k potrubním prvkům (uzavírací klapky, filtry)

Stavba - dodá vyznačené dveřní/stěnové mřížky a podřezané dveře.

Dopravu a montáž jednotky koordinovat s profesí stavba.

  - Zařízení č.3 – Odvětrání odpadů

Vzduchotechnická zařízení dané prostory nechladí a ani nevytápí.

Profese VZT nezajišťuje udržování vlhkostních parametrů.

Odvětrání odpadů bude realizováno v II.etapě.

Legislativa:			směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES - 2018

Navržený systém větrání:	podtlakový

Popis systému:

Pro dané prostory je navrženo vzduchotechnické zařízení obsahující odvodní ventilátory a odvodní potrubí. Řešená místnosti je č.m 3.04.

Navržený systém je podtlakový. Ventilátor pojede nepřetržitě, výkon ventilátoru se bude regulovat dle časového harmonogramu, v prostoru bude osazeno tlačítko pro nárazové odvětrání prostoru.

Ventilátor bude osazen pod stropem, u ventilátoru bude osazen tlumič do kruhového potrubí.

Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu. Zde bude zakončeno protidešťovou stříškou.

Potrubí bude provedeno z potrubí SPIRO potrubí sk. I a třídy vzduchotěsnosti D dle EN 1507. Tvarovky budou použity lisované s těsněním, spoje budou důkladně zapáskovány.

MaR  zajistí napájení a ovládání ventilátoru– ventilátor ovládán signálem 0-10V

MaR – dodávka tlačítka pro nárazové odvětrání

ZTI - zajistí odvod kondenzátu od stoupacího potrubí

  - Zařízení č.4 – Odvětrání hygienického zázemí a úklidu

Vzduchotechnická zařízení dané prostory nechladí a ani nevytápí.

Profese VZT nezajišťuje udržování vlhkostních parametrů.

Odvětrání hygienického zázemí a úklidu bude realizováno v II.etapě.

Legislativa:			směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES - 2018

Navržený systém větrání:	podtlakový

Popis systému:

Pro dané prostory je navrženo vzduchotechnické zařízení obsahující odvodní ventilátory, odvodní potrubí a odvodní prvky.

Navržený systém je podtlakový. Odpadní vzduch je odváděn pomocí ventilátoru do kruhového potrubí přes střechu do venkovního prostředí. Množství odváděného vzduchu je uvedeno v kapitole č.2.

Odvod vzduchu je realizován přes odvodní talířové ventily. Za potrubními diagonálním ventilátorem bude osazena zpětná klapka. V nejnižší části bude stoupací potrubí napojeno na odvod kondenzátu. Veškeré rozvody v budou vedeny volně pod stropem.

Ventilátory budou spouštěny dle světla v dané místnosti.

Úhrada odváděného vzduchu bude zajištěna pomocí dveřní mřížky nebo podřezaných dveří.

ele – zajistí napájení a ovládání ventilátorů. Ventilátor bude spouštěn se světli v dané místnosti (dodávka elektro)

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu do kanalizace včetně dodávky sifonu

Profese stavba zajísti úpravu SDK podhledů a provede revizní přístup k zařízením dle výkresové části.

Profese stavba dodá vyznačené dveřní mřížky nebo podřezané dveře.

  - Zařízení č. 5: Podtlakové odvětrání prostor fablab

Vzduchotechnická zařízení dané prostory nechladí a ani nevytápí.

Profese VZT nezajišťuje udržování vlhkostních parametrů.

Podtlakové odvětrání prostor fablab bude realizováno v I.etapě. Potrubí vedená nad střechu přes nadzemní podlaží budou ukotvena a popř. opláštěna, než se bude realizovat přístavba gastroprovozu v II.etapě – ukotvení a opláštění potrubí je v dodávce stavby.

Legislativa:			směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES - 2018

Navržený systém větrání:	podtlakový

Pro dané prostory je navrženo vzduchotechnické zařízení obsahující odvodní ventilátory, odvodní potrubí a distribuční prvky. Odtahovými ventilátory jsou odvětrávány určené místnosti prostorů fablab – elektrodílna, resin, sklad(vláknový laser), laserové řezačky a lakovna (vodou ředitelné barvy).

Přívod vzduchu pro tyto prostory bude dotován z VZT jednotek pro 1.PP (zařízení č.1), které budou při spuštění ventilátorů v přetlakovém režimu. Přívod vzduchu bude řešen přes regulátory variabilního průtoku, přes které se bude kontrolovat požadovaný průtok přívodního vzduchu.

Spouštění ventilátorů bude provedeno přes tlačítka osazená v řešených prostorech. Při spuštění tlačítka se zároveň spustí i příslušný přívod. Odtah od filtrů laserových řezaček je spouštěn při spuštění těchto filtrů.

Odtah odpadního vzduchu bude vyveden samostatnými potrubími nad střechu objektu. Každá řešena místnost má vlastní odtah i ovládání.

Rozvody budou provedeny z potrubí SPIRO.

MaR- zajistí napájení a ovládání ventilátorů

MaR – zajistí ovládání přívodu vzduchu

MaR – dodávka spouštěcích tlačítek

  - Zařízení č. 6: Úpravy a demontáže stávajícího zařízení

Úpravy a demontáže stávajícího zařízení budou provedeny v I.etapě.

Stávající VZT potrubí a VZT zařízení gastra 1.PP a jídelny 1.PP bude demontováno. Bude zachováno vyznačené potrubí na sociálním zázemí.

Bude zachováno VZT zařízení v šatnách a sociálním zázemí zaměstnanců – tyto prostory jsou nyní větrány pomocí dvou podstropních VZT jednotek. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu bude provedeno novým potrubí – stávající potrubí je napojeno na společné potrubí s VZT jednotkami pro gastro a jídelnu, nově bude potrubí vedeno samostatně.

Budou demontována stávající odvětrávací zařízení skladů 1.PP.

V rámci realizace nového VZT zařízení 1.PP je možné použít stávající prvky, které byly demontovány. Před použitím stávajících prvků musí být jejich použití schváleno uživatelem a projektantem.

Popis obecných elementů

  - Požární elementy

Rozdělení objektu na požární úseky je provedeno dle PD PBŘ (ČSN 73 0872). V místě průchodu požárním úsekem je osazena požární klapka s termoelektrickým spouštěcím zařízením a koncovým spínačem.

Požární klapka bude uzavřena na základě EPS

Požární klapka bude automaticky uzavřena na základě teploty.

Provedení požární klapky – servopohon –230 (napájí profese MaR) s havarijní pružinou (bez napětí uzavřeno).

Na potrubí splňující podmínky pro neosazení požárních klapek dle normy ČSN 73 0872 kapitoly 4.2.1 nebudou požární klapky osazeny.

Případy kdy se nemusí osadit požární klapky:

- průřez potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

- potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochrany neposkytuje sama požárně dělicí konstrukce;

- je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření VZT potrubím (např. odvodem tepla a zplodin hoření vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupuje.

  - Nátěry

Viditelné potrubí v místnostech 0.02 a 0.22 bude opatřeno nátěrem RAL7015.

  - Izolace

Vybrané části potrubí v interiéru:			Tepelně-akust. izol. tl. 25 mm a tl. 10 mm

(kaučuková – samolepící)

Požární izolace:					Požární odolnost 45 min.

  - Potrubní rozvody

Budou použita hranatá ocelová potrubí a kruhové spiro potrubí.

  - Protihluková a protiotřesová opatření

Při zpracování koncepce VZT zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací VZT zařízeními. Potrubní rozvody na jednotku napojeny přes tlumící manžety, potrubní rozvody budou-li zavěšeny tak na závěsech s tlumící gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

Do rozvodu vzduchotechnických potrubí od jednotek jsou navrženy tlumiče hluku a ohebná potrubí, které zabraňují šíření hluku od ventilátorů VZT jednotek.

Vliv na životní prostředí

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí“.

Požární ucpávky

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadující použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí než před jejich narušením.

Použití požárních ucpávek je podrobně upraveno normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělících konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace.

Níže jsou uvedeny obecně používané systémy, jako návod k řešení průchodů instalací požárně dělícími konstrukcemi. Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem stavební části, aby byly řešeny, pokud možno jednotně v celém objektu.

  - Varianty ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí (dodávka stavba)

    - Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření nedochází k úbytku či prohoření materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární tmel či protipožární akrylátový tmel.

    - Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace, potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá použít protipožární zpěňující tmel.

    - Hořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu.

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze

    - Hořlavé potrubí bez izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu.

- Pro potrubí menších průměrů použít protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Protipožární manžeta – nejdražší varianta, použití především pro větší dimenze

    - VZT potrubí

Jedná se o specifické rozvody, v tomto textu nejsou řešeny požární uzávěry.

- Například lze použít tzv. měkká ucpávka z min. vaty 140 kg/m2, spojovaná protipožárním tmelem a opatřena protipožárním nátěrem.

    - Sdružené protipožární prostupy

V tomto případě se jedná o prostup několika instalací jedním otvorem. Nejběžnější způsob protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 140 kg/m2 a následné ošetření jednotlivých instalací dle výše uvedených typů. Celá ucpávka je spojována pomocí protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem.

Možnosti použití každého systému požární ucpávky udává každý výrobce, např. maximální průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet.

Bylo čerpáno z firemních podkladů fy. Hilti ČR spol. s.r.o

Ochrana a bezpečnost

VZT zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí.

Veškeré opravy VZT zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření.

Připojení el. motorů jednotlivých VZT zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců!

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN. Při provádění prací a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví!

BOZP

Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. v platném znění.

Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky

vyhl. MV č.50/1978 Sb.

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s NV č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na BOZP, provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků upravuje NV č. 390/2021 Sb.

Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864

Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí NV č. 339/2017 Sb.

Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí dodržováno NV č.168 / 2002 Sb.

Požadavky na pracoviště řeší NV č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při práci ve výškách je nutné respektovat NV č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí NV č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při překročení denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku.

Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce).

Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo NV č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh.

Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům NV č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s NV č.201 / 2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Péče o životní prostředí a nakládání s odpady

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 §3 - Katalog odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou.

Možné odpady při stavbě:

| Kód odpadu | Název |
| --- | --- |
| 170101 | Beton |  |
| 170102 | Cihly |  |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 |  |
| 170201 | Dřevo |  |
| 170202 | Sklo |  |
| 170203 | Plasty |  |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |  |
| 170405 | Železo a ocel |  |
| 170407 | Směsné kovy |  |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 |  |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |  |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |  |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly |  |
| 150102 | Plastové obaly |  |

Závěr

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektové parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž distribučních elementů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů, stavba zajistí koordinaci s případným křížením potrubních rozvodů ostatních profesí.

Navržené větrací zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

Požadavky na profese

  - Profese Ele

- zajistí napájení všech VZT zařízení (kooperace s profesí MaR)

- zajistí ovládání určených VZT zařízení (kooperace s profesí MaR)

- dodávka ovladačů pro ovládání odtahových ventilátorů

- pro všechny VZT  zařízení dodá ochranu před dotykovým napětím

- pro všechny VZT  zařízení dodá ochranu před statickými účinky elektřiny

- provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6

- napájení požárních klapek 230V -  bez zálohy

- v případě požáru odepne napájení všech VZT zařízení

- požadavky jsou rozepsány u jednotlivých zařízení v kapitole TZ č.4

  - Profese ZTI

- Odvod kondenzátu od VZT zařízení včetně dodávky sifonů

- Odvod kondenzátu od vyznačených potrubí

  - Profese MaR

- požadavky jsou rozepsány u jednotlivých zařízení v kapitole TZ č.4

- profese MaR zajistí ovládání určených zařízení včetně dodávky příslušných čidel

- dodávka příslušných čidel pro ovládání zařízení, rozmístění čidel dle schématu VZT

- monitoring poruchových stavů

- v případě uzavření požární klapky odepne napájení příslušných VZT zařízení

- monitoring poruchových stavů

  - Profese EPS

- monitoring polohy požárních klapek

- ovládání požárních klapek

  - Profese STAVBA

- provedení otvorů pro VZT potrubí stěnami, příčkami a střechou (otvor o 25-50mm větší než je rozměr potrubí) a jejich následné zapravení

- dodávka dveřních mřížek nebo podřezaných dveří

- dodávka revizních otvorů (zajištění přístupu k regulačním elementům a VZT zařízením)

- úpravy SDK podhledů a vytvoření nutného opláštění potrubí VZT (dle dohody realizační firmy VZT a stavbou)

- dodávka konstrukcí pro uchycení VZT potrubí k fasádě objektu

- dodávka konstrukcí pro uchycení VZT potrubí ke střeše objektu

- perforované konstrukce pro přívod vzduchu v místnosti 0.09

- ukotvení a opláštění potrubí vedená nad střechu, které budou realizována v I.etapě

- dodávka požárních ucpávek

- stavební a výpomocné práce

- koordinace montáže VZT jednotek

- požadavky jsou rozepsány u jednotlivých zařízení v kapitole TZ č.4

V Brně 02/2026                                                                          		Vypracoval: Ing. Jiří Pinc