## Seznam zařízení vzduchotechniky
Zařízení číslo | Název VZT zařízení | Ks | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Přívodní / Odvodní Externí tlak | tpřívodní zima | tpřívodní léto | Účinnost rekuperace | Topný výkon | Průtok vody | Tlak. ztráta | Tepl. spád | Chladící výkon | Chladivo | Průtok vody | Tlak. ztráta | Přívod |  | Odvod |  | Napětí | Celkem i s ostatními komponenty |  | Typ zařízení | Silové dopojení | Ovládání zařízení | Informace
[-] | [-] | [-] | [m3/h] | [m3/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [%] | [kW] | [m3/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [-] | [m3/h] | [kPa] | [kW] | [A] | [kW] | [A] | [V] | [kW] | [A] | [-] | [-] | [-] | [-]
1.01 | Větrání 1.PP - část 1 | 1 | 4990 | 3900 | 300/300 | 21 | 24 | 83 | 15.97 |  |  | 80/60 | 17.33 | * |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 400 | 5 |  | VZT jednotka | Ele | MaR
1.02 | Větrání 1.PP - část 2 | 1 | 9080 | 6660 | 600/600 | 21 | 24 | 84 | 35.37 |  |  | 80/60 | 27.74 | * |  |  | 6.6 |  | 3.3 |  | 400 | 9.9 |  | VZT jednotka | Ele | MaR
2.01 | Větrání kuchyně | 1 | 5900 | 6300 | 400/400 | 20 | 24 | 84 | 20.56 | 0.9 | 2.55 | 80/60 | 18.3 | * |  |  | 2.5 |  | 3.35 |  | 400 | 5.85 |  | VZT jednotka | Ele | MaR | Svislá jednotka, komory vedle sebe, spouštění dle digestoří
2.04 | Digestoř | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.152 |  | indukční nerezová digestoř | Ele | aut | osvětlení+indukce
2.05 | Digestoř | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.116 |  | indukční nerezová digestoř | Ele | aut | osvětlení+indukce
2.73 | Digestoř | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 230 | 0.036 |  | nerezová digestoř | Ele | aut | osvětlení
3.01 | Odvětrání odpadů | 1 | * | 250 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | 0.36 | 230 | 0.05 | 0.36 | ventilátor | MaR | MaR | časový režim, teplota v prostoru
4.01 | Odvětrání soc.zázemí a úklidu | 1 | * | 130 | 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.02 | 0.14 | 230 | 0.02 | 0.14 | ventilátor | Ele | Ele | spouštěn dle tlačítka v místnosti, tlačítko dodáva elektro, elektro nastaví doběh
5.01 | Odvětrání elektrodílny | 1 | * | 240 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 230 | 0.08 | 0.68 | ventilátor | Ele | MaR | Spouštění dle tlačítka v prostoru
5.02 | Odvětrání skladu-resin | 1 | * | 200 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 230 | 0.08 | 0.68 | ventilátor | Ele | MaR | Spouštění dle tlačítka v prostoru
5.03 | Odvětrání skladu-vláknový laser | 1 | * | 1200 | 300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.53 | 2.32 | 230 | 0.53 | 2.32 | ventilátor | Ele | MaR | Spouštění dle tlačítka v prostoru
5.04 | Odvětrání lakovny | 1 | * | 1000 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.53 | 2.32 | 230 | 0.53 | 2.32 | ventilátor | Ele | MaR | Spouštění dle tlačítka v prostoru
5.05 | Odvětrání laserových řezaček | 1 | * | 200 | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 230 | 0.08 | 0.68 | ventilátor | Ele | MaR
5.06 | Odvětrání laserových řezaček | 1 | * | 400 | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 230 | 0.08 | 0.68 | ventilátor | Ele | MaR
5.07 | Odvětrání laserových řezaček | 1 | * | 200 | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 230 | 0.08 | 0.68 | ventilátor | Ele | MaR

## Požární elementy
Z.č. | Pozice | M.č. | Název zařízení | Provedení | Počet | Ovládání | Napájení | Informace
[-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [kpl] | [-] | [-] | [-]
1 | PK.01.01 | 0.23 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 2 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.02 | 0.17 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 2 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.03 | 0.17 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.04 | 0.18 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.05 | 0.23 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.06 | 0.16 | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.07 |  | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
1 | PK.01.08 |  | Větrání 1.PP | Servo 230V | 1 | EPS | ELE | Při uzavření klapky se vypne příslušné VZT zařízení (koncový spínač)
Požární klapky Silnoproud – zajistí napájení z běžného zdroje – 230V bez zálohování. V případě požáru odepne profese silnoproud napájení a požární klapky se sami (pružinou – bezpečnostní fce. otevřou). Silnoproud / EPS – zajistí ovládání – dle požadavku PBŘ (při požáru).