Obsah

1.	Identifikační údaje	- 2 -

2.	Zadání	- 3 -

2.1.	Výchozí podklady	- 3 -

3.	Vnitřní kanalizace - Lapák tuků	- 4 -

3.1.	Popis řešení	- 4 -

3.2.	Splašková kanalizace s obsahem tuků	- 4 -

3.3.	Stanovení NS lapáku tuků dle ČSN EN 1825-2	- 5 -

3.4.	Provádění prací	- 5 -

4.	BOZP	- 6 -

5.	Péče o životní prostředí a nakládání s odpady	- 7 -

6.	Provozní řád	- 8 -

# Identifikační údaje

Zadavatel / HIP

Název firmy /jméno: 				JUNG architekti s.r.o.

Sídlo:						Nové sady 988/2,

602 00 Brno

IČ:	198 49 346

Stavebník / Investor

Název firmy / jméno:	Moravian Science Centre Brno, p.o.

Sídlo:	Křížkovského 554/12,

603 00 Brno-střed

IČ:	293 19 498

Stupeň projektové dokumentace		Dokumentace Provedení Stavby

Projektant části

SO 01 – Hlavní objekt

D.1.2.8 Lapák tuků

Název firmy / jméno:	Projekce TZB Prokeš s.r.o.

Sídlo:	Hlinky 135/68, 603 00 Brno

IČ:	075 96 162

Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Prokeš

Číslo autorizace:	1003988 D1

Projektant:	Aleš Floryček

Stavba

Název stavby:

Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu

Místo stavby:	Křížkovského 554/12

603 00 Brno-střed

Katastrální území:	[610208]

Parc. č.:	61

# Zadání

Předložená projektová dokumentace řeší předčištění odpadních vod v rámci akce “Rekonstrukce přízemí VIDA! Science centra a vestavba nového gastroprovozu.”

Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace stavby.

## Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí podklady:

požadavky investora

stavební podklady

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a prováděcími vyhláškami, především dle:

Zákon č. 258/2000 Sb. 	Zákon o ochraně veřejného zdraví a přidružené vyhlášky

Vyhláška č. 146/2024 Sb. 	O požadavcích na výstavbu

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5455 	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1 -Všeobecně

ČSN 06 0320 	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1 až 5

# Vnitřní kanalizace - Lapák tuků

## Popis řešení

Stávající kuchyně v suterénu se zruší a zřídí se nová ve vestavbě do nadzemního patra.

Pro stravovací provozy bude v 1.PP instalováno zařízení lapáku tuků k likvidaci odpadních vod s obsahem tuků produkovaných od příslušných odpadních míst gastro provozu viz části dokumentace ZTI a Gastro. Vyčištěné odpadní vody budou čerpány minimálně 500 mm nad úroveň vzduté vody a likvidovány do stávajícího systému splaškové kanalizace v místě stávající čistící šachty viz půdorys.

Čerpání je zajištěno sestavou čerpadel 1+1 záloha ve střídavém režimu.

Lapák tuků (LT) zajistí oddělení látek tukové povahy z odpadních vod. Tyto vody, budou k lapáku přiváděny samostatnou tukovou kanalizací. LT je konstruován pro použití uvnitř budovy, je určen k instalaci na podlahu v místnostech chráněných před mrazem.

Zařízení bude napojeno na vnitřní vodovod pro možnost automatického čištění.

Kal i tuky jsou díky automatickému integrovanému systému vyklízení odčerpány a zařízení vyčištěno bez přímého otevření lapáku. Sací potrubí odvádějící zachycené látky budou z lapáků vyvedena k severní části fasády u vedlejšího vstupu, kde budou ukončena vně nad terénem bajonetovým rychlouzávěrem s možností připojení fekálního vozu z přiléhající dopravní komunikace. Likvidace bude zajištěna odbornou firmou s příslušným oprávněním.

Odpadní potrubí bude odvětráno nad střechu objektu, do úrovně 500 mm nad úroveň střešního pláště.

Podmínky pro provoz, kontrolu a údržbu lapáků tuků stanoví ČSN EN 1825-2 a to zejména v čl. 8:

Lapáky tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny, a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů.

Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a na provozních zkušenostech.

Kalové prostory a prostory pro odlučování tuků by se měly vyprazdňovat, čistit a napouštět opět čistou vodou nejméně jednou za měsíc, nejlépe však jednou za dva týdny, pokud není předepsáno jinak.

Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s lapákem tuku.

Dále budou dodrženy všechny montážní předpisy výrobců užitých potrubních systémů.

## Splašková kanalizace s obsahem tuků

Splaškové vody od zařízení gastro provozu, kde je zvýšený výskyt tuků a škrobů (např. zpracování masa a mytí zeleniny), budou odděleným potrubním systémem likvidovány do lapáku tuků v 1PP.

Připojovací a odpadní tuková kanalizace

Systém kanalizace pro odvod agresivních splašek z nerezové oceli spojovaný hrdlovými spoji.

Napojení připojovacích potrubí na odpadní bude provedeno převážně pomocí nerezových rohových odboček 110/110/110 – 88,5˚ popř. pomocí odboček jednoduchých s úhlem připojení 88,5˚ a 45˚. jednotlivé zařizovací předměty budou osazeny příslušnými zápachovými uzávěry.

Přechod odpadní do svodné, tedy svislé do ležaté kanalizace nebo transferu, bude proveden pomocí 2ks kolen 45˚, u odpadního potrubí delšího než 2 m bude mezi kolena vřazen uklidňovací mezikus délky min. 250 mm.

## Stanovení NS lapáku tuků dle ČSN EN 1825-2

Výpočet vychází z počtu druhů kuchyňských zařízení.

2	Dřez se zápachovou uzávěrkou DN	QS = 2 × 1,5 × 0,31 = 	0,93 l/s

Předpokládá se, že:

Ft	1,3 (teplota přesáhne 60 °C, viz 6.2.2)

fd	1,0 (běžný provoz kuchyně viz 6.2.3)

fr	1,3 (používání čisticích prostředků, viz 6.2.4)

Potřebný jmenovitý rozměr se vypočítá podle vzorce (1):

NS = 0,93 x 1,3 x 1,0 x 1,3 = 1,6

Nejblíže vyšší doporučený jmenovitý rozměr lapáku tuku je NS 2

V případě návrhu odděleného lapáku kalu se vypočte jeho požadovaný minimální objem v souladu

s doporučeným jmenovitým rozměrem velikostí podle 6.4.

Minimální objem kalového prostoru:

100 x NS = 200 litrů

## Provádění prací

Všechna zařízení budou uvedena do provozu až po provedení předepsaných zkoušek a vystavení protokolů o zkouškách.

Montáž zařízení bude provedena dodavatelským způsobem v souladu s projektem, dle platných ČSN a technických pravidel. Postup montáže bude zaznamenáván vedoucím montérem v montážním deníku. Po ukončení montáže bude vystaven protokol o zkouškách a o ukončení montáže.

Po ukončení montáže musí být na zařízení provedeny zkoušky dle ČSN doložené předepsanými protokoly.

Svářečské práce na potrubí musí být provedeny svářeči s platným svářečským oprávněním.

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců!

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků ČSN.

# BOZP

Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. v platném znění.

NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s NV č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na BOZP, provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků upravuje NV č. 390/2021 Sb.

Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864

Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí NV č. 339/2017 Sb.

Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí dodržováno NV č.168 / 2002 Sb.

Požadavky na pracoviště řeší NV č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při práci ve výškách je nutné respektovat NV č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí NV č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při překročení denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku.

Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce).

Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo NV č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh.

Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům NV č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s NV č.201 / 2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

# Péče o životní prostředí a nakládání s odpady

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 §3 - Katalog odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou.

Postupy naskládání s odpady:

- Třídění odpadu – Odpad bude tříděn a likvidován dle jeho povahy.

- Využití odpadu – Přednostní využití odpadu musí být zajištěno před jeho odstraněním.

- Odstranění odpadu – Odpad bude odstraněn pouze tehdy, pokud jiný způsob využití není dostupný.

- Nebezpečné odpady – Musí být odstraněny ve specializovaných zařízeních.

- Evidence odpadu – Původce odpadu (prováděcí firma) bude vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady.

Tab.1 Možné odpady při stavbě

| Kód odpadu | Název |
| --- | --- |
| 170101 | Beton |  |
| 170102 | Cihly |  |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 |  |
| 170201 | Dřevo |  |
| 170202 | Sklo |  |
| 170203 | Plasty |  |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |  |
| 170405 | Železo a ocel |  |
| 170407 | Směsné kovy |  |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 |  |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |  |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |  |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly |  |
| 150102 | Plastové obaly |  |

- Provozní řád

Vzhledem ke složitosti technických zařízení, která jsou součástí souboru budovy a slouží k jejímu provozu, doporučuji vyhotovení provozního řádu pro obsluhu zařízení. Tento dokument bude součástí provozní dokumentace a bude v poslední fázi dokončení objektu, spolu s proškolením obsluhy, vyhotovením revizí technických zařízení a uvedením do provozu, předán provozovateli / majiteli dokončené stavby.

Provozní řád bude vyhotoven především pro následující provozní částí a technologie:

Plynová kotelna I-III.kategorie i zdroj tepla do 100 kW osazeného výkonu

Jiný zdroj tepla např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu atd…

Strojovna chlazení vč. zdroje chladu

Strojovny VZT

Zařízení pro využití odpadního tepla z technologických procesů

Úpravny vody (pitné/technologické)

ATS pro dodávku vody pitné i technologické

Systémy na využití šedých a dešťových vod

Přečerpávací stanice splaškových vod

Retenční nádrže

Vodojemy

Provozní řád bude vyhotoven a předán společně s dokumentací skutečného provedení stavby. Bude sloužit jako plán kontrolní a údržbové činnosti, plán revizí, odborných a servisních prohlídek, definuje standardní provozní chování zařízení, ale rovněž způsoby řešení nenadálých situací vč. pravidel pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Takto vyhotovený provozní řád, podepsaný vydavatelem a pověřeným vlastníkem objektu, jsou závazné pro všechny, kteří zajišťují obsluhu zařízení či jeho části.

Právní předpisy platné pro revizní zprávy a protokoly o zkouškách technických zařízení:

vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

vyhl. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

vyhl. č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

ČSN 73 0873

ČSN 27 4002

ČSN 07 0703

ČSN 69 0012

atd…