# Specifikace technologie ČOV Rebeka – Šebesta spol. s r.o.

## Mycí stanice automobilů –HODONÍN

Výrobce – dodavatel:

Šebesta, spol. s r.o.

Sídlo :   Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Provoz : Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Tel.:       518 612 308, mob.: 777 740 136

Fax:       518 612 309

E-mail:   sebesta@sebesta.cz

- Čistírna odpadních vod ČOV REBEKA DJ 1.0 (  950 x výška 2000 mm ), 97 kg

ČOV Rebeka DJ je polypropylenový válec stojící na rovné podlaze bez kotvení, jmenovitý výkon – 5-6 m3/den.

Připojení : dvojzásuvka 230V / 16A, 0,74 kW, samostatně jištěná, zemnící vodič.

- Sedimentační jímka SJ-1 ( 1000 x 4500 x výška 2100 mm ), 415 kg

Plastová jímka, stěny z profilovaných polypropylenových desek tl. 80mm, provedení pro obetonování a přestropení v pojízdné ploše se vstupními otvory nad každou komorou jímky ( 3 otvory ). Splňuje podmínky vodotěsnosti dle příslušné ČSN.

Stavební připravenost pro montáž technologie ČOV Rebeka DJ:

- hotová stavba včetně stěn a podlah

- osazena sedimentační jímka

- hotová chránička 1 x PVC DN 100 – propoj mezi ČOV Rebeka DJ a sedimentační jímkou (vedeno sání do ČOV) - v přímém směru - bez kolen a ohybů!

- z podlahy vyvedena nad podlahu podlahová vpusť do kanalizace min. DN 75

- 1 x dvojzásuvka pro čistírnu - 230V/16A samostatně jištěná + zemnící vodič

- přívod vody z řádu v dimenzi 1" – zakončeno kulovým ventilem

- temperace technologické místnosti na +10°C, odvětrání