Stavba 		:	Rekonstrukce myčky dopravní techniky a

čistírny odpadních vod

- ČOV Rebeka DJ 1,0

Kapacita ČOV	:	Q  = 5 m3.den

Místo stavby 	:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

oblast Hodonín

Brněnská 3254

695 15  Hodonín

Kraj 			:	Jihomoravský

Investor 		:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

oblast Hodonín

Brněnská 3254

695 15  Hodonín

TECHNICKÁ 	ZPRÁVA

Projektant 		:

Zodpovědný

projektant 		:

Vypracoval 		:

Datum :								Archivní

číslo:

Zak. č. :								Číslo

paré :

O B S A H

B.1	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	3

B.1.a-c	3

B.1.d	Dopravní a technická infrastruktura	3

B.1.e	Doprava, stavby na poddolovaném území	3

B.1.f	Vliv stavby na  životní prostředí	3

B.1.g	Bezbariérové využívání	4

B.1.h-i	Průzkumy, podklady	4

B.1.j-k	Členění stavby, vliv na okolní pozemky	4

B.2	Mechanická odolnost a stabilita	4

B.3	Požární bezpečnost	4

B.4-5	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání	5

B.6-7	Ochrana proti hluku	7

B.8	Přístup osob	7

B.9	Ochrana stavby před vnějšími vlivy	7

B.10	Ochrana obyvatelstva	7

B.11	Inženýrské stavby	7

B.11.a–e	7

B.11.f	Elektronické komunikace	7

B.12	Technologické zařízení	8

B.12.a1	Účel stavby	8

B.12.A2  Parametry zařízení – množství a kvalita vypouštěných vod	8

B.12.b	Popis procesu čištění vod	9

B.12.c	Počet pracovníků	10

B.12.d	Spotřeba energií a chemikálií	10

B.12.e	Bilance surovin, materiálů, odpadů	11

B.12.f	Vodní hospodářství	12

B.12.g	Řešení technologické dopravy	12

B.12.h	Ochrana životního a pracovního  prostředí	12

# B.1	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## B.1.a-c

V rámci stavby připravované k realizaci podle tohoto projektu nejsou budovány nové stavební objekty. Provoz mytí a ČOV je situován k zadní straně garáží vedle stávající mycí rampy.

Zařízení myčky a čistírny odpadních vod je osazena do nově zbudované technologické místnosti v budově garáží od okolí oddělených sendvičovými panely.

Při stavebním řízení citované stavby jsou projednány záležitosti průzkumu stavby, stavba není kulturní památkou ani není v památkové zóně.

Čistírna odpadních vod uvnitř budovy je plně strojně-technologickým zařízením bez urbanistického řešení.

Z výše uvedených důvodů tento projekt neřeší vztah k sousedním pozemkům, ostatním inženýrským stavbám nebo vnějším plochám případně komunikacím.

Čistírna využívá stávajících komunikací a nemá žádné další vlastní požadavky.

## B.1.d	Dopravní a technická infrastruktura

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Z výše uvedeného důvodu stavba čistírny nemá vlastní nároky na komunikace, jsou využívány stávající dopravní a přístupové cesty. Provoz čistírny vyžaduje pouze cestu na odvoz kalu vznikajícího v procesu čištění vod a přívoz provozních chemikálií. K těmto účelům je využita stávající komunikace.

## B.1.e	Doprava, stavby na poddolovaném území

Dopravní cesty nejsou předmětem toho projektu, jsou využívány stávající cesty.

## B.1.f	Vliv stavby na  životní prostředí

Stavba ČOV Rebeka DJ 1,0 spočívá ve vybudování strojně-technologického zařízení pro čištění odpadních vod vznikajících při mytí automobilů.

Zařízení je umístěno v oddělené místnosti, čímž je minimalizován vliv provozu zařízení na okolní prostředí.

Odpadní látky vznikající při procesu čištění odpadních vod, tj. kal z fyzikálně-chemického čištění je usazován v sedimentační jímce vedle ČOV. Kal bude periodicky vyvážen odbornou firmou na likvidaci. Likvidace kalu je smluvně zajištěna.

Vyčištěná voda je vypouštěna do stávající kanalizace přes přečerpávací systém. Zařízení jako celek je budováno pro ochranu životního prostředí v oblasti vypouštění odpadních vod do kanalizace.

## B.1.g	Bezbariérové využívání

Stavba je průmyslovým zařízením, vyžadujícím povolení přístupu pouze osobám zdravím a způsobilým. Problém bezbariérových přístupů projekt neřeší.

## B.1.h-i	Průzkumy, podklady

Stavba čistírny odpadních vod je situována v ohraničeném prostoru pro ČOV a svou činností nebude mít žádný vliv na stávající prostory budovy a na její statiku.

## B.1.j-k	Členění stavby, vliv na okolní pozemky

Čistírna odpadních vod je umístěna v  prostoru garáží a tím neovlivňuje okolí a nemá vliv na okolní parcely.

# B.2	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba čistírny odpadních vod je soubor strojních celků, které jsou instalovány na podlaze, nemají žádné konstrukce, které by vyžadovaly statické výpočty.

Čistírna byla navržena dle skutečného zatížení podlahy od zařízení v provozním stavu.

Zařízení nemá mimořádnou hmotnost, nevykazuje chvění nebo vibrace, které by vyžadovaly mimořádná opatření.

# B.3	Požární bezpečnost

Požárně bezpečnostní řešení čistírny odpadních vod je součástí celkového řešení původních prostor  pro stavební povolení celé stavby.

Vlastní zařízení čistírny odpadních vod je řešeno převážně z ocelových a plastových materiálů, některá potrubí jsou z PVC.

Pracovním mediem je odpadní voda a potřebné chemikálie, které jsou nehořlavé a nevýbušné. Zařízení čistírny nevyžaduje žádná mimořádná opatření z pohledu požární bezpečnosti.

Obecně:

Při plnění povinností na úseku požární ochrany musí zhotovitel zejména dodržovat ustanovení zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.

Zhotovitel je povinen oznámit, do které kategorie podle míry požárního nebezpečí ve smyslu §4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím) je začleněna činnost, kterou bude provádět v předmětných prostorách a objektech.

Zhotovitel určí a písemně oznámí kontaktní osoby pro záležitosti týkajících se požární ochrany.

Nejdůležitější normy a předpisy:

ČSN  73 0804	Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0834		Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.

ČSN  73 0872	Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnický zařízením.

ČSN 73 0873 	Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

EP ESČ 33.01.02	Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 65 0201		Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady.

ČSN 34 2710		Elektrická požární signalizace

Základní normou pro navrhování a posuzování průmyslových objektů je ČSN 73 0804.

Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů

Předběžné údaje o prostředí Prostor místnosti strojní technologie čistírny odpadních vod podle ČSN 33 2000-3: AA5, AB5, AD4 zvlášť nebezpečné, (dřívější určení dle ČSN 330300 mokré se stříkající vodou. Elektrické stroje, přístroje a svítidla musí být v tomto prostoru v minimálním krytí IP 44).

# B.4-5	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání

Zařízení čistírny je řešeno v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Chemikálie používané při čištění odpadních vod jsou skladovány v uzavřených skladovacích kanystrech. Obsluha čistírny musí být pro práci vybavena osobními ochrannými pomůckami.

Pro čištění odpadních vod je použit anorganický koagulant PAX 18 a roztok hydroxidu sodného pro úpravu pH.

PAX 18  - koncentrovaný roztok polyaluminiumchloridu

Dávkuje se přímo v dodávané koncentraci.

Vzhled			nažloutlý čirý roztok

Hustota			1360 kg.m-3

pH				cca 1

Bod tuhnutí			cca -18 °C

PAX má silně korozní účinek na všechny kovy.

Bezpečnostní pokyny

Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném použití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu od chemikálie. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování

Pro skladování se používají nádrže z plastické hmoty dodávané dodavatelem chemikálií. V prostoru čistírenské linky jsou zásobní plastové nádrže umístěny v  záchytné vaně, která zamezí úniku chemikálie v případě poškození plastového obalu.

NaOH - roztok hydroxidu sodného ( 50 %-tní roztok)

Dávkuje se ředěný v poměru 1:2 s vodou

Vzhled			mléčně zbarvený roztok

Bod tuhnutí	cca 0 OC

Bezpečnostní pokyny

Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném použití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování

Dodáván je převážně v kanistrech o objemu 40 l. Pro skladování se používají k tomu určené barely z plastu. V případě úniku koncentrovaného roztoku z barelu v prostoru skladu je zabráněno ohrožení povrchových i podzemních vod tím, že vyteklá látka je zachycen v bezodtoké záchytné jímce.

Pozn.!!! Pozor při použití 50%-tního roztoku tento tuhne již při teplotě 15 °C.

# B.6-7	Ochrana proti hluku

Zařízení ČOV bude umístěno uvnitř technologické místnosti. Tato místnost není trvalým pracovištěm. ČOV Rebeka za provozu nevyžaduje žádná protihluková opatření.

Čistírna odpadních vod nevyžaduje ochranu obsluhovatele nebo jeho okolí proti hluku, neboť svojí činností čistírna nevykazuje zvýšenou hladinu zvuku.

Čistírna odpadních vod neovlivní spotřebu energie nebo tepla. Toto řešení je předmětem stavby.

# B.8	Přístup osob

Stavba je technickým zařízením vyžadujícím zdravé pracovníky, způsobilé obsluhy strojů a neumožňuje zaměstnání pracovníků, pro které by bylo třeba řešit bezbariérový přístup. Na stavbu má přístup pouze pracovníci určení k obsluze ČOV.

# B.9	Ochrana stavby před vnějšími vlivy

Realizace stavby ČOV Rebeka DJ 1,0 je umístěna uvnitř v uzavřeném prostoru, pro kterou byla řešena ochrana před vnějšími vlivy, včetně vlivu poddolování a podobně. (viz průvodní zpráva).

# B.10	Ochrana obyvatelstva

Stavba je umístěna v uzamykatelném prostoru technologické místnosti a její činností není možné ovlivňovat obyvatelstvo v jejím okolí.

# B.11	Inženýrské stavby

## B.11.a–e

Čistírna odpadních vod je samostatným provozním celkem, umístěným v samostatné technologické místnosti, pro kterou bylo řešeno odvodnění, zásobování vodou, provozními energiemi i teplem. Čistírna nevyžaduje samostatné přístupové komunikace, ani neovlivňuje okolí stavby.

## B.11.f	Elektronické komunikace

Čistírna odpadních vod Rebeka DJ 1,0 je samostatným provozním celkem, s vlastním systémem napájení silnoproudem, vlastním systémem automatizace provozu, řízení a regulace.

Systém měření, řízení a regulace je umístěn ve skříni rozvaděče přímo na plášti čistírny. Čistírna je řízena automaticky, vyžaduje občasný dozor obsluhovatele. Na rozváděcím panelu čistírny jsou ovládací prvky jednotlivých spotřebičů a kontrolky poruchových stavů.

# B.12	Technologické zařízení

## B.12.a1	Účel stavby

Účel stavby spočívá v čištění odpadních vod vzniklých při mytí aut. Pro mytí nákladní a osobních vozidel budou používány vysokotlaké mycí agregáty. Voda vyprodukovaná při mycím procesu bude odváděna po spádované podlaze do středového sběrného žlabu a odtud bude odváděna do sedimentační jímky, kde bude docházet k sedimentaci mechanických nečistot. Odsedimentovaná voda bude čerpána do ČOV REBEKA DJ 1,0, kde bude vyčištěna na chemicko fyzikálních principech. ČOV bude osazena v rámci technologické místnosti. Spolu s ČOV budou v technologické místnosti osazeny další stroje a zařízení nezbytné k provozu ČOV .

### B.12.a2  Parametry zařízení – množství a kvalita vypouštěných vod

Odpadní voda bude odváděna kanalizační přípojkou do městské splaškové kanalizace. Znečištění odpadních vod bude splňovat limity dle níže uvedené tabulky.

Základní parametry

Spotřeba vody na umytí jednoho vozu

Celková spotřeba vody na umytí vozu /ML/  ...................…………..  150 litrů

Projektová kapacita mycí stanice   .................................................    10 vozů za den

Fond pracovní doby mycí stanice - předpokládaný  ......................  8 hod./den

260 dnů/rok

Čistírna odpadních vod REBEKA DJ 1,0

Výkon čistírny odpadních vod                                             	Q       =    5,00 m3/den

Max. množství odpadních vod přitékajících na ČOV  	         Qmax  =    1,8 m3/den

Množství vyčištěných vod do kanalizace                     	         Qden   =    1,8 m3.den-1

Množství vyčištěných vod do kanalizace                     	         Qroční  =   468 m3.rok-1

Spotřeba vody 		                		                468 m3.rok-1

Limity znečištění odpadních vod natékajících na ČOV a vod vypouštěných do  kanalizace. jsou:

|  | Odpadní voda natékající na ČOV | Vypouštěná odpadní voda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | průměrná | maximální |
| pH | 6 – 9 | 6 až 9 | 6 až 9 |
| CHSK | 250 | 150 mg.l-1 | 200 mg.l-1 |
| NL | 300 | 150 mg.l-1 | 200 mg.l-1 |
| NEL | 200 | 3 mg.l-1 | 5 mg.l-1 |

Kvalita výstupní vody z ČOV Rebeka DJ 1,0 je v souladu s kanalizačním řádem .

## B.12.b	Popis procesu čištění vod

V prostorech mycího místa je vyspádovaná podlaha a voda s nečistotami je svedena do sběrného žlabu. Odtud je voda dopravována do sedimentační jímky, ve které jsou z odpadní vody z mytí gravitačně odloučeny usaditelné nerozpuštěné látky. Odsazená voda je čerpána ponorným čerpadlem do čistírny odpadních vod typu REBEKA DJ 1,0.

Odstraňování nečistot z odpadních vod je založeno na principu fyzikálně-chemického čištění odpadních vod čiřením. Srážení je prováděno pomocí chemikálie s obchodním označením PAX 18, což je roztok koagulantu na bázi hliníků s přídavkem organických flokulantů. Do čiřícího reaktoru, je dále dávkován NaOH. Na vytvořené vločky jsou sorbovány koloidní látky z odpadních vod včetně ropných látek. Příslušné chemikálie jsou do reaktoru dopravovány dávkovacími čerpadly z plastových zásobních nádrží.

Vločky kalu jsou v reaktoru gravitačně odseparovány od vyčištěné vody.

Kal z ČOV je v pravidelných časových intervalech odpouštěn čerpadlem ČOV do sedimentační jímky, která je umístěna vedle mycí rampy. Zahuštěný kal, je společně s usazenými nerozpuštěnými látkami z mytí aut odvážen k likvidaci. Vyčištěná voda z ČOV je gravitačním přepadem odváděna do kanalizace. Ovládání ČOV je plně automatické a je řízeno v závislosti na výšce hladiny čištěné odpadní vody v sedimentační jímce.

Jednotlivé části ČOV jsou vyrobeny z nerez oceli DIN 1.4404 a z plastu. Nádrž na chemikálie je vyrobena z chemicky odolného plastu. Řídící část tvoří mikroprocesorová jednotka zajišťující optimální provoz s možností vyhodnocování všech provozních stavů včetně plynulé regulace pH. Ovládací panel je řešen tak, aby i obsluha velmi jednoduše a operativně mohla reagovat na změny provozních stavů.

## B.12.c	Počet pracovníků

Čistírna odpadních vod nevyžaduje stálou obsluhu, ale vyžaduje občasný dozor, kontrolu a dolévání chemikálií, případně odstranění poruch, které obsluhovatel zjistí na místě, nebo jsou hlášeny systémem řízení ČOV.

Čistírna odpadních vod není trvalé pracoviště. Obsluhu zařízení zabezpečuje 1 pracovník v rozsahu 10 minut denně, pro obsluhu jsou zaškoleni min. 2 pracovníci.

Obsluha využívá sociální zařízení a umývadlo s tekoucí vodou přilehlé u místnosti ČOV.

## B.12.d	Spotřeba energií a chemikálií

Provozní voda : ČOV Rebeka DJ 1,0 pro svůj provoz nepotřebuje přívod vody.

Tlakový vzduch : ČOV Rebeka DJ 1,0 pro svůj provoz nepotřebuje přívod vzduchu.

Elektrická energie : Instalovaný příkon ČOV Rebeka DJ 1,0 je 0,6 kW

Chemikálie - Pro čištění odpadních vod je použit anorganický koagulant PAX 18 a roztok hydroxidu sodného pro úpravu pH.

Spotřeba:

PAX 18   ………………   120 g/m3

Hydroxid sodný   ……..     80 g/ m3

PAX 18 - koncentrovaný roztok

Dávkuje se přímo v dodávané koncentraci.

Bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi

Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném použití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu od chemikálie. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování

Pro skladování se používají kanistry dodané dodavatelem chemikálií o objemu 40 l.

NaOH - roztok hydroxidu sodného (50 %-tní roztok)

Bezpečnostní pokyny

Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném použití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pozn. - Pozor při použití 50 %-tního roztoku tento tuhne již při teplotě + 15 °C.

## B.12.e	Bilance surovin, materiálů, odpadů

Čistírna odpadních vod zneškodňuje odpadní vody z  procesu mytí dopraní techniky a automobilů.

Průměrné znečištění vypouštěných odpadních vod:

|  | průměrná |
| --- | --- |
| pH | 6 až 9 |
| CHSKCr | 150 mg.l-1 |
| NL | 150 mg.l-1 |
| NEL | 3 mg.l-1 |

Bilance přítoku a vypouštěného znečištění:

Výstupní znečištění přivedené do kanalizace

|  | mg/l | kg/den | kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSK | 150 | 0,270 | 70,2 |
| NL | 150 | 0,270 | 70,2 |
| NEL | 3 | 0,0054 | 1,404 |

Celková spotřeba chemikálií:

PAX	dávka	120g.m3 čištěné vody	spotřeba celkem za rok:    56,16 kg

NaOH	dávka   80 g.m3 čištěné vody	spotřeba celkem za rok:    37,44 kg

Produkce kalů z procesu čištění:

Kaly jsou zachycovány na dně sedimentační jímky. Kal bude odvodňován a odvážen specializovanou firmou ke zneškodnění, odpovídajícím obsahem cca 25 % sušiny.

Produkce odvodněného kalu bude dosahovat cca 0,7 m3 / 6 měsíců.

Z uvedeného plyne, že roční produkce kalu bude cca  1,4 m3.

Kal bude zařazen v klasifikaci odpadů:

19 08 13* – kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky.

## B.12.f	Vodní hospodářství

Čistírna odpadních vod Rebeka DJ 1,0 je samostatným zařízením v článku celého vodního hospodářství provozovny autoservisu a nemá jiné, samostatné vodní hospodářství.

## B.12.g	Řešení technologické dopravy

Čistírna odpadních vod zneškodňuje veškeré odpadní vody vznikající při mytí aut. Odpadní vody jsou dopravovány potrubím do sedimentační jímky, odkud jsou přečerpávány podle potřeb čistírenského procesu.

Pro čistírenský proces jsou potřebné chemikálie, které jsou do prostoru čistírny přinášeny ručně. Kanistry s chemikáliemi jsou uloženy u skříně ČOV Rebeka.

Z  čistírny je odvážena kalová voda na základě smluvního vztahu.

## B.12.h	Ochrana životního a pracovního  prostředí

Na čistírně odpadních vod se pracuje s odpadní vodou,  elektricky ovládanými stroji a chemikáliemi určenými pro proces čištění.

Pro bezpečnost práce je důležitá znalost obsluhy zařízení, znalost práce s elektrickým zařízením a práce s chemikáliemi.

Pro práci na čistírně bude zpracován návod na obsluhu, na práci s chemikáliemi se zvláštním zaměřením na bezpečnost práce.

Zásady práce s chemikáliemi:

Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném použití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu od chemikálie.

Skladování

Pro skladování se používají kanystry dodané dodavatelem chemikálií o objemu 40 l.

Pro práci s elektrickým zařízením bude určen řádně proškolený pracovník, a na všechna zařízení bude zpracován návrh na obsluhu. Elektrické zařízení musí být obsluhováno a provozováno dle příslušných pracovních a provozních předpisů, platných ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci, ochrana zdraví a věcí, jak ukládá ČÚBP ve vyhlášce č.48/82 Sb.

Veškeré práce na technologickém zařízení budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s příslušnou kvalifikací odpovídající charakteru činností podle ČSN 343108.

Při obsluze těchto zařízení musí být respektována ČSN 343103. Ovládání přístrojů mohou provádět jen pracovníci seznámení ve smyslu ČSN 343100 a to pracovníci poučení podle §4 vyhlášky č.50/78 Sb.

Údržbu a opravy budou provádět znalí pracovníci ve smyslu ČSN 343100 a podle vyhlášky č.50/78 Sb.

-§5 pracovníci znalí,

-§6 pracovníci pro samostatnou činnost,

-§7 pracovníci pro řízení činnosti

-§8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským

způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

Z hlediska zajištění dodávky el. energie náleží zařízení do 3 stupně důležitosti dle ČSN 341610. Projektované zařízení nevyžaduje stálou obsluhu - pouze v rozsahu využívání technologie, která je řízena automatem.

Práci na elektrických zařízeních provádí pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 343100 a přidružených norem. Tito pracovníci i ostatní vedoucí pracovníci pověření k provozování technologického musí být prokazatelně pravidelně přezkušováni z vyhlášky č.50/78 Sb.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být dodrženy následující normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

                - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

                - ČSN 343100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

                - ČSN 343101	El. předpisy: Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedení

                - ČSN 343103	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích

                - ČSN 34 3108	Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

                - ČSN 33 2000-1 	El. zařízení, rozsah platnosti, účel a základní hlediska

                - ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem

                - ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

                - ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

                - ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

                - ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy

                - ČSN 332130	El. předpisy: Vnitřní el. rozvody

                - ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

                - ČSN 33 2190	Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

                - ČSN 341610	El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

                - ČSN 333320	El. předpisy: El. přípojky

                - ČSN 341090	Předpisy pro prozatímní el. zařízení

Prostor čistírny odpadních vod není trvalé pracoviště. Obsluhu zařízení zabezpečuje k tomu určený a proškolený pracovník v rozsahu 10 min. denně, pro obsluhu jsou zaškoleni min. 2 pracovníci.

Obsluha využívá sociální zařízení v objektu.

Při používání ochranných pomůcek podle návodu nevyžaduje pracovní prostředí mimořádnou ochranu před hlukem nebo prachem a podobně.

Osvětlení a větrání pracoviště čistírny odpadních vod je řešeno v rámci řešení hygieny pracovního prostředí celého provozu a bylo schváleno při povolení stavby.