- 2 -

TECHNICKÁ  ZPRÁVA  PS

O B S A H :

1. Úvod, charakteristika

2. Výrobní program, kapacita

3. Popis technologie výroby

4. Látková bilance surovin, materiálů a odpadních látek

5. Potřeba energií, paliv a vody

6. Zemní práce

7. Podzemní voda

8. Kanalizace

9. Zásobování vodou

10. Ochrana povrchových vod

11. Pracovní síly a směnnost

12. Skladování materiálu a skladové plochy

13. Určení prostředí

14. Péče o životní prostředí

15. Hygiena práce

16. Vzduchotechnika

17. Pro Vodoprávní  úřad

- 3 -

1. Úvod, charakteristika PS

Předmětem projektu je výstavba nového ručního mycího boxu pro nákladní automobily  s čistírnou odpadních vod REBEKA DJ 1,0. Projektovaná technologie je navržena v přístavku stávajících garáží a z části v samotném objektu garáží. Voda vyprodukovaná při mycím procesu bude odváděna po spádované podlaze do středového sběrného žlabu a odtud bude odváděna do sedimentační jímky, kde bude docházet k sedimentaci mechanických nečistot. Odsedimentovaná voda bude čerpána do ČOV REBEKA DJ 1,0, kde bude vyčištěna na chemicko fyzikálních principech. ČOV bude osazena v rámci technologické místnosti. Spolu s ČOV budou v technologické místnosti osazeny další stroje a zařízení nezbytné k provozu ČOV . vestavek ČOV). Mycí box bude využívat pouze investor pro svou vlastní potřebu.

2. Výrobní program, kapacita

Cílem investora je vybudovat nové ruční mycí centrum pro nákladní  vozidla  .

Kapacita mycí linky je dána velikostí vozového parku investora tj. SÚS Hodonín.

Základní parametry

Spotřeba vody na umytí jednoho vozu

Celková spotřeba vody na umytí vozu /ML/  ...................…………..  150 litrů

Projektová kapacita mycí stanice   .................................................    10 vozů za den

Fond pracovní doby mycí stanice - předpokládaný  ......................  8 hod./den

260 dnů/rok

Čistírna odpadních vod REBEKA DJ 1,0

Výkon čistírny odpadních vod                                               Q   = 5,00 m3/den

Max. množství odpadních vod přitékajících na ČOV  	 Qmax =  1,8 m3/den

Množství vyčištěných vod do kanalizace                     	 Qden  =  1,8 m3.den-1

Množství vyčištěných vod do kanalizace                     	 Qroční  =  468 m3.rok-1

Spotřeba vody 		                         468 m3.rok-1

3. Popis technologie

Mycí  box :

Mycí box tvoří montovaná ocelová konstrukce z ocelových sloupů a vazníků, která lje opláštěna PUR panelem tl. 100 mm.   Jednou podélnou stranou je box přistavěn ke stávajícímu objektu garáží.

Vozidla budou do prostoru umývárny najíždět přes dvoukřídlová vrata .  Po uzavření vrat a zastavení motoru může obsluha pomocí  vysokotlakého mycího zařízení s pistolí započít mytí vozidla.  Po ukončení mytí automobil vyjíždí protějšími vraty.

V prostorech mycího místa je vyspádovaná podlaha a voda s nečistotami je svedena do sběrného žlabu. Odtud je voda dopravována do sedimentační jímky, ve které jsou z odpadní vody z mytí gravitačně odloučeny usaditelné nerozpuštěné látky. Odsazená voda je čerpána ponorným čerpadlem do čistírny odpadních vod typu REBEKA DJ 1,0.

Prostor mycího boxu je temperován tak aby v zimním období neklesla teplota v prostoru boxu  na méně než 10 °C.

Čistírna odpadních vod:

Odstraňování nečistot z odpadních vod je založeno na principu fyzikálně-chemického čištění odpadních vod čiřením. Srážení je prováděno pomocí chemikálie s obchodním označením PAX 18, což je roztok koagulantu na bázi hliníků s přídavkem organických flokulantů. Do čiřícího reaktoru, je dále dávkován NaOH. Na vytvořené vločky jsou sorbovány koloidní látky z odpadních vod včetně ropných látek. Příslušné chemikálie jsou do reaktoru dopravovány dávkovacími čerpadly z plastových zásobních nádrží.

- 4 -

Vločky kalu jsou v reaktoru gravitačně odseparovány od vyčištěné vody.

Kal z ČOV je v pravidelných časových intervalech odpouštěn čerpadlem ČOV do sedimentační jímky, která je umístěna vedle mycí rampy. Zahuštěný kal, je společně s usazenými nerozpuštěnými látkami z mytí aut odvážen k likvidaci. Vyčištěná voda z ČOV je gravitačním přepadem odváděna do kanalizace. Ovládání ČOV je plně automatické a je řízeno v závislosti na výšce hladiny čištěné odpadní vody v sedimentační jímce.

Jednotlivé části ČOV jsou vyrobeny z nerez oceli DIN 1.4404 a z plastu. Nádrž na chemikálie je vyrobena z chemicky odolného plastu. Řídící část tvoří mikroprocesorová jednotka zajišťující optimální provoz s možností vyhodnocování všech provozních stavů včetně plynulé regulace pH. Ovládací panel je řešen tak, aby i obsluha velmi jednoduše a operativně mohla reagovat na změny provozních stavů.

4. Látková bilance surovin, materiálů a odpadních látek

Specifická průměrná spotřeba vody pro 1 vůz

| Voda pro mytí celkem | cca. 150 l/vůz |
| --- | --- |
| průměrná denní spotřeba vody | 5 m3/den |

odpadní látky

Kapalné odpadní látky budou jednak vyčištěné odpadní vody, vypouštěné do veřejné kanalizace, jednak kaly (odpad) z podzemních nádrží od ČOV, které budou na objednávku vyváženy oprávněnou organizací k likvidaci. Podrobnosti viz část II. této TS.

Plynné a pevné odpady nebudou provozem mycí linky produkovány.

Kal, který vzniká při čistícím procesu je veden do komory kalové sedimentační jímky, kde dochází k jeho usazení společně s usazenými mechanickými nečistotami, které odcházejí z mycí haly.

Tyto usazené nečistoty se pak likvidují po vyčerpání jímky – likvidují specializované firmy. (Kal je kategorie ZN, katal. číslo 547 11)

Nakládání s odpady:

Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - katalog odpadů

Druh odpadu				 zatřídění	 hmot. (kg)

kaly z ČOV      			             54 71 11 N            800

zářivka s obsahem rtuti		             20 01 21 N	       5

obaly od saponátů                	             15 01 01 O	    100

Doporučení pro nakládání s Odpady

1.) Zřízení shromaždiště odpadů - v krytém (před povětrnostními vlivy) a uzamykatelném prostoru. Shromažďovat odpady lze také přímo ve vyhrazených prostorách .

2.) Dbát na třídění  nebezpečných odpadů. Zvlášť obaly od nebezpečných látek, zvlášť  ostatní odpady.  Do komunálního odpadu nepatří: PĚT láhve, papír, sklo, dřevo, plastové fólie aj. Zřídit shromažďovací prostředky na třídění plastových PĚT lahví od nápojů ,PE fólií, papírových obalů aj. Při přistavení kontejnerů na plasty od firmy, která je schopná roztřídit a využít všechny tyto složky lze zažádat o upuštění od třídění.

- 5 -

3.) Na nádoby určené pro shromažďování odpadů (znečištěné tkaniny, filtry, odpadní olej , zářivky,

akumulátory aj.) umístnit nápis NEBEZPEČNY ODPAD + název odpadu + kód odpadu + zodpovědná osoba.

4.) U shromažďovacích nádob s odpady umístnit identifikační listy NO.

5.) Zamezit ukládání všech nebezpečných i ostatních odpadů volně na dešti.

6.) Vést průběžnou evidenci odpadů. Zápis o vzniku odpadu zavést po naplněni shromažďovacího prostředku (např. sudu) nebo při předání odpadu k likvidaci. Na základě přepravních listů od autorizované (oprávněné) osoby zavést zápis o likvidaci (předání) odpadu.

7.)  Evidence musí být vedena za každý druh odpadu zvlášť a musí obsahovat:

a.) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie N nebo O)

b.) způsob naložení s odpadem (kód nakládání)

c.) množství předaného odpadu k odstranění aj. a identifikační údaje o odběrateli odpadu ( název, sídlo nebo bydliště, IČO

d.) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedeni evidence

5. Potřeba energií, paliv a vody

Pro provoz strojů a zařízení v PS  jsou potřebné tyto energie:

elektrická energie:

Provozní napětí : 3 NPE ~ 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana : Dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Provedení : Kabely CYKY na povrchu dle ČSN 33 2000-5-51

Instalovaný příkon ........... Pi =  (8,5 + 0,8 + 2,5 ) = 11,8 kW

6. Zemní práce

Výkopové práce pro sedimentační  jímku zaolejovaných vod budou provedeny na kótu - 2,50. Výkopové práce pro ŽB základové pasy budou provedeny na kótu - 0,800. Zemina v úrovni základové spáry musí zůstat neporušena.

7. Podzemní voda

Podzemní voda nezasahuje do řešení stavby. Ochrana podzemních vod je zabezpečena tak, že  v prostoru mycího centra budou používány pouze takové přípravky

pro mytí a čištění vozidel ,  které svým složením neznečistí havarijním způsobem podzemní

ani odpadní vody.

8. Kanalizace

Nové kanalizace jsou navrženy z trub a tvarovek PVC DN 110 z výrobního programu firmy Pipe Life Fatra (červenohnědá barva). Pod potrubím bude zhotoven podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm. Spojování potrubí a tvarovek pomocí maziva UR/G v tubě. Před zásypem rýhy bude nad potrubím navršena vrstva kopaného písku tl. 150 mm. Na zásypu v ose potrubí je uložen měděný vodič 1x 4,0 mm2 k vyhledání potrubí. Spád potrubí splaškové i dešťové kanalizace min. 2%.

Na kanalizační přípojce bude vybudována odběrná šachta odp. vod Wavin SX 400.

Pro zajištění kontinuálního čisticího procesu a plynulého odvodu znečistěné vody bude osazena plastová sedimentační jímka. Jímka bude osazena na betonovou vrstvu tl. 150 mm z betonu B 20 s KARI sítí 150/150/6 mm s rovinatostí ± 5 mm a s podkladní betonovou mazaninou tl. 150 mm na štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm.

- 6 -

9. Zásobování vodou

Přípojka vody z trubky HDPE 32x4,4 PN 10 bude zřízena z nové přeložky vodovodu PE 63/5,7 PN10 vysazením odbočky z T kusu redukovaného PPS 63/50.

10. Ochrana povrchových vod

Navržená technologie zabezpečí ochranu povrchových vod, poněvadž všechny mycí přípravky

budou používané ve vnitřním prostoru mycího centra , a jsou svedeny do čistírny odpadních vod.

Pro mytí budou používány provozní náplně Christ, schválené ministerstvem zdravotnictví  ČR.

11. Pracovní síly a směnnost

Provoz bude dvousměnný. Na pracovišti budou pracovat celkem 2 pracovníci  ve

2 směnách.

1. směna                  2. směna

- mytí VTL pistolí                       1                             1

12. Skladování materiálu a skladové plochy

Při zajištění plynulého toku i výroby  nevzniknou zvýšené požadavky na sklad.

Doprava nebude zajišťována.

13. Určení prostředí

Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000 – 5 - 51 ed. 3. Třídění vnějších vlivů a provedení elektrických zařízení v různých prostředích podle ČSN 33 2000 – 5 – 51, čl. 512.2.4, tabulky 51A v prostoru uvnitř objektu. Dále dle ČSN 33 2000 – 3 tabulky 32 – NM1, NM2 a NM3 prostory z hlediska úrazu el. proudem.

Uvnitř prostoru objektu byly stanoveny následující vnější vlivy:

a) ve vnitřním prostoru mycí kabiny : Prostor zvlášť nebezpečný

kategorie A (vnější činitelé):

AA5,AB5,AC1,AD5,AE1,AF1,AG2,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1

kategorie B (využití):

BA1,BC3,BD1,BE1

kategorie C (konstrukce budov):

CA1,CB1

c) v prostoru ČOV :

PROSTOR NORMÁLNÍ

kategorie A (vnější činitelé):

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1AR1,AS1

kategorie B (využití):

BA1,BC2,BD1,BE1

kategorie C (konstrukce budov):

CA1,CB1

14. Péče o životní prostředí

a) plynné odpady:

V prostoru mycího centra žádné plynné odpady nevznikají .

- 7 -

b) tuhé odpady:

Opotřebené pomůcky, obaly, režijní materiál bude shromažďován v kontejnerech a

spolu s ostatním komunálním odpadem  bude likvidován tak, aby nebyl v rozporu se zákonem č

185/2001 Sb. a návaznými opatřeními.

Veškeré odpady vzniklé při provozu budou evidovány a jejich způsob likvidace bude uveden v Plánu odpadového hospodářství firmy a v případě nebezpečných odpadů schválen příslušným odborem Okresního úřadu.

c) škodliviny v pracovním prostředí:

Vznik škodlivin se nepředpokládá.

15. Hygiena  práce

a) škodliviny v pracovním prostředí:

b)  Hluk

Instalované zařízení nepřekročí povolený limit pro úroveň hluku na pracovišti  (85 dB) a limity pro úroveň hluku v průmyslové  a obytné zóně (nejbližší hranice obytné zóny je cca 600m od projektovaného objektu).

c)  Osvětlení

- v podélné stěně a ve střeše přístavku budou prosvětlovací pásy  .  Místnost ČOV  bude opatřena

otevíranými okny .

Prostor mycího boxu  bude vybaven  dostatečným umělým  osvětlením.

d) Péče o pracující:

V mycí lince budou pracovat 2 zaměstnanci  ( každý na jedné směně)

Sociální zařízení WC, umývárny, šatny a sprchy jsou stávající v sousedním objektu .

Pracovník je povinen chránit zrak a ruce vhodnými pracovními pokrývkami (používat ochranné rukavice a brýle chránící zrak).

e) Vytápění:

Prostor  mycí kabiny bude vytápěn teplovodnímu otopnými tělesy stejně ja  místnost ČOV.

16. Vzduchotechnika

Pracoviště mycího tunelu bude větráno přirozeným způsobem při každém vjezdu a výjezdu

vozidla , kdy se naplno otevřou vstupní, popř. výstupní vrata.