TRENDIS spol. s r.o.

Masarykova 1059

Veselí nad Moravou

název organizace

PROTOKOL č. 1215 006

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí firmy

TRENDIS spol. s r.o., Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou

(úplný název organizace)

Ve Veselí nad Moravou dne : 12. 8. 2015

Složení komise :

předseda 				Zástupce  SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

členové				Ing. MINAŘÍK Antonín 	-	technologie

Ing. BÁBORSKÝ Pavel	- 	vzduchotechnika

ostatní účastníci jednání		       FALEŠNÍK Jiří		- 	elektro

PETR Josef		-	pož. ochrana

Název objektu (akce) :		„ RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT “

Podklady používané pro vypracování protokolu : výkresy arch. č. : TS 1313

Přílohy :							viz další text

Popis technologického procesu a zařízení :			viz další text

Rozhodnutí :							viz další text

Zdůvodnění :							viz další text

Datum sepsání protokolu (čistopisu) :	 12. 8. 2015

podpis předsedy komise

PREZENČNÍ LISTINA

k protokolu o určení vnějších vlivů č. 1215006

Předseda komise :	Zástupce  SÚS Jmk                                       .........................................

Členové komise :	Ing. MINAŘÍK Antonín			……………………………

Ing. BÁBORSKÝ Pavel			……………………………

Ostatní účastníci :	FALEŠNÍK Jiří				……………………………

PETR  Josef					……………………………

Ve Veselí nad Moravou dne  12. 8. 2015

Stavba bude umístěna  v průmyslové části města, v oploceném areálu firmy SÚS JmK Hodonín, vedle budovy garáží, na parcele  č. 2040/3, v místě, kde je dnes travnatá plocha. Pozemek je rovinatý a je zasíťován inženýrskými sítěmi.

Navržená stavba myčky nákladních aut bude umístěna  v oploceném výrobním areálu. Vlastní stavba bude mít půdorysný rozměr  6,50 x 9,20m a bude podélnou stranou přiražena k západní obvodové zdi stávajících garáží. Objekt bude mít pultovou střechu ve sklonu 12° se spádem od garáží. Od jižního průčelí stávajících garáží bude stavby myčky odsunuta o 173cm. Objekt bude mít ocelovou konstrukci a bude opláštěn a zastřešen sendvičovými panely s povrchovou úpravou. Objekt bude průjezdný a bude oboustranně uzavřen vraty. Uvnitř stavby bude vlastní místo pro mytí. Vedle navrženého objektu myčky bude v zemi osazena a obetonována sedimentační plastová jímka . Čistící zařízení vody bude umístěno v technické místnosti, která bude provedena jako vestavek do prostoru stávajících garáží.

Před vjezdem do myčky bude vybudována zpevněná plocha s živičným  povrchem. Za výjezdem z myčky bude vybudována komunikace široká 4,5m.

Účel stavby spočívá v čištění odpadních vod vzniklých při mytí aut. Pro mytí nákladní a osobních vozidel budou používány vysokotlaké mycí agregáty. Voda vyprodukovaná při mycím procesu bude odváděna po spádované podlaze do středového sběrného žlabu a odtud bude odváděna do sedimentační jímky, kde bude docházet k sedimentaci mechanických nečistot. Odsedimentovaná voda bude čerpána do ČOV REBEKA DJ 1,0, kde bude vyčištěna na chemicko fyzikálních principech. ČOV bude osazena v rámci technologické místnosti. Spolu s ČOV budou v technologické místnosti osazeny další stroje a zařízení nezbytné k provozu ČOV .

Zařízení myčky a čistírny odpadních vod je osazena do nově zbudované technologické místnosti v budově garáží od okolí oddělených sendvičovými panely.

Čistírna odpadních vod uvnitř budovy je plně strojně-technologickým zařízením bez urbanistického řešení.

Z výše uvedených důvodů tento projekt neřeší vztah k sousedním pozemkům, ostatním inženýrským stavbám nebo vnějším plochám případně komunikacím.

Čistírna využívá stávajících komunikací a nemá žádné další vlastní požadavky.

Stavba ČOV Rebeka DJ 1,0 spočívá ve vybudování strojně-technologického zařízení pro čištění odpadních vod vznikajících při mytí automobilů.

Zařízení je umístěno v oddělené místnosti, čímž je minimalizován vliv provozu zařízení na okolní prostředí.

Odpadní látky vznikající při procesu čištění odpadních vod, tj. kal z fyzikálně-chemického čištění je usazován v sedimentační jímce vedle ČOV. Kal bude periodicky vyvážen odbornou firmou na likvidaci. Likvidace kalu je smluvně zajištěna.

Vyčištěná voda je vypouštěna do stávající kanalizace přes přečerpávací systém. Zařízení jako celek je budováno pro ochranu životního prostředí v oblasti vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Zařízení mycího boxu a čistírny je řešeno v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Chemikálie používané při čištění odpadních vod jsou skladovány v uzavřených skladovacích kanystrech. Obsluha čistírny musí být pro práci vybavena osobními ochrannými pomůckami.

Pro čištění odpadních vod je použit anorganický koagulant PAX 18 a roztok hydroxidu sodného pro úpravu pH.

Popis technologického procesu a zařízení :

===============================

Použité normy :

============

ČSN 33 2000 – 3		  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3 : Stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000 – 5 – 51ed.3	  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 51 : Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000 – 5 – 54	  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 54 : Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2,Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2030			  Ochrana před nebezpečnými účinky stat. elektřiny

ČSN 73 0804			  Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

ČSN 34 1390			  Předpisy pro ochranu před bleskem.

R o z h o d n u t í

================

Lakovací inka :

S ohledem na výše uvedené normy a použitá zařízení, použité technologie mytí a ČOV bylo stanoveno v prostoru mycího boxu a čištění odpadních vod  následující prostředí :

Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000 – 5 - 51 ed. 3. Třídění vnějších vlivů a provedení elektrických zařízení v různých prostředích podle ČSN 33 2000 – 5 – 51, čl. 512.2.4, tabulky 51A v prostoru uvnitř objektu. Dále dle ČSN 33 2000 – 3 tabulky 32 – NM1, NM2 a NM3 prostory z hlediska úrazu el. proudem.

Uvnitř prostrou objektu byly stanoveny následující vnější vlivy :

Mycí box :

a)ve vnitřním prostoru mycího boxu

PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ

Kategorie A (vnější činitelé) :

AA5, AB5, AC1, AD5, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Kategorie B (využití) :

BA1, BC3, BD1, BE1

Kategorie C (konstrukce budov) :

CA1, CB1

Uvnitř kabiny          :                 AD 5 - tryskající voda (uvnitř kabiny)

Pracovní prostor :	                    - bez ochranných pásem

b)v prostoru čistírny odpadních vod ,

PROSTOR NORMÁLNÍ

Kategorie A (vnější činitelé) :

AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

Kategorie B (využití) :

BA1, BC3, BD1, BE1

Kategorie C (konstrukce budov) :

CA1, CB1

ZDŮVODNĚNÍ:

1.	V pracovním (vnitřním) prostoru mycího boxu je stříkající a tryskající voda při procesu mytí vozidel . Voda pak stéká volně po stěnách a podlaze do záchytné jímky a odtud je přečerpávána do ČOV.

2.	Odolnost vůči  stříkající a tryskající vodě byla zohledněna při návrhu a konstrukci mycí linky, a to zejména patřičným krytím a umístěním rozvaděče.

3.	V pokynech pro obsluhu provozu mycího boxu bude uvedena povinnost provádění pravidelného čištění a kontroly všech vnitřních zařízení po skončení provozu v každé pracovní směně.

Technologické zařízení je pod trvalým odborným dozorem – odborný dozor provádí trvale přítomná, prokazatelně poučená obsluha (schopnost BA4) technologického zařízení a vlastní technologická zařízení nanášení barev jsou blokována na chod odsávání a filtrace vzduchu.

- elektrická instalace musí být provedena tak, aby odolávala dalším vlivů daného prostředí

Na pracovišti bude vyvěšen provozní řád a požární předpisy.

V prostoru nanášení NH bude umístěno dostatečné množství vhodných hasících přístrojů pro případ požáru. Druh a počet přístrojů stanoví požární technik závodu.

Komise po seznámení se s uvedeným provozním souborem stavby přijala výše uvedené závěry. Tyto závěry bude nutno prověřit během zkušebního provozu.

Před uvedením do trvalého provozu je nutno tento protokol buď potvrdit nebo opravit podle závěrů zkušebního provozu.

Změní-li se charakter výroby, technologický postup, používané látky nebo výrobní zařízení, musí být prostředí znovu určeno a překontrolováno, zda stávající elektrické zařízení novým podmínkám vyhovuje.

Veselí nad Moravou dne  12. 8. 2015		                          Josef  Petr

v.r.