## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet
z.č. 1 - Hyg. zázemí v 1.PP - větrání šatny - přívod
1.01 | Přívodní větrací sestava | kpl | 1
V=600 m3/h, Dpmax = 420 Pa, Pventilátor = 0,23 kW, Iventilátor = 1 A, Uventilátor = 230 V;
Qt = 9 kW, Uohřívač = 3/400 V
Složení:
- zpětná klapka, filtrační kazeta včetně filtrační vložky G4, zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor pro kruhové potrubí, elektrický ohřívač pro kruhové potrubí
Včetně:
| Regulátor výkonu el. ohřívače | ks | 1
| Regulátor otáček ventilátoru | ks | 1
Poznámka:
- Akustický tlak - výtlak … 62 dB(A), akustický tlak - sání … 45 dB(A), akustický tlak do okolí … 39 dB(A). Akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve 2/3 max. vzduchového výkonu. Hodnota akustického tlaku do okolí je s připojeným potrubím na sání i výtlak.
- Doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI (časově nastavitelné provětrávání)
- Detekce zplodin hoření a samočinné vypnutí vzduchotechnického zařízení – dle požadavků PBŘ - řeší EPS
- El. ohřívač se montuje za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit min. 1m potrubí .
- Při vypnutí VZT systému musí být pro ochlazení topných tyčí zajištěn doběh ventilátoru se zpožděním minimálně 2 minuty. V opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatních zařízení.
1.10 | Protidešťová žaluzie komfortní se sítem proti hmyzu a okapničkou | ks | 1
400x315 mm
1.15 | Tlumič hluku kulisový 250x200x1000 | ks | 1
(kulisy 1x 100x200x1000)
1.16 | Tlumič hluku kulisový 250x200x500 | ks | 1
(kulisy 1x 100x200x500)
1.17 | Tlumič hluku kulisový 250x200x1500 | ks | 1
(kulisy 1x 100x200x1500)
1.30 | Protipožární klapka (provedení - dle požadavků PBŘ, viz. projekt PBŘ) | ks | 1
Ø250 mm
1.40 | Přívodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 3
Ø200 mm
1.50 | Hlukově izolovaná flexibilní Al hadice | bm | 10
ø250 mm
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk. I - pozinkovaný plech | m2 | 5
včetně 50% tvarovek
1.70 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 13
do DN 250 mm, včetně 30% tvarovek
| Tepelná (hluková) izolace z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm | m2 | 4
| Požární izolace tl. 40 mm, požární odolnost EI 15/DP1 | m2 | 25
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sa | 1
Celkem:
z.č. 1A - Hyg. zázemí v 1.PP, 2.NP - 4.NP - odvod
1A.01 | Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor pro kruhové potrubí | ks | 1
V=2050 m3/h, Dpmax = 270 Pa, Pventilátor = 0,78 kW, Iventilátor = 3,2 A, Uventilátor = 230 V
Včetně:
| Regulátor otáček ventilátoru | ks | 1
Poznámka:
- Akustický tlak - výtlak … 70 dB(A), akustický tlak - sání … 53dB(A), akustický tlak do okolí … 48 dB(A). Akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve 2/3 max. vzduchového výkonu. Hodnota akustického tlaku do okolí je s připojeným potrubím na sání i výtlak.
- Doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI (časově nastavitelné provětrávání)
1A.02a | Diagonální ventilátor pro kruhové potrubí | ks | 1
V=800 m3/h, Dpmax = 170 Pa, Pventilátor = 0,12 kW, Iventilátor = 0,5 A, Uventilátor = 230 V
Poznámka:
- Doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI (časově nastavitelné provětrávání)
1A.02b | Diagonální ventilátor pro kruhové potrubí | ks | 1
V=770 m3/h, Dpmax = 185 Pa, Pventilátor = 0,12 kW, Iventilátor = 0,5 A, Uventilátor = 230 V
Poznámka:
- Doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI (časově nastavitelné provětrávání)
1A.02c | Diagonální ventilátor pro kruhové potrubí | ks | 1
V=530 m3/h, Dpmax = 150/260 Pa, Pventilátor = 0,12 kW, Iventilátor = 0,5 A, Uventilátor = 230 V
Poznámka:
- Doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI (časově nastavitelné provětrávání)
1A.10 | Protidešťová žaluzie komfortní se sítem proti hmyzu a okapničkou | ks | 1
800x400 mm
1A.11 | Protidešťová žaluzie komfortní se sítem proti hmyzu a okapničkou | ks | 2
400x400 mm
1A.12 | Výfuková hlavice | ks | 1
DN 250 mm
1A.15 | Tlumič hluku kulisový 400x300x1000 | ks | 4
(kulisy 2x 100x300x1000)
1A.16 | Tlumič hluku kulisový 300x250x1000 | ks | 6
(kulisy 1x 100x250x1000)
1A.20 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 1
300x300 mm
1A.21 | Regulační klapka s ručním ovládáním | ks | 1
300x200 mm
1A.22 | Zpětná klapka kruhová | ks | 1
Ø315 mm
1A.23 | Zpětná klapka kruhová | ks | 3
Ø200 mm
1A.30 | Protipožární klapka (provedení - dle požadavků PBŘ, viz. projekt PBŘ) | ks | 1
400x300
1A.40 | Odvodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 8
Ø200 mm
1A.41 | Odvodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 12
Ø160 mm
1A.42 | Odvodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 4
Ø125 mm
1A.43 | Odvodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 30
Ø100 mm
1A.44 | Odvodní plastový talířový ventil včetně zděře | ks | 7
Ø80 mm
1A.50 | Flexibilní ohebná Al hadice | bm | 25
Ø200 mm
| Flexibilní ohebná Al hadice | bm | 40
Ø160 mm
| Flexibilní ohebná Al hadice | bm | 15
Ø125 mm
| Flexibilní ohebná Al hadice | bm | 95
Ø100 mm
| Flexibilní ohebná Al hadice | bm | 25
Ø80 mm
1A.60 | Potrubí čtyřhranné sk. I - pozinkovaný plech - těsné | m2 | 44
včetně 40% tvarovek
1A.70 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 88
do DN 250 mm, včetně 25% tvarovek
| Tepelná (hluková) izolace z minerální vlny s Al fólií tl. 40 mm | m2 | 12
| Požární izolace tl. 40 mm, požární odolnost EI 15/DP1 | m2 | 53
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sa | 1
Celkem:
VZT - ostatní
| Zaregulování | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení | kpl | 1
Celkem:
Poznámka: | - Stavební úpravy, otvory a jejich zapravení, požární ucpávky - dodávka stavby.
- Silnoproudé napojení ventilátorů s jištěním, doběh a ovládání - dodávka profese SI.
- Vzt potrubí a ostatní vzt komponenty budou bez nátěru.
- Před realizací ověřit navržené potrubní trasy, umístění distribučních elementů a vzt zařízení dle skutečného provedení stavby!
- Při realizaci je nutná koordinace všech dotčených profesí!
- Vzt potrubí nebude netřeno. Distribuční elementy a vzt zařízení mají povrchovou úpravu od výrobce.
- Přesné dispoziční umístění přívodních a odvodních elementů je nutné upřesnit na stavbě dle koordinace se světly.