MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

### projekt pro stavební povolení

### F2 – INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ### IO 06 – přípojka vn ### IO 08 – areálové venkovní osvětlení ### IO 11– přípojkaNN-zdroj chladu

1. technická zpráva

Investor: Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Marek Svoboda

Odpovědný projektant: ing. Miroslav Kadrnožka

Zakázkové číslo: 873

Datum: červenec 2010

Číslo výtisku:

- Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0837_03 | Titulní list | 1 | 1 | 100 |
| _19,21,24_100 | Obsah | 1 | 1 |  |
| _19,21,24_101 | Technická zpráva | 8 | 8 | 101 |
| _19,21,24_102 | Situace | 1 | 8 | 102 |

# Technická zpráva

1. ENERGETICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie		:  stávající kabel 22kV, E.on

Rozvodná soustava

Napájecí					:  3 ~ Hz, 22000 V, IT

V hale						:  3PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C

Slaboproud					: SELV, PELV

Instalovaný příkon	:

Hlavní jištění	VN	:  40 A

Hlavní přívod	VN	:  nový, 3x22-AXEKVCE 70 v zemi   +  FeZn 30x4)

Hlavní jištění	NN	:  1000 A

Hlavní přívod	NN	:  propojení v rozvodně kabely CYKY

Měření spotřeby	:  ve stávající rozvodně 22kV – celý areál, obchodní měření

Měření spotřeby	:  v podružných rozvaděčích lodí haly, podružné měření

Kategorie odběru	:  B

Stupeň důležitosti	:  č.III  ČSN 34 1610

Kompenzace		:  v hlavní rozvodně NN

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude provedeno v připojovacím rozváděči RH1 a jednotlivých podružných rozváděčích.

IO06 Přípojka VN

# Smyčka VN

Technický popis

Rozvodná soustava VN:	3~  50Hz  22kV  IT

Vnější vlivy: 			AB8, AD3, AE4, AF2, AP1

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41

část VN	-živé části: zábranou, krytím

-neživé části: samočinným odpojením od zdroje (ochrana zemněním v síti IT)

Zvýšená ochrana:	Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

Vedení VN - kabelové

Kabel:				2x (3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2)

Celková délka trasy:		25m (částečně v multikanálu a chráničkách, částečně v chodníku)

Celk. délka jednožil. kabelu:	150m 22-AXEKVCEY 1x240 mm2

Chránička f160:		67m

Připojení do rozvodného systému

Napájení trafostanice bude zajišťovat nová smyčka VN 2x3x (22-AXEKVCEY 1x240mm2). Jeden konec kabelu se naspojkuje hybridními spojkami 22kV na vedení VN a druhý konec bude zapojen do rozváděče VN v nové trafostanici. Kabely VN budou v trafostanici ukončeny v rozvaděči VN kabelovými koncovkami pro vnitřní provedení a připojí se do „T“ adaptérů. Jako hybridní spojky se použijí spojky pro spojené kabelů AXEKVCEY a ANKTOYPV  o průřezu 240mm2. Kabelové koncovky budou pro kabely s plastovou izolací o průřezu 240mm2. Použité adaptéry budou pro rozváděče s izolací SF6 osazené průchodkami 630A. Trasa kabelů je patrná z výkresové dokumentace - výkres č. 03.

Popis trasy

Kabely budou v  komunikaci uloženy v chodníku ve výkopu hloubky 1,2m s krytím 1m na upravené pískové lože. Pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách s min. krytím 1m. Jako chráničky budou použity dvoustěnné kabelové trubky s vlnitou vnější stranou o rozměrech 160x135mm (vnější x vnitřní průměr). Vstupy do transformovny a prostupy z budov budou utěsněny těsnícími vaky.

Podzemní inženýrské sítě

Projednání projektu není součástí této dokumentace. Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí je předmětem činnosti zadavatele. Před zahájením výkopových prací je nutno dotčené správce požádat o vytýčení příslušných sítí, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození. Definitivní úpravy povrchů v prostoru stavby nejsou součástí této projektové dokumentace.

Požadavky pro stavbu kabelových vedení VN

Uložení kabelů VN v zemi

Kabely 22 kV se uloží v chodnících, zelených pásech a volném terénu s krytím min. 1 m v kabelové rýze hloubky 1,2 m, v orné půdě s krytím min. 1,2m. Šířka rýhy a uspořádání je závislé na počtu kabelů a je vázané "Technicko-operativní normou spotřeby materiálu" pro kabelové práce. Uložení kabelů je vyznačeno na příčných řezech ve výkresové části.

Ve volném terénu se kabely uloží na vrstvu písku 10 - 14 cm, zasypou pískem a zakryjí plastovými deskami. Místo desek je možno použít cihel uložených napříč. Zákryt musí překrývat kabely min. 4 cm.

Souběžné kabely ve společné rýze se od sebe oddělí přepážkou z betonových desek. Přepážka není nutná při vzdálenostech větších jak 20cm.

Při křížení s komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách.

Uložení kabelu je podle ČSN 33 2000-5-52.

Uložení kabelů 22 kV v objektech a na vzduchu

Mezera mezi souběžně uloženými kabely 22 kV musí být alespoň dvojnásobek vnějšího průměru kabelu, minimálně 10 cm. Mezi kabely 22 kV a kabely 1 kV a ovládacími musí být minimálně 25 cm. Není-li možno uvedené vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka dostatečně mechanicky pevná (azbestocementová deska, cihly apod.). Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh.

Vzdálenost mezi souběžně uloženými silovými kabely:světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 22 kV a 10 - 22 kV je 20 cm, mezi kabely 22 kV a ovládacími 25 cm ( ČSN 33 2000-5-52). Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou (beton. deska, cihla), případně se uloží do kabelových žlabů. Při křížení se kabely oddělí bet.deskou (cihlou).

Křižování s komunikacemi

Pod vozovkami se kabely uloží v hloubce min. 1m od povrchu vozovky v plastových troubách. Prostupy musí přesahovat šířku vozovky o 1m na každé straně. Pod dnem případného příkopu musí být prostupy min. 50 cm. Šířka rýhy a uspořádání rour se řídí předepsaným počtem rour dle "Technickooperativní normy spotřeby materiálu". Případné odchylky jsou řešeny individuálně na přiložených výkresech. Při výstupu kabelu z rour se kabel musí chránit proti skřípnutí podložením.

Ohyb kabelů

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, který je pro kabely s kovovým pláštěm 15x vnější průměr kabelu, pro celoplastový rovněž 15x vnější průměr.

Tažení. kabelu

Při pokládce je možno použít mechanického tažení po kladkách uložených na dně výkopu. Při tažení za plášť je maximální tažná síla pro kabely 22 kV:

Pb. plášť 	Celoplastové .

3 x 120 	- 5390 N 	1 x 70 - 3820 N

3 x 185 	- 5880 N 	1 x 150 - 4510 N

3 x 240 	- 6175 N 	1 x 240 - 5095 N

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana VN části se provede podle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje. Kovový plášť, pancíř a stínění kabelu se v celé délce vodivě propojí se všemi kovovými soubory ( spojky, koncovky, apod.). Na koncích se vodivě připojí na uzemňovací soustavu. (Viz ČSN 33 2000-5-54)

Označení kabelů

Kabely je nutno v průběhu trasy ve výkopech, kanálech apod. označit identifikačními štítky. Na " IŠ" se vytlačí měsíc a rok, mont. typ kabelů, napětí a průřezy kabelů a číslo vedení. Štítek se připevní ke kabelu řemínkem ve vzdálenostech 2,5 m. U kabelových armatur (spojka, koncovka) se na štítek vyznačí evidenční číslo montéra. Podrobnosti jsou uvedeny v PTP 15/77 "Označování kabelů vn IŠ".

Kabelové soubory

Celoplastové kabely budou spojkovány nebo ukončeny v trafostanicích a vnitřních rozvodnách  jednožilovými spojkami nebo koncovkami 22 kV.

Úprava povrchu terénu

Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách udusá. Definitivní úprava povrchů není součástí tohoto projektu.

Styk s inženýrskými sítěmi

Inženýrské sítě byly zjištěny zadavatelem na příslušných organizacích a jsou zakresleny v přiložené situaci. Projednání projektu není součástí této dokumentace. Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí je předmětem činnosti zadavatele.

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Sdělovací kabely

Při souběhu nutno dodržet min.vzdálenost 80 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 22 kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 30 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem l m na obě strany. Svislá vzdálenost 30 cm. Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely.

Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plyn. řadem nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm, při křížení s nízkotlakým l0 cm, se středotlakým 20 cm. Při křížení se kabely uloží do kabel.žlabů délky 1m, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min.vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2m od potrubí na obě strany./ Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu,že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka - ČSN EN 1594/.

Vodovod

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min.vzdálenosti 40cm.Kabel se uloží do chrániček s přesahem 1m.

Kanalizace

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 50 cm, kabel se uloží do chrániček s přesahem 1 m.

Tepelná vedení

Při souběhu je minimální vzdálenost 100 cm, při křížení je svislá vzdálenost 50cm. Kabely se uloží do plastových trub s přesahem 1 m. Při nedostatku místa možno svislou vzdálenost snížit na 10 cm při vložení tepelné izolace.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.

Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

Důležitá upozornění

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů generálního projektanta. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Vytýčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé kabely a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v kopiích projektu, jakož i podmínky "Rozhodnutí o přípustnosti stavby ".

O zahájení stavby projektového vedení je prováděcí závod povinen uvědomit příslušnou RCD. Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, zapínání, fázování apod., se provedou v dohodě a ve spolupráci s provozními odděleními příslušného RCD.

Použitý materiál musí odpovídat ČSN. Případné změny oproti materiálu navrženému u projektové dokumentace musí být odsouhlaseny projektantem a provozem E.ON Distribuce a.s.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních pravidel pro elektrárny a sítě", předpisů ESČ z roku 1950 v dosud platném rozsahu a dále následující základní normy:

ČSN 33 2000-5-52	Výběr a stavba el. vedení

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 73 6006		Označování úložných zařízení

ČSN 73 6005		Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 33 3320		Elektrické přípojky

ČSN 33 3300		Stavba venkovních silových vedení

ČSN 73 3050		Zemní práce

IO08 VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

1. OSVĚTLENÍ

Areálové osvětlení bude napájeno ze stávajícího rozvaděče RH1 v prostoru rozvodny NN. Z tohoto rozvaděče bude veden kabel CYKY v zemi společně se zemním páskem. Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na ocelových stožárech po jižní a západní straně haly. Stožáry budou umístěny mimo komunikace, případně v zeleném pásu. Stožáry budou vybaveny svorkovnicemi a jištěním pro vedení ke svítidlu. předřadné přístroje jsou součástí svítidla.Stožárové osvětlení doplněno svítidly na fasádě haly, které budou napájeny zemním vedením přes odbočné skříňky se svorkovnicí s a jištěním. Ovládání osvětlení bude ruční, časové a soumrakovým spínačem.

IO11 PŘÍPOJKA ZDROJE CHLADU

1. PŘÍPOJNÉ MÍSTO

Rozvodna NN MSCB v 1PP, rozvaděč RH2.

2. PROVEDENÍ PŘÍPOJEK

Areálové osvětlení bude napájeno ze stávajícího rozvaděče RH2 v prostoru rozvodny NN. Z tohoto rozvaděče bude veden kabel CYKY v chráničkových trasách BVV do budovy zdroje chladu. Zde bude připojeno stávající zařízení.

VNĚJŠÍ VLIVY

Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

Prostory se sprchou a umývací prostory

Prostory se sprchou a umývací prostory včetně zón řeší samostatná norma  ČSN 33 2000-7-701.

Prostor vně objektu

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

Ostatní  prostory

U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za normální.

PROVOZNÍ PODMÍNKY ELEKTROROZVODŮ

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídali platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Bude třeba zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před zaomítnutím kabelů, nebo konečném uložením do podlah musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno dodavatelem jednotlivých technologií.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením případných změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN.

ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Jejich ustanovení bude nutno dodržovat i při prováděcích prací. V případě výskytu, nebo zjištění nepředvídaných okolností během montáže bude nutné, aby byl o tom uvědomen projektant a mohla být sjednána náprava.

V Brně, červen ’10			 		                   Vypracoval:  ing. Kadrnožka Miroslav