MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

### projekt pro stavební povolení

### F3 – Provozní soubory ### PS 01 – rozvodna vn

1. technická zpráva

Investor: Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Marek Svoboda

Odpovědný projektant: ing. Miroslav Kadrnožka

Zakázkové číslo: 873

Datum: červenec 2010

Číslo výtisku:

- Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0837_03 | Titulní list | 1 | 1 | 100 |
| _24_100 | Obsah | 1 | 1 |  |
| _24_101 | Technická zpráva | 8 | 5 | 101 |
| _24_102 | Schéma rozvodny VN | 1 | 3 | 102 |
| _24_103 | Půdorys rozvodny VN | 1 | 3 | 103 |

### Technická zpráva

# 1. Úvodní údaje

Tato dokumentace řeší projekt rozvodny 22kV v objektu MSCB v Brně na ulici Křižíkova.

Je vypracována na základě situačního řešení, vyjádření a požadavků E.ON Distribuce a.s., požadavků investora, podkladů a požadavků předaných generálním projektantem.

# 2. Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení :

- rozvodna 22kV zahrnující rozvaděč E.ON pro smyčku a vývod do rozvaděče VN MSCB. Dále rozvaděč MSCB s přívodním měřícím polem, a dvěma vývodními poli k transformátorům 1000kVA.

# 3. Základní údaje

## 3.1.  Proudové soustavy

NN část : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

VN část : 3 AC 50Hz, 22kV, síť IT

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí – VN část - dle PNE 33 0000-1 bude provedena zemněním.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí – NN část - dle ČSN 33 2000-4-41 (případně PNE 33 0000-1) bude provedena jako ochrana základní - samočinným odpojením od zdroje.

## 3.2.  Energetické údaje

Předpokládané bilanční údaje :

Výpočtový příkon – 480 kW

## 3.3.  Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stanoveny :

- dle PNE 33 0000-2

Pro TS jsou stanoveny vnější vlivy :

vnitřní prostor rozvodny a TS :

prostor IV + AG1, AH2, AM1, AQ1, BA5, BB2

Pro přípojku VN jsou stanoveny vnější vlivy :

kabelové vedení :

prostor VI + AE4, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AS1, AT1, AU1

- dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

## 3.4.  Ochrana proti přetížení, zkratu, přepětí

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena :

VN rozvody :

- 	ochrana proti přetížení a zkratu je řešena dodavatelem el. energie  (není součástí tohoto projektu.)

Transformátor  :

-	před zkratem - výkonovými pojistkami VN

-	před přetížením - výkonovým jističem na NN straně

NN rozvody a kabelové vedení :

-	před zkratem a přetížením  - výkonovými pojistkami a jističem

## 3.5.  Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby el. energie pro centrum bude provedeno v rozvaděči VN, jako měření nepřímé, kategorie A, na straně VN. Měřící souprava bude osazena v rozvaděči R-NN. Převod měřících transformátorů (20/5A) je stanoven pro rezervovaný příkon 500 kW. V případě změny požadovaného technického maxima je třeba provést revizi převodu MTP.

Odečty budou prováděny dálkově, proto bude do rozváděče R-NN přivedena telefonní linka nebo bude přenos realizován přes GSM.

Zapojení měřící soupravy bude provedeno podle standardů dodavatele el. energie.

Rozváděče budou s plombovatelnými kryty.

## 3.6.  Uzemnění

Uzemnění TS bude provedeno jako společné pro část VN i NN. Na společnou zemnící síť bude připojeno zejména :

- ochranné uzemnění VN, NN a transformátoru

- pracovní uzemnění části NN

- neživé části

Před jednotlivými vstupy budou provedeny tzv. ekvipotenciální prahy.

# 4. Technické řešení

Trafostanice je koncipována jako smyčková a bude připojena na kabelový rozvod VN-22kV. Kabelová smyčka bude provedena dvěma kabely AXEKVCEY 3x1x240 – řeší PD přípojky VN.

VN část rozvodů bude tvořena stavebnicovým rozváděčem – typ SIEMENS 8DH10. V tomto rozvaděči bude ukončena kabelová smyčka, provedeno měření a odjištění transformátorů. Součástí VN rozvaděče budou omezovače přepětí. Rozvaděč se majetkově rozdělí na část distributora, ve které budou ukončeny kabely smyčky a část odběratele, ve které bude provedeno měření a vývody k transformátorům.

Jmenovité napětí rozvaděče: 24kV. Rozvaděč VN bude umístěn ve druhé části trafostanice, která bude stavebně oddělena od prostoru transformátoru.

Přívody VN k transformátorům z rozváděče VN budou provedeny jednožilovými celoplastovými kabely 3x 22-AXEKVCEY 1x70 mm2, ukončenými kabelovými koncovkami a připojeny přímo na primární průchodky stroje. V rozváděči VN budou kabely připojeny úhlovými adaptéry a budou vyvedeny směrem vpravo otvorem ve zdi trafokomory na transformátor. Jednožilové kabely budou přichyceny pomocí kabelových příchytek.

V prostoru trafostanice jsou osazeny olejové  transformátory s výkonem 1000kVA   a jmenovitým napětím 22/0.4kV/0.231/50Hz.

Jmenovité napětí rozvaděče: 24kV. Rozvaděč VN bude umístěn ve druhé části trafostanice, která bude stavebně oddělena od prostoru transformátorů.

Rozvaděč R-NN je umístěn v rozvodně NN v objektu. Do rozváděče R-NN bude vedena přípojka NN čtyřmi kabely YY240.

Stanice se vybaví ochrannými, pracovními pomůckami a bezpečnostními tabulkami značení podle ČSN.

Stanice bude vybavena prostředky protipožární techniky. Trafostanice bude před uvedením do provozu podrobena výchozí revizi. Pro nerušený provoz je třeba vybavit stanici přiměřenou zásobou náhradních součástí.

Veškeré práce budou prováděny oprávněnými pracovníky za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti práce.

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI PRÁCE:

Během montáže trafostanice, prací elektrotechnických bude zajištěna bezpečnost osob, po celou dobu montážních prací bude trafostanice zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle § 8  vyhlášky č.50/76 Sb. Při práci budou používány předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Před uvedením zařízení do provozu bude na tomto zařízení provedena výchozí revize včetně komplexního odzkoušení. Při montáži a provozu trafostanice musí být dodržena ustanovení příslušných norem, zejm. řady ČSN 33 2000, ČSN 34 3100, OEG 38 3011, ČSN 33 2050, vyhl.č.50/76 Sb.

OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY:

V  transformovně budou umístěny ochranné a pracovní pomůcky dle ČSN 38 1981, nástěnné jednopólové schéma  trafostanice, telefonní čísla Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro.