MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

### projekt pro stavební povolení

### F2 – INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ### IO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

F.2. 1.2.b. – PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 1. technická zpráva

Investor: Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Marek Svoboda

Odpovědný projektant: ing. Miroslav Kadrnožka

Zakázkové číslo: 873

Datum: červenec 2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

- Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0837_03 | Titulní list | 1 | 1 | 100 |
| _14_100 | Obsah | 1 | 1 |  |
| _14_101 | Technická zpráva | 8 | 8 | 101 |
| _14-102 | Situace | 1 | 3 | 102 |

### Technická zpráva

1. Všeobecné údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt řeší přeložení stožáru veřejného osvětlení u rekonstruovaného objektu MSCB v Brně na ulici Křižíkova. Stávající stožáry Jb10  s výložníkem 2m osazené svítidlem SR100 se zdrojem 100W.

1.2 Podklady pro projekt

Stavební projekt

Mapa GIS správce TS Brno.

1.3 Použité normy

Projekt je zpracován dle platných ČSN

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťové soustavy

3PEN, ~ 50Hz, 400/230V TN-C

1NPE, ~ 50Hz, 230V, TN-S – ovládací napětí

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

2.2.1 Ochrana neživých částí

Základní :

- samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 čl 143.1.3

2.2.2 Ochrana živých částí

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1

- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2

2.3. Výkonové bilance

Pi = 0,6 kW, PP = 0,6kW

2.4. Zkratové poměry

I’ks = 7  kA

2.5. Stupeň důležitosti dodávky

Zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3

2.6 Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón

AA7  	-  teplota okolí = -25OC - +55oC

AB8  	-  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o.

Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné.

3. Technické řešení

3.1 Regulace napětí

Není řešena.

3.2 Ochrana proti přepětí

Není řešena.

3.3 Ochrana proti nadproudům

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena tavnými pojistkami a jističi.

Budou respektována ustanovení ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473.

3.4 Úbytky napětí

- Instalace bude provedena tak, aby úbytek napětí byl v souladu s ČSN 34 1610.

3.5 Výběr a dimenzování vedení, kabelové trasy

Budou užit nový kabel typu CYKY-J 4x16  a bude uložen ve stávající trasa.

Budou respektována ustanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 2000-5-523.

Barevné značení vodičů bude dle ČSN EN 60446.

3.7 Uzemnění a ochranné vodiče

Společně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30/4, který bude připojen k přípojnicími PEN rozvodnic a ke stožárům VO. Zároveň bude spojen s uzemněním nn a trafostanice.

3.8 Ochrana před účinky statické elektřiny

Budou respektována ustanovení ČSN 33 2030.

3.9 Provedení el. zařízení

V prostoru ulice Křižíkova zasahuje  stávající stožár do prostoru komunikace z výjezdu z obslužné komunikace MSCB. Proto je nutno stávající stožár přesunout o 10 m směrem k Pisárkám. Dále budou posunuty další stožáry tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného osvětlení v celé trase. Stožár bude vykopány a vyměněny. Stožár bude znovu umístěn v nové pozici tak, aby vyhověl ČSN a (Založení stožáru viz vzorový výkres založení stožáru – příloha TS). Před započetím prací bude postup konzultován se správcem VO města Brna – Technické sítě Brno. a.s. Rozvod bude proveden  kabelem CYKY-J 4x16. Kabel bude po celé trase uložen v chráničce Kopoflex 63/52, která bude zatažena až do stožárů. V místech pod komunikací, parkovým stáním a pod pojízdnými plochami bude navíc uložena v chráničce AROT 110. (Viz vzorové řezy).

Veřejné osvětlení musí být provedeno v souladu s "Městskými standardy pro veřejné osvětlení města Brna".

3.10 Rozvaděč

Neřeší se.

4. Provozní podmínky elektrorozvodů

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Bude třeba zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před uložením kabelů, musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením

případných změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace

dle    lhůt stanovených v ČSN.

Stavebník předá na OTS zaměření skutečného provedení stavby  v souladu s

odst. 2.13. vyhlášky 39/2005. Doklad o předání bude předložen stavebnímu úřadu

jako příloha oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

Podmínky pro organizaci stavby objektu přeložky veřejného osvětlení:

  - Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení  zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu.

  - Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 50 cm od trasy kabelů a stožárových základů.

  - Stavbu veřejného osvětlení, to jest pokládku chrániček s kabely a stavbu stožárů veřejného osvětlení, je možno zahájit až ve fázi stavby, kdy bude ukončena hrubá stavba objektů bydlení a budou zbudovány obruby budoucích komunikací a chodníků.

  - Zahájení stavby je nutno ohlásit písemně na středisko správy majetku TSB a.s. s předstihem minimálně 14 dnů. Ohlášení zahájení stavby zašlete písemně na adresu naší společnosti - Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno, nebo faxem na č.. 545424016, emailem na adresu minarik@tsb.cz.

  - Při předání staveniště budou dohodnuty veškeré nutné podmínky ze strany TSB a.s. jako správce zařízení veřejného osvětlení pro realizaci stavby. Kontaktujte pracovníky správy majetku TSB a.s. na tel. č. 545424034, emailem : snajdrhonsova@tsb.cz. Při předání staveniště bude proveden Zápis o předání staveniště, kde budou rovněž dojednány podmínky naložení s demontovaným materiálem.

  - Před zahájením prací proveďte vytýčení stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení. Vytýčení objednejte 14 dní předem na tel. č. 545424035, pan Šrámek.

  - Stávající veřejné osvětlení musí být v provozu do doby uvedení do provozu nového zařízení veřejného osvětlení. V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd vozidel TSB a.s. pro provádění údržby stávajícího veřejného osvětlení.

  - Jakékoliv zásahy do stávajícího systému veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci provozu TSB a.s. na základě objednání na tel. č. 545424036 vedoucí provozu p. Piják.

  - Připojení nového zařízení veřejného osvětlení k síti veřejného osvětlení mohou provést pouze pracovníci provozu TSB a.s. až po provedení technické prohlídky hotového díla.

  - Nové veřejné osvětlení je možno uvést do trvalého provozu s napájením ze sítě veřejného osvětlení města Brna až po kolaudaci a darování nového veřejného osvětlení městu Brnu. Podmínky darování projednejte na OTS MMB Kounicova ul. 67, Brno, pan Horáček.

  - Před záhozem zemnícího vodiče, chrániček, kabelů a stožárových základů požadujeme přizvat ke kontrole před záhozem naše pracovníky správy majetku na tel.č. 545424034. Doklad o provedených kontrolách před záhozem bude požadován při předání hotového díla. Kontaktujte pracovníky správy majetku TSB a.s. na tel.č.: 545424034, emailem: snajdrhonsova@tsb.cz.

  - V průběhu stavebních prací, při pokládce kabelů a stavbě nového zařízení veřejného osvětlení provede dodavatel stavby geodetické zaměření skutečného provedení díla v měřítku 1 : 500 ve formátu DGN.

  - Očíslování nových stožárů evidenčními čísly provede TSB a.s. za úhradu. Úhradu nákladů za přečíslování proveďte u pana Vašíčka, tel.č. 545424094.

5. Závěr

Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Dokumentace je vypracována pro účely stavebního řízení a není ji možno použít pro realizaci ani pro výběr zhotovitele.