Od: Ing. Marek Svoboda [msvoboda@intar.cz]

Odesláno: 23. března 2011 15:34

Komu: heinl@k4.cz; 'Libor ©vaříček'

Předmět: RE: strecha pav. D-ocel

Přílohy: MSCB_DPS_Podhledy_2011-03-18.dwg; MSCB_50Z_Stoľár.pdf; 0837_03_10-108_ELEKTRO-STŘECHA.pdf

Dobrý den,

na spodním líci příhradové stropní konstrukce budou uchyceny reproduktory pro SLP - Bezpečnostní systémy.

Celkem 67 ks o hmotnosti 2~5 kg/ks (záleľí jeké pouľie dodavatel bezpečnostních systémů). Rozmístění dle přílohy.

Pro přenos signálu na HZS v areálu BVV bude na ploché střeąe umístěn stoľár, typ trojnoľka 2,0 m (26 kg) s nástavcem 1,2 m (4 kg).

Tronoľka bude poloľena na ploché střeąe v levém dolním rohu (co nejblíľe ke stanici HZS) a přitíľena betonovými dlaľdicemi 500x500x50mm (29 kg/ks).

Na stoľáru bude umístěna prutová anténa zanedbatelné hmotnosti. Rozměr dle přílohy.

Jeątě bude na střeąe nová hromosvodná soustava s aktivním hromosvodem PULSAR na stoľáru 2,5 m - nevím, jestli se kabely hromosvodu jeątě umís»ují

na betonové bloky, volně poloľené v ploąe střechy. Podrobnosti u ing. Kadrnoľky.

Telefonická konzultace s ing. Kadrnožkou – PULSAR nebude – rovnoměrně rozmístěn klasický hromosvod, bez stožáru, podkladky (PV21) pro hromosvodné tyčky cca 1 kg, samotný rozvod po střeše cca do 0,8 kg/m2.

Marek Svoboda

-----Original Message-----

From: heinl@k4.cz [mailto:heinl@k4.cz]

Sent: Wednesday, March 23, 2011 10:48 AM

To: Libor ©vaříček

Cc: msvoboda@intar.cz

Subject: RE: strecha pav. D-ocel

Dobrý den,

v příloze zatím s investorem dohodnuté max. zatíľení od exponátů (zde jsme vąak nebrali v potaz, ľe bude situace se střechou tak váľná. V krajním případě si dokáľu představit, ľe zavěąování jakýchkoliv exponátů bude zakázáno - to ale aľ kdyľ se skutečně prokáľe, ľe toto opatření je nutné a řeąilo by to celou situaci).

Zjistím jeątě zatíľení od VZT a svítidel a obartem také zaąlu.

Co se MF sálu týče. Verze, kterou popisujete je dle mého názoru i poslední verzí, na které se dohodl Ing. Svoboda s arch. Němcovou - jeątě se vąak s nimi spojím a potvrdím si to. Poté finálně odsouhlasím.

J. Heinl

Ing. Bc. Jiří Heinl

project manager

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno

tel.: +420 541 126 622

fax: +420 541 126 610

mobil: +420 603 581 577

{www.k4.cz}, e-mail: {heinl@k4.cz}

Libor ©vaříček <bestex.svaricek@bestex.cz>

23.03.2011 10:19

Komu

<heinl@k4.cz>

Kopie

Předmět

RE: strecha pav. D-ocel

Střecha pavilonu "D" - dnes se jeątě vracíme zvýąit četnost vzorků, ale zázraky neočekávám - uľ nyní jsme na počtu 46 zkuąebních míst (a to běľně děláme cca 20). Moľná nahlédneme do archivu - nějaké zápisy ze stavby apod. - pokud najdeme. Tato situace si vyľaduje naąi zvýąenou pozornost a úsilí.

1)       K přepočtu střechy pavilonu "D" - Potřebujeme poslat vąechny závazné podklady k novému zatíľení střechy - tedy nová skladba, VZT jednotky, podhledy  a Vaąe projednané případné exponáty atd. V podstatě vąe to, čím je nad rámec stávajícího stavu plánováno zatíľit střechu.  Vąe pro obě střechy - velká střecha a malá střecha vstupního pavilonu.

2)       V pondělí jsme obdrľeli podklady k nové verzi ocelové konstrukce nad konferenčním sále ve 3. NP. Včera jsme posílali upřesněnou koncepci (ve schématu - neplatní dimenze) nosné konstrukce k odsouhlasení ing. Svobodovi (rovněľ posíláme v příloze). Prosím o informaci, zda-li je to takto správně, je to finální podoba ocelové konstrukce a předevąím finální podoba zatíľení této O.K. (tato O.K. ponese pouze protipoľární podhled PROMATEC, protipoľární nástřik PROMASPRAY v tl. 25mm, vzduchotechniku dle úrovně projektu ze dne 4.3.2011, podhled ARMSTRONG, Mobilní shrnovací stěnu o váze max. 70 kg/m2, strop reľie pouze 1,5 kN/m2,) - co je důleľité - na daląí zatíľení (vyjma specifikovaného) - např. uľitné, zatíľení obsluhou, případné montáľní zatíľení - nebude tato nová O.K. dimenzována. Přejete si zahájit práce na předělání ocelových konstrukcí nad konferenčním sálem v duchu posledního dění a v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v tomto emailu?

Libor ©vaříček

Bestex spol. s r. o.

Bezručova 17a, 602 00 BRNO

tel/fax: 543 215 237

mobil: 602 319 309

email: bestex.svaricek@bestex.cz

------------------------------------

From: heinl@k4.cz [mailto:heinl@k4.cz]

Sent: Wednesday, March 23, 2011 9:48 AM

To: Libor ©vaříček

Subject: Odp: strecha pav. D-ocel

Dobrý den,

jak uľ jsem zmiňoval v naąem včerejąím rozhovoru. V 1. týdnu měsíce dubna musíme mít uzavřenou otázku celkových nákladů na rekonstrukci objektu.

Střecha se na celkových nákladech pochopitelně významně podílí. Pokud by Váą závěr zněl, ľe střecha je přetíľena natolik, ľe je schopna přenést max. svoji tíhu a detekční systém by v tomto případě pouľitelný nebyl, stáli bychom asi společně s investorem před sloľitým rozhodnutím, jaký zvolit daląí postup. Krajním a nejdraľąím řeąením by pochopitelně bylo vybudování novéstřeąní konstrukce. Náklady by pak mohly přesáhnout aľ cca 40 mil., se kterými doposud nebylo uvaľováno.

Prosím tedy o sdělení Vaąeho závěru co nejdříve.

Nejpozději 2.4. by mělo proběhnout jednání na kraji s Ing. Pavelkovou, kde představíme celkové níklady na rekonstrukci objektu a budeme diskutovat o daląím postupu.

Prosím tedy o informaci, kdy Vámi zmíněný závěr budeme schopni prezentovat na kraji.

Děkuji.

J. Heinl

Ing. Bc. Jiří Heinl

project manager

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno

tel.: +420 541 126 622

fax: +420 541 126 610

mobil: +420 603 581 577

{www.k4.cz}, e-mail: {heinl@k4.cz}

Libor ©vaříček <bestex.svaricek@bestex.cz>

23.03.2011 09:28

Komu

<heinl@k4.cz>

Kopie

Předmět

strecha pav. D-ocel

Po vyhodnoceni pevnosti ...... nevypada to dobře. Budeme tady o tom jeątě

diskutovat co s tim, ale vysledky co mame v ruce z obou metod jsou zatím

bohuzel jednoznacne. Finální zaver vąak učiníme az do posudku.

Libor ©vaříček

Bestex spol. s r. o.

Bezručova 17a, 602 00 BRNO

tel/fax: 543 215 237

mobil: 602 319 309

email: bestex.svaricek@bestex.cz

[příloha vestavek.dwg odstraněna uľivatelem Jiří Heinl/K4 a.s.]