## Specifikace DT1.1
Specifikace Moravian Science Center - rozvaděč DT1.1
mj | počet | umístění | označení | dodavatel | název
Rozvaděč
kompl | 1 |  |  | dle dodavatele | Rozvaděč DT1 dle specifikace - skříňový rozvaděč 2 pole, 1000*2000*400, IP43/00, vývody horem, přívod horem včetně elektrovýzbroje dle specifikace, mimo přístroje uvedené samostatně
Řídicí systém
ks | 2 | DT1 |  | AMiT | CPU řídícího systému, komunikace RS232, RS485, Ethernet
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Grafický terminál do dveří rozvaděče
ks | 2 | DT1 |  | AMiT | Externí modul - 12x analogový vstup 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů
ks | 2 | DT1 |  | AMiT | Externí modul - 24x digitální vstup 24V ss/st, galv. oddělení
ks | 6 | DT1 |  |  | Externí modul - 8x analogový výstup 0-10V, rozlišení 12 bitů
ks | 5 | DT1 |  |  | Externí modul - 12x digitální výstup, spínací relé 250V/6A
ks | 6 | DT1 |  | AMiT | Rozšiřující modul pro CPU - 2x analogový vstup 0-10V, rozlišení 12 bitů
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Převodník RS232 na RS485
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Komunikační modul RS485
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Komunikační modul RS232
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Komunikační kabel RS232
ks | 1 | DT1 |  | AMiT | Propojovací kabel stíněný, délka 2m
Periferie
ks | 6 | DT1 |  | HUBA CONTROLS | Diferenční manostat, 20-300 Pa
ks | 5 | DT1 |  | SENSIT | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180, l=240mm
ks | 9 | DT1 |  | SENSIT | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180
ks | 18 | DT1 |  | SENSIT | Snímač teploty prostorový, Ni1000/6180
ks | 2 | DT1 |  | SENSIT | Snímač teploty prostorový - venkovní, Ni1000/6180
ks | 2 | DT1 |  | ALCO CONTROLS | Termostat protimrazové ochrany s kapilárou l=3m 0-15°C
ks | 2 | DT1 |  | BELIMO | Servopohon pro ventil DN15, spojité řízení, 0-10V, 24V, 500N
ks | 3 | DT1 |  | BELIMO | Servopohon pro ventil DN40, spojité řízení, 0-10V, 24V, 500N
ks | 1 | DT1 |  | BELIMO | Servopohon pro ventil DN50, spojité řízení, 0-10V, 24V, 1000N
ks | 4 | DT1 |  | BELIMO | Servopohon pro ventil DN100, spojité řízení, 0-10V, 24V, 2500N
ks | 2 | DT1 |  |  | Servopohon pro uzavírací klapku DN100, 24V, otevřeno-zavřeno
ks | 10 | DT1 |  |  | Montážní sada pro připojení servopohonu k ventilu
ks | 2 | DT1 |  | BELIMO | Ventil regulační, dvojcestný, DN100, kvs=145m3/h
ks | 1 | DT1 |  | BELIMO | Ventil regulační, trojcestný, DN50, kvs=40m3/h
ks | 1 | DT1 |  | BELIMO | Ventil regulační, trojcestný, DN40, kvs=25m3/h
ks | 2 | DT1 |  |  | Ventil regulační, dvojcestný, DN40, kvs=14,8m3/h
ks | 2 | DT1 |  |  | Ventil regulační, dvojcestný, DN15, kvs=1,08m3/h
ks | 2 | DT1 |  |  | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN100, PN6
ks | 18 | DT1 |  | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 2VA, 5Nm
ks | 2 | DT1 |  | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 2VA, 20Nm
ks | 3 | DT1 |  | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 2VA, 40Nm
ks | 8 | DT1 |  | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 2VA, 5Nm
ks | 3 | DT1 |  | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 2VA, 20Nm
ks | 2 | DT1 |  | Danfoss | Frekvenční měnič; 3x400V / 3x400/690V - 37kW
ks | 1 | DT1 |  | Danfoss | Frekvenční měnič; 3x400V / 3x400V/690V - 30kW
ks | 1 | DT1 |  |  | Snímač hladiny v kondenzátní nádrži (snímač relativního tlaku)
ks | 1 | DT1 | 1 | DT1 | Snímač tlaku analogový, 4-20mA vč. kondenzační smyčky
ks | 2 | DT1 |  |  | Tlakový spínač, IP33 (min. tlak v systému CHL a ÚT) vč. příslušenství
ks | 2 | DT1 |  | Danfoss | Čidlo zaplavení prostoru
m | 14 | DT1 |  |  | Topný kabel samoregulační 17W/m vč. montážního příslušenství (krabice, úchyty, svorky…)
Montážní materiál
m | 1750 |  |  |  | KABEL CYKY-J 3 x 1,5
m | 900 |  |  |  | KABEL CYKY-J 4 x 1,5
m | 150 |  |  |  | KABEL CYKY-J 7 x 1,5
m | 490 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ, N2XH 7x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 980 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ, N2XH 3x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 100 |  |  |  | KABEL CYKY-J 4 x 4
m | 3850 |  |  |  | KABEL JYTY-O 2 x 1
m | 1550 |  |  |  | KABEL JYTY-O 3 x 1
m | 950 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ, JXFE-R 1x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 2950 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ, JXFE-R 2x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 500 |  |  |  | KABEL LAN DATAPAR 2x2x0,8
m | 70 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),62/50 s víkem a úchyty
m | 50 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),250/100 s víkem a úchyty
kompl | 100 |  |  |  | OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
m | 500 |  |  |  | VODIC PRO POSPOJOVANÍ, CY6 Žlutozelený, pevne
ks | 65 |  |  |  | Cu PÁSKA 20 x 500 x 0,5 mm
ks | 3 |  |  |  | Tlačítkový spínač se samočinným návratem
ks | 1 |  |  |  | Montážní příslušenství rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Ostatní drobný materiál
REKAPITULACE
Dodávka materiálu (rozvaděče+periferie)
hod | 20 |  |  |  | Dodavatelská projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení
ks | 1 |  |  |  | Doprava, přesun
db | 248 |  |  |  | Tvorba aplikačního SW (248 DB), vč. oživení a uvedení do provozu
kompl | 1 |  |  |  | Vytvoření vizualizačního a ovládacího PC software pro MaR (společný pro všechny části)
kompl | 1 |  |  |  | Implementace ovládání stávajícího ŘS zdroje chladu do MaR budovy
ks | 1 |  |  |  | Zaškolení obsluhy
kompl | 1 |  |  |  | Montážní materiál
hod | 450 |  |  |  | Montážní práce
kompl | 1 |  |  |  | Pronájem a obsluhá montážní plošiny, lešení atd.
kompl | 1 |  |  |  | Montáž kabelových tras a pokládka kabelů
kompl | 1 |  |  |  | Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)
kompl | 1 |  |  |  | Montáž rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Montáž koncových prvků
hod | 15 |  |  |  | Zapojení a zkoušky
hod | 10 |  |  |  | Koordinace prací s ostatními profesemi
ks | 1 |  |  |  | Revize
Tento rozpočet je předběžný a je zpracován na úrovni projektu pro výběr dodavatele.
Na základě tohoto rozpočtu nelze objednávat jakýkoliv materiál.
Poznámka:
doplněno 4.2.2010
doplněno 8.2.2010
doplněno nebo změněno 2.3 a 3.3. 2010
doplněno nebo změněno 11.3.2010
XXX | změna po upřesnění profesí VYT a CHL 8.2.2010