## Rozpocet vytápění
Akce : | Moravian science centrum Brno | Moravian Science Centrum Brno
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
Čerpadla
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - systém, řízení na dp-variabilní, včetně tlakového snímače | ks | 2
Q=25m3/h, H=11m, P=1,5kW, I=3,3A, 3x400V/50Hz, m=46kg, 3500ot/min, PN6
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Řídící jednotka pro regulaci kaskády 2 oběhových čerpadel, 1x230V/50Hz, externí start/stop, porucha | ks | 1
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 1, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,8m3/h, H=3,5m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 2, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=0,75m3/h, H=2m; P=22W, I=0,19A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 3, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,1m3/h, H=3m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 4, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=2,6m3/h, H=4m; P=85W, I=0,6A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 5, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,4m3/h, H=3,5m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT01A | ks | 1
Q=14,5m3/h; H=2,5m, 3x400V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT01B | ks | 1
Q=7,3m3/h; H=2,5m, 3x400V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT03 | ks | 1
Q=1,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT04 | ks | 1
Q=0,8m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT06 | ks | 1
Q=0,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT07 | ks | 1
Q=0,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT08 | ks | 1
Q=0,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT10 | ks | 1
Q=2,3m3/h; H=2,5m, 3x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT11 | ks | 1
Q=1,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT12 | ks | 1
Q=1,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT13.001 | ks | 1
Q=3m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT13.002 | ks | 1
Q=2,2m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT14 | ks | 1
Q=1,1m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
OTOPNÁ TĚLESA
Trubkové otopné těleso z ocelových profilů se středovým připojením a uchycením označení: výška x šířka
|  | 1220x450 (Qn=479W) | ks | 2
|  | 1500x450 (Qn=597W) | ks | 2
|  | 900x750 (Qn=535W) | ks | 1
|  | 1500x750 (Qn=919W) | ks | 1
Deskové otopné těleso, spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem označení : typ (počet desek, lamel) - výška x délka (mm), výkon při 75/60°C ti=15-24°C
|  | 10-600x600 (Qn=362W) | ks | 6
|  | 10-600x700 (Qn=423) | ks | 3
|  | 10-600x1000 (Qn=604) | ks | 3
|  | 10-600x1200 (Qn=725) | ks | 1
|  | 11-600x600 (Qn=601) | ks | 1
|  | 11-600x700 (Qn=701) | ks | 3
|  | 11-600x800 (Qn=802) | ks | 1
|  | 11-600x900 (Qn=902) | ks | 1
|  | 11-600x1000 (Qn=1002) | ks | 2
|  | 11-600x1200 (Qn=1202) | ks | 3
|  | 21-600x500 (Qn=644) | ks | 21
|  | 21-600x700 (Qn=902) | ks | 1
|  | 21-600x900 (Qn=1159) | ks | 1
|  | 21-600x1000 (Qn=1288) | ks | 5
|  | 21-600x1200 (Qn=1546) | ks | 3
|  | 21-600x1400 (Qn=1803) | ks | 2
|  | 21-600x1600 (Qn=2061) | ks | 1
|  | 22-600x1200 (Qn=2015) | ks | 1
|  | 22-600x1400 (Qn=2351) | ks | 2
|  | 22-600x1600 (Qn=2686) | ks | 1
Stojánkový konvektor označení: déka x výška x šířka
|  | 1600 x 150 x 180 (Qn=1207) | ks | 28
|  | 1200 x 090 x 180 (Qn=720) | ks | 13
|  | 1400 x 090 x 180 (Qn=845) | ks | 5
|  | 1600 x 090 x 180 (Qn=969) | ks | 4
|  | 1800 x 090 x 180 (Qn=1093) | ks | 1
|  | 2000 x 150 x 180 (Qn=1517) | ks | 9
|  | 1800 x 150 x 240 (Qn=2745) | ks | 6
|  | Stojánek pro hrubou podlahu 300-345mm šířka konvektoru 180mm | ks | 36
Elektrický přímotopný konvektor, napájecí napětí: 230 V / 50 Hz, krytí: IP 24, mechanický termostat
|  | Výkon 2,5kW, rozměry 890 x 450 x 78 (mm) | ks | 3
|  | Radiátorové připojovací šroubení pro desková otopná tělesa typ H, rohové provedení, rozteč 50mm, pro otopná tělesa s vnitřním závitem Rp 1/2" s integrovaným vypouštěním | ks | 62
|  | Termostatická hlavice, provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku zvýšená odolnost proti odcizení, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C, | ks | 62
|  | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením k přednastavení průtoku, uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles, osová rozteč 50 mm, termostatická hlavice v barvě bílá, 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s těsnícím „O“ kroužkem 2 ks plochého těsnění z EPDM pryže | ks | 6
|  | Sada pro spodní připojení stojánkového konvektoru, součástí je termostatický ventil, termostatická hlavice a prodlužovací kus s nerez flexibilní hadice | ks | 66
|  | Radiátorové šroubení s pamětí přednastavení, uzavíráním a vypouštěním, přímé provedení, DN15 | ks | 66
Armatury
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN65 | ks | 2
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 5
|  | DN125 | ks | 2
Přírubový filtr, PN16, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 1,6x1,6mm
|  | DN 125 | ks | 1
Vyvažovací ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN65 | ks | 2
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 1
Vyvažovcací ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN10 | ks | 7
|  | DN15 | ks | 2
|  | DN20 | ks | 7
|  | DN25 | ks | 11
|  | DN32 | ks | 7
|  | DN50 | ks | 3
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, rovnoprocentní charakteristika, připojovací závit pro pohon: M30×1,5; max. tlaková diference: 350 kPa, min. tlaková diference: 15 kPa, max. provozní teplota: 120 °C, min. provozní teplota: –20 °C. Včetně termoelektrického pohonu s proporcionální regulací zdvihu napájecí napětí 24V AC, řízení 0-10V / 10-0V DC, bez proudu uzavřen, uzavírací síla 125 N, zdvih >4,6mm
|  | DN20 (nominální průtok uveden na výkresech) | ks | 1
|  | DN25 (nominální průtok uveden na výkresech) | ks | 3
|  | Přednastavovací hlavice pro tlakově nezávislý regulační a vyv. Ventil | ks | 1
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil rovnoprocentní charakteristika, přípojení závit, max zdvih kuželky 10mm, tlaková ztráta omezovací clony 12kPa. Včetně zdvihového pohonu s proporcionální regulací, napájecí napětí 24V AC, řízení 0-10V / 10-0V DC, 500N, adaptér pro připojení pohonu
|  | DN25/32 | ks | 1
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN15 | ks | 42
|  | DN20 | ks | 7
|  | DN25 | ks | 10
|  | DN32 | ks | 18
|  | DN40 | ks | 10
Zpětná klapka, materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN20 | ks | 1
|  | DN25 | ks | 3
|  | DN32 | ks | 4
|  | DN40 | ks | 3
Dvoukřídlá mezipřírubová zpětná klapka, materiál tělesa šedá litina, materiál disku tvárná litina, PN16
|  | DN65 | ks | 1
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 2
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma
koule: mosaz potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN 15 | ks | 64
|  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa | ks | 6
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací
|  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C | ks | 44
včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16
|  | Přírubový spoj (spojovací materiál, těsnění) PN16 | kpl. | 1
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 40
|  | Montáž dvoucestného ventilu dodávka MaR | kpl. | 13
DN dle skutečných rozměrů
Ohebné hadice plnoprůtočné délka 500mm (pár),
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
|  | DN 20-80 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 26
Kompenzátor gumový přírubový, příruba z galvanizované oceli, vlnovec z EPDM, PN16, max stlačení 30mm, max. prodloužení 20mm
|  | DN100 | ks | 6
Kompenzátor gumový závitový, vlnovec z EPDM, PN16, max stlačení 22mm, max. prodloužení 5-6mm
|  | DN20 | ks | 6
|  | DN25 | ks | 4
Potrubí
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN15 | bm | 12
|  | DN20 | bm | 32
|  | DN25 | bm | 52
|  | DN32 | bm | 95
|  | DN40 | bm | 164
|  | DN50 | bm | 285
|  | DN65 (76x2,9) | bm | 176
|  | DN80(89x3,2) | bm | 22
|  | DN100 (114x3,8) | bm | 119
|  | DN125 (139,7x4,0) | bm | 34
Potrubí měděné tyče 5 m vč. tvarovek
|  | 15x1 | m | 1023
|  | 18x1 | m | 332
|  | 22x1 | m | 335
|  | 28x1 | m | 282
|  | 35x1,5 | m | 96
|  | 42x1,5 | m | 32
|  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky | kpl. | 1
(čidla) profese MaR
Tepelná izolace
Nelaminované tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C
|  | 15x20 | bm | 1023
|  | 18x20 | bm | 332
|  | 22x20 | bm | 347
|  | 28x20 | bm | 314
|  | 35x25 | bm | 148
|  | 42x25 | bm | 127
Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m, max teplota + 250˚C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1).
|  | 60X40 | bm | 285
|  | 76x50 | bm | 176
|  | 89x60 | bm | 22
|  | 114x60 | bm | 119
|  | 140x80 | bm | 34
|  | Izolační rohože z kamenné vlny tl.50mm kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou | m2 | 15
Závěs pro potrubí DN:
|  | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče | kpl. | 1
návrh upeňovacího systému potrubí bude zpracováno specializovanou firmou
Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | nátěr synt. potrubí do DN125, 2x základní nátěr | m2 | 230
Ostatní
|  | Protipožární měkké ucpávky EI90D1 | kpl. | 1
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | 1
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 250
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | 72
včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl. | 1
|  | Sekání drážek a prostupů pro potrubí do šířky 150mm | kpl. | 1
|  | Vrtání prostupu do žb konstrukce do průměru 150mm | kpl. | 1
|  | Příplatek za Lešení a plošiny | kpl. | 1
|  | VRN - mimostaveništní doprava | kpl. | 1
|  | Aktualizace projekčních podkladů po odkrytí podhledů | kpl. | 1
|  | Dodovatelská dokumentace | kpl. | 1
|  | Předávací dokumentace | kpl. | 1
|  | Koordinace na stavbě | hod | 180
|  | Demontáže potrubí vytápění včetně izolace, radiátorů, armatur, závěsných konstrukcí | kpl. | 1
VYPRACOVAL: Jiří Kukučka