## Vykaz vyměr
Akce : | Moravian science centrum Brno | Moravian Science Centrum Brno
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
Strojovny
|  | Vzduchem chlazený suchý chladič kapaliny pro volné chlazení, parametry: Qchl=100kW při vstupní teplotě vzduchu +3°C, chlazené medium 6/12°C, médium nemrznoucí kapalina, napojení 2xDN65, stolní provedení, rozměry 6000x1540x1698mm, hmotnost provozní 1360kg, hladina akustického výkonu/tlaku v 10m 47 dB(A), tlaková ztráta na straně teplonosného média dp=57,0kPa, počet ventilátorů 3ks, příkon celkový 2,4kW, 6A, 3x400V/50Hz, včetně regulace na základě teploty media, izolátorů chvění, nadřazená MaR chod, porucha. | kpl | 1
|  | Deskový rozebiratelný výměník, tepelný výkon Q = 100kW, konstrukční přetlak PN10, primár nemrznoucí kapalina 6,0/12,0°C, dpmax=50kPa, sekundár voda 8,0/14,0°C, dpmax=50kPa, připojení 4xDN65 | kpl | 1
|  | Revize stávajícího zdroje chladu a jeho zprovoznění, 1ks zdroj chladu na výrobu chlazené vody York typ YNWS 717 FC KC S3, šroubové soustrojí, chladivo R717, vodouchlazený kondezátor, 1ks otevřená chladící věž Evapco typ LSTA-8P-125 | kpl | 1
|  | Oprava nátěru venkovního potrubí kondenzátorové strany zdroje chladu, předpoklad - pozinkované potrubí DN250, DN100; m2 udávají plochu potrubí | m2 | 27
|  | Akumulační ocelová tlaková nádoba V=1600l, PN16 - atyp připojení 3xDN200, 1xDN80, 1xDN25 viz výkres č.0837_05_06_102_00 | ks | 1
|  | Expanzní nádoba objem 600l, tlak 6bar, medium voda | ks | 1
|  | Expanzní nádoba objem 25l, tlak 10bar, medium nemrznoucí kapalina | ks | 1
|  | Servisní armatura DN20 | ks | 2
Čerpadla
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - systém, řízení na dp-variabilní, včetně tlakového snímače | ks | 2
Q=114m3/h, H=13,5m, P=7,5kW, I=15,0A, 3x400V/50Hz, m=230kg, 1750ot/min, PN16 (Č1, Č2)
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Řídící jednotka pro regulaci kaskády 2 oběhových čerpadel, 1x230V/50Hz, externí start/stop, porucha do nadřazené MaR | ks | 1
|  | Jednostupňové běhové čerpadlo (Č3) | ks | 1
Q=14,5m3/h, H=8m, P=0,75kW, I=3,3A, 3x400V/50Hz, m=30kg, 2870ot/min PN6
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Jednostupňové běhové čerpadlo (Č4) | ks | 1
Q=15,4m3/h, H=16m, P=1,5kW, I=5,45A, 3x400V/50Hz, m=85kg, 2910ot/min PN16, ucpávka pro nemrznoucí směs
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Jednostupňové běhové čerpadlo (Č5) | ks | 1
Q=1m3/h; H=50m, P=650W, I=3,1A, 3x400V/50Hz, ucpávka pro nemrznoucí směs
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Jednostupňové běhové čerpadlo (Č6,7) | ks | 2
Q=156m3/h; H=9,5m, P=5,5KW, I=11,2A, 3x400V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Demontáž oběhového čerpadla ve strojovně chlazení - Wilo IPn 80/160-7,5/2 | ks | 2
Armatury
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN65 | ks | 6
|  | DN80 | ks | 7
|  | DN100 | ks | 3
|  | DN125 | ks | 2
|  | DN200 | ks | 9
Přírubový filtr, PN16, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 1,6x1,6mm
|  | DN80 | ks | 2
|  | DN200 | ks | 3
Vyvažovací ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN65 | ks | 5
|  | DN80 | ks | 2
|  | DN100 | ks | 2
Vyvažovcací ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN10 | ks | 5
|  | DN20 | ks | 1
|  | DN25 | ks | 2
|  | DN32 | ks | 2
|  | DN40 | ks | 5
|  | DN50 | ks | 4
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, rovnoprocentní charakteristika, připojovací závit pro pohon: M30×1,5; max. tlaková diference: 350 kPa, min. tlaková diference: 15 kPa, max. provozní teplota: 120 °C, min. provozní teplota: –20 °C. Včetně termoelektrického pohonu s proporcionální regulací zdvihu napájecí napětí 24V AC, řízení 0-10V / 10-0V DC, bez proudu uzavřen, uzavírací síla 125 N, zdvih >4,6mm
|  | DN25 (nominální průtok uveden na výkresech) | ks | 79
|  | Přednastavovací hlavice pro tlakově nezávislý regulační a vyv. Ventil | ks | 1
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN15 | ks | 30
|  | DN20 | ks | 162
|  | DN25 | ks | 2
|  | DN32 | ks | 5
|  | DN40 | ks | 2
|  | DN50 | ks | 6
Zpětná klapka, materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN20 | ks | 1
|  | DN25 | ks | 1
Dvoukřídlá mezipřírubová zpětná klapka, materiál tělesa šedá litina, materiál disku tvárná litina, PN16
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN200 | ks | 2
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma
koule: mosaz potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN15 | ks | 60
|  | DN25 | ks | 1
|  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa | ks | 10
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací
|  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C | ks | 30
včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16
|  | Přírubové spoje (spojovací materiál, těsnění) PN16 | kpl. | 1
|  | Odvzdušńovací nádobka DN50+KK15+potrubí 3bm DN15 | ks | 6
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 30
|  | Montáž dvoucestného ventilu dodávka MaR | kpl | 13
DN dle skutečných rozměrů viz výkresová dokumentace
Ohebné hadice plnoprůtočné délka 500mm (pár),
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
|  | DN 20-100 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 26
|  | Pojistný ventil membránový 15/20, otev. tlak 400kPa | ks | 1
|  | Pojistný ventil membránový 25/32, otev. tlak 400kPa | ks | 1
Gumový kompenzátor, přírubový, příruba z galvanizované oceli, vlnovec z EPDM, teploty (-15°C až 115°C), PN16
|  | DN80 | ks | 4
|  | DN200 | ks | 6
Potrubí
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN15 | bm | 24
|  | DN20 | bm | 688
|  | DN25 | bm | 42
|  | DN32 | bm | 238
|  | DN40 | bm | 77
|  | DN50 | bm | 216
|  | DN65 (76x2,9) | bm | 681
|  | DN80(89x3,2) | bm | 474
|  | DN100 (114x3,8) | bm | 222
|  | DN125 (139,7x4,0) | bm | 99
|  | DN200 (219x4,5) | bm | 120
|  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky | kpl. | 1
(čidla) profese MaR
|  | Vlnité trubky z ušlechtilé oceli plnoprůtočné | kpl | 79
materiál č.1.4541 dle DIN 17441, provozní telota -20°C až +100°C, provozní tlak 10bar, napojení FC, komplet: 2x0,6m vlnité trubky DN20, 2xsada šroubení vnitřní závit DN20, 2xpůlkroužky a těsnění, 2xvsuvka vnější závit DN20, DN20/600mm
|  | Příprava stávajícího potrubí DN200 (primární přívod chladící vody do objektu) pro připojení nového potrubí DN200, demontáž izolace a oplechování v délce 2x5m, místo napojení viz výkres č. 0837_05_06_102_00 | kpl | 1
Tepelná izolace
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C) kaučuková izolace
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel, difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající, požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém izolace tvoří hadice a pásy (19-26mm) a izolační závěsy
|  | 22x18 | bm | 24
|  | 28x19 | bm | 783
|  | 35x19,5 | bm | 42
|  | 42x20,5 | bm | 238
|  | 48x21 | bm | 77
|  | 60x21,5 | bm | 216
|  | 76x22 | bm | 681
|  | 89x22,5 | bm | 474
|  | 114x23,5 | bm | 222
|  | 140x24,5 | bm | 99
|  | Izolační pás nekonečná role šířky 1m, tl. 25mm | m2 | 141
Potrubní pouzdro (vnější průměr potrubí x vnější průměr pouzdra)
|  | 22x60 | ks | 16
|  | 28x66 | ks | 344
|  | 35x74 | ks | 18.48
|  | 42x85 | ks | 90.2759
|  | 48x91 | ks | 27.3226
|  | 60x105 | ks | 66
|  | 76x122 | ks | 194.5714
|  | 89x136 | ks | 135.4286
|  | 114x162 | ks | 63.4286
|  | 140x189 | ks | 28.2857
|  | 219x270 | ks | 34
|  | Lepidlo | l | 71
|  | Čistič pro lepidlo | l | 71
|  | Páska 50mm x 15m x 3mm | ks | 35
|  | Oplechování potrubí vedené exteriérem, Al plech 0,6mm | m2 | 44
Závěs pro potrubí
|  | Typové závěsy potrubí ((5% pevné body, 95% posuvné uložení)), závitové tyče, celkem 1018ks závěsů | kpl | 1
návrh upeňovacího systému potrubí bude zpracováno specializovanou firmou
Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | nátěr synt. potrubí do DN200, 2x základní nátěr, m2 udávají plochu potrubí | m2 | 730
Ostatní
|  | Nemrznoucí směs pro volné chlazení: Chemická charakteristika přípravku: 33% vodný roztok monopropylenglykolu, inhibitorů koroze a pomocných složek. Bod tuhnutí -16°C. Parametry při +5°C - hustota 1033kg/m3, tepelná kapacita 3830 kj/(kg*K), kinematická viskozita 6,23 mm2/s | l | 500
|  | vibrace tlumící podkladní pryž, rozměry 600x500mm, tloušťka 8,0mm, vč. nastříhání na pásy dle potřeby | ks | 4
|  | Protipožární měkké ucpávky EI90D1 | kpl. | 1
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | 1
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 300
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | 72
včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl. | 1
|  | Sekání drážek a prostupů pro potrubí do šířky 150mm | kpl. | 1
|  | Vrtání prostupu do žb konstrukce do průměru 150mm | kpl. | 1
|  | Příplatek za lešení a plošiny | kpl. | 1
|  | Jeřáb | kpl. | 1
|  | VRN - mimostaveništní doprava | kpl. | 1
|  | Aktualizace projekčních podkladů po odkrytí podhledů | kpl. | 1
|  | Dodovatelská dokumentace | kpl. | 1
|  | Předávací dokumentace | kpl. | 1
|  | Koordinace na stavbě | hod | 180
|  | Demontáže potrubí chlazení včetně izolace, armatur, závěsných konstrukcí | kpl | 1
VYPRACOVAL: Jiří Kukučka