## List1
Moravian Science Center - rozvaděč DT2 - orienrační rozpočet
mj | počet | umístění | označení | dodavatel | název | j.cena | cena celkem
Rozvaděč
kompl | 1 |  |  | dle dodavatele | Rozvaděč DT2 dle specifikace - skříňový rozvaděč 2 pole, 2*1000*1800*400, IP40, vývody horem včetně elektrovýzbroje dle specifikace, mimo přístroje uvedené samostatně
Řídicí systém
ks | 1 | DT2 | N1 | AMiT | Kompaktní ŘS, komunikace RS232, RS485, Ethernet
ks | 1 | DT2 | N2 | AMiT | Grafický terminál do dveří rozvaděče
ks | 2 | DT2 | N3, N4 | AMiT | Externí modul - 12x analogový vstup 0-10V, 0-20mA
ks | 4 | DT2 | N5-N8 | AMiT | Externí modul - 24x digitální vstup 24V
ks | 2 | DT2 | N9, N10 | AMiT | Externí modul - 8x analogový výstupů 0-10V
ks | 5 | DT2 | N11-N15 | AMiT | Externí modul - 12x digitální výstup 230VAC/24VDC
ks | 1 | DT2 | N16 | AMiT | Převodník RS232 na RS485
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Komunikační modul RS485
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Komunikační modul RS232
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Propojovací kabel stíněný, délka 2m
ks | 3 | DT2 |  | AMiT | Rozšiřující modul ŘS - 2x analogový výstup 0-10V
ks | 1 | DT2 |  | WAGO | Ethernet switch na DIN lištu, 5-ti portový, průmyslové provedení
Periferie
ks | 30 | DT2 | PdSH3.1 | HUBA CONTROLS | Diferenční manostat, 20-300 Pa
ks | 9 | DT2 | TT3.1FC | SENSIT | Snímač teploty do prostoru, Ni1000/6180
ks | 18 | DT2 | TT3.1 | SENSIT | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180, l=240mm
ks | 8 | DT2 | TT3.10 | SENSIT | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180
ks | 6 | DT2 | TSL3.10 | ALCO CONTROLS | Termostat protimrazové ochrany s kapilárou l=3m 0-15°C
ks | 4 | DT2 | YV+YC3.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN20, kvs=6,3m3/h, vnější závit 1 1/4" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC3.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN32, kvs=16m3/h, vnější závit 2" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 3 | DT2 | YV+YC4.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil DN15, kvs=2,5m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 2 | DT2 | YV+YC4.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN25, kvs=10m3/h, vnější závit 1 1/2" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC10.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN40, kvs=25m3/h, vnější závit 2 1/4" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC14.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN15, kvs=4,0m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 5 | DT2 | YS23.1a | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 3,5VA, 10Nm
ks | 3 | DT2 | YC3.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 2VA, 5Nm
ks | 1 | DT2 | YC4.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 4VA, 10Nm
ks | 2 | DT2 | YC10.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 4VA, 20Nm
ks | 13 | DT2 | YS3.1 | BELIMO | Klapkový servopohon s hav. funkcí, 2-bodové ovládání, 24V AC
ks | 2 | DT2 | Q3.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 6A, 6-pólový, černý
ks | 1 | DT2 | Q3.2 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 10A, 6-pólový, černý
ks | 3 | DT2 | Q4.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 4A, 6-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q7.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 4A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q7.2 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 6A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q10.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 10A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | FM10.1 | Danfoss | Frekvenční měnič; 3x400V / 3x400V, 4kW
ks | 2 | PROSTOR | TT1FC, TT2FC | AMiT | Nástěnný ovladač, komunikace RS485, napájení 24V DC
Montážní materiál
m | 10 |  |  |  | KABEL CMFM 4x1,5
m | 765 |  |  |  | KABEL CYKY-J 3 x 1,5
m | 940 |  |  |  | KABEL CYKY-J 4 x 1,5
m | 250 |  |  |  | KABEL CYKY-J 7 x 1,5
m | 60 |  |  |  | KABEL CYKY-O 2 x 1,5
m | 850 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ N2XH 3x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 350 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ N2XH 7x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 6950 |  |  |  | KABEL JYTY-O 2 x 1
m | 350 |  |  |  | KABEL JYTY-O 3 x 1
m | 100 |  |  |  | KABEL JYTY-O 4 x 1
m | 400 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ JXFE-R 1x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 750 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ JXFE-R 2x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 300 |  |  |  | KABEL LAN DATAPAR 2x2x0,8
m | 900 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),62/50 s víkem a úchyty
m | 100 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),250/100 s víkem a úchyty
kompl | 100 |  |  |  | Ostatní montážní materiál
m | 500 |  |  |  | Vodič pro pospojování, CY 6mm2 z/ž
ks | 40 |  |  |  | Svorka hromosvodní uzemňovací, SP1 připojovací
ks | 65 |  |  |  | Cu PÁSKA 20 x 500 x 0,5 mm
ks | 3 |  |  |  | Tlačítkový spínač se samočinným návratem
ks | 1 |  |  |  | Montážní příslušenství rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Ostatní drobný materiál
REKAPITULACE
Dodávka materiálu (rozvaděče+periferie)
hod | 20 |  |  |  | Dodavatelská projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení
ks | 1 |  |  |  | Doprava, přesun
db | 264 |  |  |  | Tvorba aplikačního SW (264, DB)
ks | 1 |  |  |  | Oživení, návody a zaškolení obsluhy
kompl | 1 |  |  |  | Montážní materiál
hod | 500 |  |  |  | Montážní práce - zahrnuje následující položky
kompl | 1 |  |  |  | Pronájem a obsluhá montážní plošiny, lešení atd.
kompl | 1 |  |  |  | Montáž kabelových tras a pokládka kabelů
kompl | 1 |  |  |  | Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)
kompl | 1 |  |  |  | Montáž rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Montáž koncových prvků
hod | 30 |  |  |  | Zapojení a zkoušky
hod | 10 |  |  |  | Koordinace prací s ostatními profesemi
ks | 1 |  |  |  | Revize
Cena celkem bez DPH:

## Specifikace DT2
Moravian Science Center - rozvaděč DT2 - orienrační specifikace
mj | počet | umístění | označení | dodavatel | název
Rozvaděč
kompl | 1 |  |  | dle dodavatele | Rozvaděč DT2 dle specifikace - skříňový rozvaděč 2 pole, 2*1000*1800*400, IP40, vývody horem včetně elektrovýzbroje dle specifikace, mimo přístroje uvedené samostatně
Řídicí systém
ks | 1 | DT2 | N1 | AMiT | Kompaktní ŘS, komunikace RS232, RS485, Ethernet
ks | 1 | DT2 | N2 | AMiT | Grafický terminál do dveří rozvaděče
ks | 2 | DT2 | N3, N4 | AMiT | Externí modul - 12x analogový vstup 0-10V, 0-20mA
ks | 4 | DT2 | N5-N8 | AMiT | Externí modul - 24x digitální vstup 24V
ks | 2 | DT2 | N9, N10 | AMiT | Externí modul - 8x analogový výstupů 0-10V
ks | 5 | DT2 | N11-N15 | AMiT | Externí modul - 12x digitální výstup 230VAC/24VDC
ks | 1 | DT2 | N16 | AMiT | Převodník RS232 na RS485
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Komunikační modul RS485
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Komunikační modul RS232
ks | 1 | DT2 |  | AMiT | Propojovací kabel stíněný, délka 2m
ks | 3 | DT2 |  | AMiT | Rozšiřující modul ŘS - 2x analogový výstup 0-10V
ks | 1 | DT2 |  | WAGO | Ethernet switch na DIN lištu, 5-ti portový, průmyslové provedení
Periferie
ks | 30 | DT2 | PdSH3.1 | HUBA CONTROLS | Diferenční manostat, 20-300 Pa
ks | 9 | DT2 | TT3.1FC | SENSIT | Snímač teploty do prostoru, Ni1000/6180
ks | 18 | DT2 | TT3.1 | SENSIT | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180, l=240mm
ks | 8 | DT2 | TT3.10 | SENSIT | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180
ks | 6 | DT2 | TSL3.10 | ALCO CONTROLS | Termostat protimrazové ochrany s kapilárou l=3m 0-15°C
ks | 4 | DT2 | YV+YC3.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN20, kvs=6,3m3/h, vnější závit 1 1/4" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC3.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN32, kvs=16m3/h, vnější závit 2" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 3 | DT2 | YV+YC4.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil DN15, kvs=2,5m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 2 | DT2 | YV+YC4.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN25, kvs=10m3/h, vnější závit 1 1/2" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC10.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN40, kvs=25m3/h, vnější závit 2 1/4" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 1 | DT2 | YV+YC14.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN15, kvs=4,0m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 5 | DT2 | YS23.1a | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 3,5VA, 10Nm
ks | 3 | DT2 | YC3.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 2VA, 5Nm
ks | 1 | DT2 | YC4.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 4VA, 10Nm
ks | 2 | DT2 | YC10.3 | BELIMO | Klapkový servopohon, spojité řízení 0-10V, 24V AC, 4VA, 20Nm
ks | 13 | DT2 | YS3.1 | BELIMO | Klapkový servopohon s hav. funkcí, 2-bodové ovládání, 24V AC
ks | 2 | DT2 | Q3.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 6A, 6-pólový, černý
ks | 1 | DT2 | Q3.2 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 10A, 6-pólový, černý
ks | 3 | DT2 | Q4.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 4A, 6-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q7.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 4A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q7.2 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 6A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | Q10.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 10A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT2 | FM10.1 | Danfoss | Frekvenční měnič; 3x400V / 3x400V, 4kW
ks | 2 | PROSTOR | TT1FC, TT2FC | AMiT | Nástěnný ovladač, komunikace RS485, napájení 24V DC
Montážní materiál
m | 10 |  |  |  | KABEL CMFM 4x1,5
m | 765 |  |  |  | KABEL CYKY-J 3 x 1,5
m | 940 |  |  |  | KABEL CYKY-J 4 x 1,5
m | 250 |  |  |  | KABEL CYKY-J 7 x 1,5
m | 60 |  |  |  | KABEL CYKY-O 2 x 1,5
m | 850 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ N2XH 3x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 350 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ N2XH 7x1,5 NEBO OBDOBNÝ
m | 6950 |  |  |  | KABEL JYTY-O 2 x 1
m | 350 |  |  |  | KABEL JYTY-O 3 x 1
m | 100 |  |  |  | KABEL JYTY-O 4 x 1
m | 400 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ JXFE-R 1x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 750 |  |  |  | KABEL BEZHALOGENOVÝ JXFE-R 2x2x1 NEBO OBDOBNÝ
m | 300 |  |  |  | KABEL LAN DATAPAR 2x2x0,8
m | 900 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),62/50 s víkem a úchyty
m | 100 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),250/100 s víkem a úchyty
kompl | 100 |  |  |  | Ostatní montážní materiál
m | 500 |  |  |  | Vodič pro pospojování, CY 6mm2 z/ž
ks | 40 |  |  |  | Svorka hromosvodní uzemňovací, SP1 připojovací
ks | 65 |  |  |  | Cu PÁSKA 20 x 500 x 0,5 mm
ks | 3 |  |  |  | Tlačítkový spínač se samočinným návratem
ks | 1 |  |  |  | Montážní příslušenství rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Ostatní drobný materiál
REKAPITULACE
Dodávka materiálu (rozvaděče+periferie)
hod | 20 |  |  |  | Dodavatelská projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení
ks | 1 |  |  |  | Doprava, přesun
db | 264 |  |  |  | Tvorba aplikačního SW (264, DB)
ks | 1 |  |  |  | Oživení, návody a zaškolení obsluhy
kompl | 1 |  |  |  | Montážní materiál
hod | 500 |  |  |  | Montážní práce
kompl | 1 |  |  |  | Pronájem a obsluhá montážní plošiny, lešení atd.
kompl | 1 |  |  |  | Montáž kabelových tras a pokládka kabelů
kompl | 1 |  |  |  | Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)
kompl | 1 |  |  |  | Montáž rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Montáž koncových prvků
hod | 30 |  |  |  | Zapojení a zkoušky
hod | 10 |  |  |  | Koordinace prací s ostatními profesemi
ks | 1 |  |  |  | Revize
Tento rozpočet je předběžný a je zpracován na úrovni projektu pro výběr dodavatele.
Na základě tohoto rozpočtu nelze objednávat jakýkoliv materiál.
Poznámka:
doplněno 4.2.2010
doplněno 8.2.2010
doplněno nebo změněno 2.3 a 3.3. 2010
doplněno nebo změněno 11.3.2010
XXX | změna po upřesnění profesí VYT a CHL 8.2.2010