## Specifikace DT1.2
Specifikace Moravian Science Center - rozvaděč DT1.2
mj | počet | umístění | označení | dodavatel | název
Rozvaděč
kompl | 1 |  |  | dle dodavatele | Rozvaděč DT1.2 dle specifikace - skříňový rozvaděč 2 pole, 2*800*2000*400, IP40, vývody horem včetně elektrovýzbroje dle specifikace, mimo přístroje uvedené samostatně
Řídicí systém
ks | 1 | DT1.2 | N1 | AMiT | Kompaktní ŘS, komunikace RS232, RS485, Ethernet
ks | 1 | DT1.2 | N2 | AMiT | Grafický terminál do dveří rozvaděče
ks | 2 | DT1.2 | N3, N4 | AMiT | Externí modul - 24x digitální vstup 24V
ks | 1 | DT1.2 | N5 | AMiT | Externí modul - 8x analogový výstupů 0-10V
ks | 5 | DT1.2 | N6-N12 | AMiT | Externí modul - 12x digitální výstup 230VAC/24VDC
ks | 1 | DT1.2 | N13 | AMiT | Převodník RS232 na RS485
ks | 1 | DT1.2 |  | AMiT | Komunikační modul RS485
ks | 1 | DT1.2 |  | AMiT | Komunikační modul RS232
ks | 1 | DT1.2 |  | AMiT | Propojovací kabel stíněný, délka 2m
ks | 2 | DT1.2 |  | AMiT | Rozšiřující modul ŘS - 2x analogový výstup 0-10V
ks | 1 | DT1.2 |  | WAGO | Ethernet switch na DIN lištu, 5-ti portový, průmyslové provedení
Periferie
ks | 16 | DT1.2 | PdSH5.1 | HUBA CONTROLS | Diferenční manostat, 20-300 Pa
ks | 10 | DT1.2 | TT5.1 | SENSIT | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180
ks | 4 | DT1.2 | TT6.10 | SENSIT | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180
ks | 3 | DT1.2 | TSL6.10 | ALCO CONTROLS | Termostat protimrazové ochrany l=3m 0-15°C
ks | 1 | DT1.2 | YV+YC6.10 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN15, kvs=1,0m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 3 | DT1.2 | YV+YC6.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN15, kvs=4,0m3/h, vnější závit 1 1/8" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 2 | DT1.2 | YV+YC11.20 | BELIMO | 2-cestný regulační ventil, DN25, kvs=10,0m3/h, vnější závit 1 1/2" včetně servopohonu, spojité řízení, 0-10V, 5VA, 1000N
ks | 2 | DT1.2 | YS5.1 | BELIMO | Klapkový servopohon, 2-bodové ovládání, 24V AC, 2VA, 5Nm
ks | 6 | DT1.2 | YS6.1 | BELIMO | Klapkový servopohon s hav. funkcí, 2-bodové ovládání, 24V AC, 10VA, 15Nm
ks | 3 | DT1.2 | Q5.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 10A, 3-pólový, černý
ks | 2 | DT1.2 | Q11.1 | ControlTech | Výkonový spínač ve skříni, IP66, 6A, 3-pólový, černý
ks | 1 | DT1.2 | JC5.1 | MULTIVAC | Regulátor výkonu, max. reg. el. výkon 25kW, 3x400V, řídící signál 0-10V DC
ks | 26 | PROSTOR | TT1FC-TT26FC | AMiT | Nástěnný ovladač, komunikace RS485, napájení 24V DC
Montážní materiál
m | 700 |  |  |  | KABEL CYKY-J 3 x 1,5
m | 60 |  |  |  | KABEL CYKY-J 4 x 1,5
m | 1080 |  |  |  | KABEL CYKY-J 7 x 1,5
m | 2320 |  |  |  | KABEL JYTY-O 2 x 1
m | 210 |  |  |  | KABEL JYTY-O 3 x 1
m | 500 |  |  |  | KABEL JYTY-O 4 x 1
m | 300 |  |  |  | KABEL LAN DATAPAR 2x2x0,8
m | 700 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),62/50 s víkem a úchyty
m | 60 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),125/100 s víkem a úchyty
m | 60 |  |  |  | Kabelový žlab vč. příslušenství (s přepážkami),250/100 s víkem a úchyty
kompl | 1 |  |  |  | Ostatní montážní materiál
m | 300 |  |  |  | Vodič pro pospojování, CY 6mm2 z/ž
ks | 40 |  |  |  | Svorka hromosvodní uzemňovací, SP1 připojovací
ks | 65 |  |  |  | Cu PÁSKA 20 x 500 x 0,5 mm
ks | 1 |  |  |  | Tlačítkový spínač se samočinným návratem, nevýbušné provedení
ks | 1 |  |  |  | Montážní příslušenství rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Ostatní drobný materiál
REKAPITULACE
Dodávka materiálu (rozvaděče+periferie)
hod | 20 |  |  |  | Dodavatelská projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení
ks | 1 |  |  |  | Doprava, přesun
db | 179 |  |  |  | Tvorba aplikačního SW (179 DB)
ks | 1 |  |  |  | Oživení, návody a zaškolení obsluhy
kompl | 1 |  |  |  | Montážní materiál
hod | 350 |  |  |  | Montážní práce
kompl | 1 |  |  |  | Pronájem a obsluhá montážní plošiny, lešení atd.
kompl | 1 |  |  |  | Montáž kabelových tras a pokládka kabelů
kompl | 1 |  |  |  | Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)
kompl | 1 |  |  |  | Montáž rozvaděče
kompl | 1 |  |  |  | Montáž koncových prvků
hod | 30 |  |  |  | Zapojení a zkoušky
hod | 20 |  |  |  | Koordinace prací s ostatními profesemi
ks | 1 |  |  |  | Revize
Tento rozpočet je předběžný a je zpracován na úrovni projektu pro výběr dodavatele.
Na základě tohoto rozpočtu nelze objednávat jakýkoliv materiál.
Poznámka:
doplněno 4.2.2010
doplněno 8.2.2010
doplněno nebo změněno 2.3 a 3.3. 2010
doplněno nebo změněno 11.3.2010
XXX | změna po upřesnění profesí VYT a CHL 8.2.2010