## List1
Akce : | MORAVIAN SCIENCE CENTER
Položka specifikace | VÝKAZ VÝMĚR
Pozice : | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* | * | * | *
1 - EXPOZICE
01A.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- filtr EU5
- rotační rekuperátor ( Vp = 24.000 m3/h)
- směšovací komora
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 30 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 70.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 500 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- ventilátor (Vo = 70.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 500 Pa)
- rotační rekuperátor ( Vo = 24.000 m3/h)
- tlumicí manžeta
01B.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení cirkulační jednotky:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 30 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 70.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 500 Pa)
- tlumicí manžeta
01C.001 | ODVODNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO NOČNÍ VĚTRÁNÍ | ks | 8
- Ø560 (Vp = 8.750 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150Pa)
01C.002 | REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ 630×630 | ks | 8
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
01.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×3500 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 500×500 dl.2000 - 14ks
01.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 2000×2000 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 500×500 dl.2000 - 16ks
01.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1500×1000 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 500×500 dl.2000 - 6ks
01.005 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 3000×3000 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 500×500 dl.2000 - 36ks
01.006 | PROTIDEŠŤOVÝ ZÁKRYT NEZAPUŠTĚNÝ 1500×1600 | ks | 1
01.010 | REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ 3700×1400 | ks | 1
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
01.011 | REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ 4300×1200 | ks | 1
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
01.012 | REGULAČNÍ KLAPKA 630×630 - ruční ovládání | ks | 1
01.013 | REGULAČNÍ KLAPKA 400×400 - ruční ovládání | ks | 1
01.014 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø400 - ruční ovládání | ks | 20
01.015 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø500 - ruční ovládání | ks | 28
01.020 | DIFUZOR S DLOUHÝM DOSAHEM | ks | 20
- Vp = 1.000 m3/h ¦ tfl = 17 °C ¦ tfz = 29 °C
- nastavitelný obraz proudění (horizontální/vertikální) pomocí servopohonu 0÷10 V
- servopohon součástí difuzoru (dodávka VZT)
01.021 | DIFUZOR S DLOUHÝM DOSAHEM | ks | 28
- Vp = 4.285 m3/h ¦ tfl = 17 °C ¦ tfz = 29 °C
- nastavitelný obraz proudění (horizontální/vertikální) pomocí servopohonu 0÷10 V
- servopohon součástí difuzoru (dodávka VZT)
01.022 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500×1800 REGULACE R1 | ks | 1
01.023 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500×2200 REGULACE R1 | ks | 1
01.024 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500×4400 REGULACE R1 | ks | 1
01.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 9
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
01.103 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 16
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 7
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 1.8
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 408.3
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 21.6
| - rovné potrubí nad 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 1,10 mm | m2 | 275
| - tvarovky nad 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 1,10 mm | m2 | 106.6
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø1120 vč. 20% tvarových dílů | bm | 64
| - SPIRO Ø1000 vč. 20% tvarových dílů | bm | 7.6
| - SPIRO Ø900 vč. 20% tvarových dílů | bm | 11.4
| - SPIRO Ø710 vč. 20% tvarových dílů | bm | 150
| - SPIRO Ø630 vč. 20% tvarových dílů | bm | 12
| - SPIRO Ø560 vč. 100% tvarových dílů | bm | 8
| - SPIRO Ø560 vč. 20% tvarových dílů | bm | 8
| - SPIRO Ø500 vč. 20% tvarových dílů | bm | 420
| - SPIRO Ø450 vč. 20% tvarových dílů | bm | 20.6
| - SPIRO Ø400 vč. 20% tvarových dílů | bm | 85.2
OHEBNÉ HADICE
| - ohebná hadice Ø400 | bm | 15
| - ohebná hadice Ø500 | bm | 14
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 320
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 38
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 140
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 121
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ 1120×1000 | ks | 1
2 - NEOBSAZENO
3 - ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST PRO NÁVŠTĚVNÍKY
03.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 5.500 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 5.500 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 5.200 m3/h)
- ventilátor (Vo = 5.200 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
03.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×500 dl. 1500 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.1500 - 5ks
03.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×500 dl. 1000 | kpl | 3
- buňky 200×500 dl.1000 - 5ks
03.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 630×315 - ruční ovládání | ks | 2
03.011 | REGULAČNÍ KLAPKA 500×315 - ruční ovládání | ks | 2
03.012 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø225 - ruční ovládání | ks | 1
03.013 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø100 - ruční ovládání | ks | 2
03.020 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 400×120 s regulací R1 | ks | 1
03.021 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 14
- Vp = 380 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
03.022 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 7
- Vo = 640 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
03.023 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ Ø100 | ks | 13
03.024 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ Ø80 | ks | 3
03.030 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500×300 | ks | 4
03.031 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300×100 | ks | 2
03.032 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA typu EW 60 400×200 | ks | 1
03.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 3
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 3,0 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 35
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 15.3
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 38
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 20.8
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 49
| - SPIRO Ø225 vč. 20% tvarových dílů | bm | 10
| - SPIRO Ø160 vč. 20% tvarových dílů | bm | 11.3
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 6.2
| - SPIRO Ø100 vč. 20% tvarových dílů | bm | 16
| - SPIRO Ø80 vč. 20% tvarových dílů | bm | 1.4
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø80 | bm | 1.5
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø100 | bm | 8
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 21
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 40
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 28
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 10
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 74
| - protipožární izolace | m2 | 0
4 - SKLADY
04.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 2.700 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 2.700 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 3.000 m3/h)
- ventilátor (Vo = 3.000 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
04.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 2000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.2000 - 3ks
04.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1500 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.1500 - 3ks
04.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1000 - 3ks
04.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 400×250 - ruční ovládání | ks | 1
04.011 | REGULAČNÍ KLAPKA 315×250 - ruční ovládání | ks | 1
04.012 | REGULAČNÍ KLAPKA 560×250 | ks | 1
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
04.013 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø160 - ruční ovládání | ks | 1
04.020 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 560×225 s regulací R1 - odvod | ks | 1
04.021 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 200×225 s regulací R1 - odvod | ks | 1
04.022 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 200×125 s regulací R1 - odvod | ks | 1
04.023 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 280×125 s regulací R1 - odvod | ks | 1
04.024 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 1
- Vo = 600 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
04.025 | ODSÁVACÍ ZÁKRYT 1000×600 (bez osvětlení) | ks | 1
04.026 | ODLUČOVAČ TUKU Vo = 225 m3/h | ks | 4
04.027 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 325×200 s regulací R1 - přívod | ks | 1
04.028 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 560×225 s regulací R1 - přívod | ks | 1
04.029 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 325×125 s regulací R1 - přívod | ks | 1
04.030 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 200×125 s regulací R1 - přívod | ks | 1
04.031 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 3
- Vp = 500 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
04.032 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 1
- VO = 50 m3/h
04.033 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300×100 | ks | 2
04.034 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 400×200 | ks | 3
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 72.1
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 32
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3
| - SPIRO Ø160 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3.5
| - SPIRO Ø100 vč. 20% tvarových dílů | bm | 1
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 4
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø160 | bm | 1
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø100 | bm | 1
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 33
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 9
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 7
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 35
5 - VELÍN
05.001a | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 200 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 200 Pa
05.001b | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - přívod | ks | 1
- Vp = 200 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 200 Pa
05.002 | POTRUBNÍ OHŘÍVAČ | ks | 1
- Vp = 200 m3/h ¦ P = 2.0 kW
05.003 | FILTRAČNÍ KAZETA | ks | 1
05.004 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Ø200 | ks | 2
05.010 | UZAVÍRACÍ KLAPKA TĚSNÁ Ø200 | ks | 2
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
05.020 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 1
- Vo = 200 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
05.021 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 1
- Vp = 200 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 14
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 6
IZOLACE POTRUBÍ
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 2.2
6 - DÍLNY 1PP
06.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení,podstropní. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 1.310 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 1.310 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 1.310 m3/h)
- ventilátor (Vo = 1.310 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
06.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 500×250 dl. 2000 | kpl | 1
- buňky 250×500 dl.2000 - 1ks
06.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 500×250 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 250×500 dl.2000 - 1ks
06.020 | VYÚSTKA JEDNOŘADÁ 325×100 s regulací R1 - odvod | ks | 11
06.021 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 420×140 s regulací R1 - přívod | ks | 1
06.022 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 560×200 s regulací R1 - přívod | ks | 1
06.023 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 560×125 s regulací R1 - přívod | ks | 1
06.024 | VYÚSTKA DVOUŘADÁ 200×125 s regulací R1 - přívod | ks | 1
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 79.4
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 16.2
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 6
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 6
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 5
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 35
7 - DÍLNY V 1NP
07.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení,podstropní. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 2.000 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 2.000 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 2.000 m3/h)
- ventilátor (Vo = 2.000 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
07.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400×500 dl. 1000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1000 - 2ks
07.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400×500 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1500 - 2ks
07.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1500 - 3ks
07.005 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 2000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.2000 - 3ks
07.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø355 | ks | 2
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
07.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 8
- Vp = 250 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
07.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 7
- Vo = 285 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
07.022 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA typu EI 45 400×200 | ks | 1
07.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 4
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 21.4
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 10.9
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 21.1
| - SPIRO Ø315 vč. 20% tvarových dílů | bm | 4.3
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 14.9
| - SPIRO Ø225 vč. 20% tvarových dílů | bm | 15.9
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 18.6
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 10
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 25
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 11
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 10
| - protipožární izolace | m2 | 20
8 - PRODEJNA
08.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení,podstropní. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 2.000 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 2.000 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 2.000 m3/h)
- ventilátor (Vo = 2.000 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
08.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400×500 dl. 1000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1000 - 2ks
08.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400×500 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1500 - 2ks
08.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1500 - 3ks
08.005 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 2000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.2000 - 3ks
08.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø355 | ks | 2
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
08.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 6
- Vp = 334 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
08.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 4
- Vo = 500 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
08.022 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 1
- Vo = 300 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
08.023 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA typu EI 45 400×200 | ks | 1
08.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 2
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 12.4
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 11.1
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 8
| - SPIRO Ø315 vč. 20% tvarových dílů | bm | 2
| - SPIRO Ø280 vč. 20% tvarových dílů | bm | 14.2
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 23.6
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3.2
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 10
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 1
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 23
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 5
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 4
| - protipožární izolace | m2 | 15
9 - DVEŘNÍ CLONA
09.001 | KARUSELOVÁ TEPLOVODNÍ CLONA | ks | 2
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C)
- ventilátor (VC = 3.600 m3/h)
10 - MULTIFUNKČNÍ SÁL
10.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 8.000 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 8.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 8.000 m3/h)
- ventilátor (Vo = 8.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 250 Pa)
10.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1400×500 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.2000 - 7ks
10.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1200×500 dl. 1000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1000 - 6ks
10.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA 800×500 | ks | 2
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
10.011 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø280 | ks | 1
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
10.012 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø400 | ks | 1
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
10.013 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø450 | ks | 1
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
10.014 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø180 | ks | 1
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
10.015 | REGULAČNÍ KLAPKA 400×400 - ruční ovládání | ks | 3
10.016 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø125 - ruční ovládání | ks | 1
10.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 16
- Vp = 313 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
10.021 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 7
- Vp = 430 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
10.022 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 14
- Vo = 500 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
10.023 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 3
- Vo = 334 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
10.024 | PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 2
- Vp = 100 m3/h
10.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 11
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ Ø450 | ks | 4
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 36
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 27
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 40
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 35
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø450 vč. 20% tvarových dílů | bm | 80
| - SPIRO Ø400 vč. 20% tvarových dílů | bm | 35
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 7
| - SPIRO Ø315 vč. 20% tvarových dílů | bm | 40
| - SPIRO Ø280 vč. 20% tvarových dílů | bm | 50
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 59.55
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 20
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø450 | bm | 10
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 30
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 8 cm | m2 | 100
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 35
| - protipožární izolace | m2 | 85
11 - DISCOVERY ROOM
11.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 4.100 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 4.100 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 4.100 m3/h)
- ventilátor (Vo = 4.100 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
11.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 2000 | kpl | 4
- buňky 200×500 dl.2000 - 3ks
11.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 400×140 - ruční ovládání | ks | 2
11.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 4
- Vp = 275 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
11.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 11
- Vo = 367 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
11.022 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 4
- Vp = 375 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
11.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 6
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 159.9
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 55.4
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 33.6
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 24
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 8
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 10
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 70
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 12
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 6
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 150
12 - KANCELÁŘE
12.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 4.100 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 4.100 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 4.100 m3/h)
- ventilátor (Vo = 4.100 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
12.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 2000 | kpl | 4
- buňky 200×500 dl.2000 - 3ks
12.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 315×200 - ruční ovládání | ks | 4
12.011 | REGULAČNÍ KLAPKA 400×140 - ruční ovládání | ks | 2
12.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 13
- Vp = 200 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
12.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 13
- Vo = 200 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
12.022 | PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 11
- Vp = 50 m3/h
12.023 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 11
- VO = 100 m3/h
12.024 | PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 11
- Vp = 100 m3/h
12.025 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 11
- VO = 50 m3/h
12.026 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 1
- Vp = 500 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
12.027 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 1
- Vo = 500 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
12.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 8
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 2,8 ÷ 3,8 kW (viz výkresy)
- velikost do rastru 600×600
12.103 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 1
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 2,8 kW
12.104 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 14
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 3,6 kW
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 120.1
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 63.9
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 77.8
| - SPIRO Ø180 vč. 20% tvarových dílů | bm | 7.2
| - SPIRO Ø160 vč. 20% tvarových dílů | bm | 32.3
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 14
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø160 | bm | 11
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø125 | bm | 6
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø100 | bm | 2
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 70
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 12
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 6
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 70
13 - SCIENCE THEATER
13.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 5.000 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 30 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 5.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 5.000 m3/h)
- ventilátor (Vo = 5.000 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 250 Pa)
13.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×500 dl. 1500 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.1500 - 5ks
13.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×500 dl. 1000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1000 - 5ks
13.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 1000×500 dl. 2000 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.2000 - 5ks
13.005 | PROTIDEŠŤOVÝ ZÁKRYT ZAPUŠTĚNÝ 1250×600 | ks | 2
13.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA 630×355 | ks | 2
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
13.011 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø250 - ruční ovládání | ks | 15
13.012 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø200 - ruční ovládání | ks | 9
13.013 | REGULAČNÍ KLAPKA Ø125 - ruční ovládání | ks | 2
13.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 15
- Vp = 334 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
13.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 9
- Vo = 556 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
13.022 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 1
- VO = 100 m3/h
13.023 | PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 1
- Vp = 100 m3/h
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 58.5
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 8.6
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 36
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 35
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø280 vč. 20% tvarových dílů | bm | 22.5
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 26.5
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 5
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 18
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 14
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 16
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø125 | bm | 2
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 60
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 57
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 43
| - tepelná izolace - 4 cm | m2 | 80
14 - VĚTRÁNÍ VSTUPU
14.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení,podstropní. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 3.500 m3/h)
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 21 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 16 °C)
- ventilátor (Vp = 3.500 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 3.500 m3/h)
- ventilátor (Vo = 3.500 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 250 Pa)
14.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 800×500 dl. 2000 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.2000 - 4ks
14.003 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1500 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.1500 - 3ks
14.004 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 600×500 dl. 1000 | kpl | 2
- buňky 200×500 dl.0000 - 3ks
14.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA Ø450 | ks | 1
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
14.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 9
- Vp = 334 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
14.021 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 2
- Vp = 200 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
14.022 | PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 1
- Vp = 100 m3/h
14.023 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA typu EW 60 600×300 | ks | 1
14.024 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 11
- Vo = 350 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box s vodorovným připojením s regulační klapkou
14.101 | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 4
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 4,1 kW
- velikost do rastru 600×600
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 21.4
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 11.7
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø450 vč. 20% tvarových dílů | bm | 4.5
| - SPIRO Ø400 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3.7
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 1
| - SPIRO Ø315 vč. 20% tvarových dílů | bm | 7.1
| - SPIRO Ø280 vč. 20% tvarových dílů | bm | 13.8
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 32.6
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 16.9
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 8
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 8
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø125 | bm | 1
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 22
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 5
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 4
15 - SCIENCE THEATER - PŘÍPRAVNA
15.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení,podstropní. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU5
- vodní ohřívač ( tm = 80/60 °C ¦ tf = 30 °C)
- vodní chladič ( tm = 6/12 °C ¦ tf = 18 °C)
- ventilátor (Vp = 3.600 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
15.002 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 800×500 dl. 1500 | kpl | 1
- buňky 200×500 dl.1500 - 4ks
15.003 | PROTIDEŠŤOVÝ ZÁKRYT ZAPUŠTĚNÝ 900×600 | ks | 1
15.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 800×500 | ks | 1
- ovládání servopohonem 0÷100 (servopohon dodávka MaR)
15.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 500×500 | ks | 1
- ovládání servopohonem 0÷100 (servopohon dodávka MaR)
15.020 | PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI | ks | 6
- Vp = 600 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
15.021 | ODVODNÍ VÍŘIVÁ VYÚSTKA | ks | 6
- Vo = 600 m3/h
- čtvercová čelní deska 600×600 mm
- připojovací box se svislým připojením s regulační klapkou
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 7.8
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 12.3
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø450 vč. 20% tvarových dílů | bm | 6.5
| - SPIRO Ø400 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3.6
| - SPIRO Ø355 vč. 20% tvarových dílů | bm | 2
| - SPIRO Ø315 vč. 20% tvarových dílů | bm | 9.5
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 3
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 10
IZOLACE POTRUBÍ
| - protihluková izolace - 6 cm | m2 | 20
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 11
16 ÷ 20 NEOBSAZENO
21 - VĚTRÁNÍ WC
21.001a | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 60 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120 Pa
21.001b | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 50 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120 Pa
21.001c | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 50 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120 Pa
21.001d | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 50 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120 Pa
21.001e | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 50 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120 Pa
21.002a | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 100 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.002b | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 100 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003a | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 260 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120Pa
21.003b | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 200 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 120Pa
21.003c | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 310 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003d | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 225 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003e | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 300 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003e | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 360 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003g | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 450 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003h | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 360 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 100Pa
21.003i | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 315 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150Pa
21.003j | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 390 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150Pa
21.004a | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 675 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150Pa
21.004b | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 1
- Vp = 560 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150Pa
21.020 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 33
- VO = 25 m3/h
21.021 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 67
- VO = 50 m3/h
21.022 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 6
- VO = 100 m3/h
21.030 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300×100 | ks | 9
21.031 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 600×200 | ks | 20
21.032 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 600×300 | ks | 4
| ZPĚTNÁ KLAPKA Ø160 | ks | 18
| ZPĚTNÁ KLAPKA Ø100 | ks | 5
| SAMOTAHOVÁ HLAVICE Ø400 | ks | 1
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ 450×225 | ks | 1
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ Ø200 | ks | 2
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ Ø160 | ks | 2
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ Ø100 | ks | 3
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 20
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 15
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 42
| - SPIRO Ø160 vč. 20% tvarových dílů | bm | 41
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 60
| - SPIRO Ø100 vč. 20% tvarových dílů | bm | 78
| - SPIRO Ø80 vč. 20% tvarových dílů | bm | 12
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 4
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø160 | bm | 22
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø125 | bm | 10
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø100 | bm | 100
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø80 | bm | 54
22 - ŠATNY V 1PP
22.001 | REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S EL. OHŘEVEM | ks | 2
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 180 m3/h)
- elektrický ohřívač
- ventilátor (Vp = 180 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 180 m3/h)
- ventilátor (Vo = 180 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150 Pa)
22.002 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Ø200 | ks | 2
22.020 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 2
- VO = 100 m3/h
22.021 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 4
- VO = 50 m3/h
22.022 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 625×75 R1 | ks | 2
- VP = 180 m3/h
22.030 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500×200 | ks | 2
- V = 180 m3/h
22.030 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300×100 | ks | 2
- V = 50 m3/h
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 9
| - SPIRO Ø150 vč. 20% tvarových dílů | bm | 11.4
| - SPIRO Ø100 vč. 20% tvarových dílů | bm | 5
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 4
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø150 | bm | 9
IZOLACE POTRUBÍ
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 7
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 11
23 - ŠATNY V 1PP
23.001a | REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S EL. OHŘEVEM | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 360 m3/h)
- elektrický ohřívač
- ventilátor (Vp = 360 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 360 m3/h)
- ventilátor (Vo = 360 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
23.001b | REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S EL. OHŘEVEM | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vp = 285 m3/h)
- elektrický ohřívač
- ventilátor (Vp = 285 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
- tlumicí manžeta
Složení odvodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- filtr EU4
- deskový rekuperátor s obtokem ( Vo = 285 m3/h)
- ventilátor (Vo = 285 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 250 Pa)
23.020 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 3
- VO = 100 m3/h
23.021 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 6
- VO = 50 m3/h
23.022 | ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - KOVOVÝ | ks | 1
- VO = 25 m3/h
23.023 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 825×75 R1 | ks | 2
- VP = 180 m3/h
23.024 | VYÚSTKA NASTAVITELNÁ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 1225×75 R1 | ks | 2
- VP = 180 m3/h
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 41.7
| - SPIRO Ø160 vč. 20% tvarových dílů | bm | 4.5
| - SPIRO Ø150 vč. 20% tvarových dílů | bm | 5.5
| - SPIRO Ø125 vč. 20% tvarových dílů | bm | 1
| - SPIRO Ø100 vč. 20% tvarových dílů | bm | 8.9
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 14
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø150 | bm | 2
IZOLACE POTRUBÍ
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 18
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 16
24 - SPOLEČNÉ SÁNÍ A VÝFUK PRO JEDNOTKY 7, 8 a 14
24.010 | POŽÁRNÍ KLAPKA 1000×500 | ks | 2
- servopohon 230 V ¦ signalizace polohy
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU POTRUBÍ Ø450 | ks | 6
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 149.6
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 19.9
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø450 vč. 20% tvarových dílů | bm | 27
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø450 | bm | 14
IZOLACE POTRUBÍ
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 95
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 80
25 - SPOLEČNÉ SÁNÍ A VÝFUK PRO JEDNOTKY 3, 4 a 23
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - rovné potrubí do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 101
| - tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,90 mm | m2 | 27
IZOLACE POTRUBÍ
| - tepelná izolace - 8 cm | m2 | 80
| - tepelná izolace - 6 cm | m2 | 65
26 ÷ 30 NEOBSAZENO
31 - VĚTRÁNÍ SKLADŮ 1PP
31.001 | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 6
- Vp = 200 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 200 Pa
31.002 | UZAVÍRACÍ KLAPKA Ø160 | ks | 6
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
31.003 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Ø200 | ks | 6
31.004 | KRYCÍ MŘÍŽKA | ks | 6
31.005 | VĚTRACÍ MŘÍŽKA typu EW 60 400×200 | ks | 5
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø160 | bm | 14
32 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ
32.001 | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - odvod | ks | 2
- Vp = 800 m3/h ¦ otáčky - 2° ¦ pext = 200 Pa
32.002 | UZAVÍRACÍ KLAPKA Ø250 | ks | 2
- ovládání servopohonem 0/1 (servopohon dodávka MaR)
32.003 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Ø355 | ks | 2
32.004 | KRYCÍ MŘÍŽKA | ks | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø250 vč. 20% tvarových dílů | bm | 7
OHEBNÉ HADICE
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø250 | bm | 6
33 - ODTAH Z DIGESTOŘE
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO sk. I
| - SPIRO Ø200 vč. 20% tvarových dílů | bm | 33
34 - MÍSTNOST PRO DOBÍJENÍ ÚKLIDOVÉHO STROJE
34.001 | POTRUBNÍ VENTILÁTOR - Ex | ks | 1
- Vp = 800 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 150 Pa
34.003 | SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE Ø355 - Ex | ks | 1
34.004 | KRYCÍ MŘÍŽKA - Ex | ks | 1
34.030 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500×300 - Ex | ks | 2
OHEBNÉ HADICE - Ex
| - hluk tlumící ohebná hadice Ø200 | bm | 6
!!! Po zadání konkrétního typu úklidového stroje ověřit množství odváděného vzduchu !!!
35 CHLAZENÍ STROJOVNY VZT 0.54
35.101 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FAN COIL | ks | 1
- pouze chlazení (tm = 6/12 °C)
- celkový chladicí výkon 2,8 kW
36 ÷ 40 NEOBSAZENO
41 - LABORATORNÍ DIGESTOŘ
41.001 | PLASTOVÝ VENTILÁTOR PRO HORNÍ ODTAH DIGESTOŘE | kpl | 1
- Vo = 2500 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 350 Pa
- základová deska, kryt motoru, vyústění s mřížkou
- kovová stolička
41.002 | PLASTOVÝ VENTILÁTOR PRO DOLNÍ ODTAH DIGESTOŘE | kpl | 1
- Vo = 800 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 350 Pa
- základová deska, kryt motoru, vyústění s mřížkou
- kovová stolička
41.010 | UZAVÍRACÍ KLAPKA Ø250 | ks | 1
41.011 | UZAVÍRACÍ KLAPKA Ø140 | ks | 1
Plastové potrubí rovné
| - Ø250 | bm | 5
| - Ø140 | bm | 7
Plastové potrubí tvarovky
| - Ø250 | bm | 1
| - Ø140 | bm | 1
42 a 43 NEOBSAZENO
44 - SKŘÍŇKY NA CHEMIKÁLIE
44.001 | PLASTOVÝ VENTILÁTOR PRO HORNÍ ODTAH DIGESTOŘE | kpl | 4
- Vp = 50 m3/h ¦ otáčky - fm (fm - dodávka MaR) ¦ pext = 150 Pa
- základová deska, kryt motoru, vyústění s mřížkou
- kovová stolička
Plastové potrubí rovné
| - Ø125 | bm | 2
| - Ø80 | bm | 16
Plastové potrubí tvarovky
| - Ø125 | bm | 1
| - Ø80 | bm | 1
45 ÷ 50 NEOBSAZENO
51 - CHLAZENÍ SLP - 2NP
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 7 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 9,52/15,88 | bm | 30
52 - CHLAZENÍ SLP - 1PP
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 7 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 9,52/15,88 | bm | 50
53 - CHLAZENÍ / TOPENÍ VELÍN
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 3,5 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 6,35/9,52 | bm | 15
54 - CHLAZENÍ / TOPENÍ REŽIE SCIENCE THEATER
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 3,5 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 9,52/15,88 | bm | 10
55 - CHLAZENÍ / TOPENÍ ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍ SÁL
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 3,5 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 9,52/15,88 | bm | 30
56 - CHLAZENÍ / TOPENÍ REŽIE MULTIFUNKČNÍ SÁL
51.001 | KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA QCH = 3,5 kW | ks | 1
51.002 | VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA | ks | 1
| IZOLOVANÝ PROSTUP STŘECHOU Ø160 | ks | 1
| Cu POTRUBÍ 9,52/15,88 | bm | 30
57 ÷ 59 NEOBSAZENO
60 - CHUC A
60.001 | VZT JEDNOTKA - vnitřní provedení, vertikální, vč.podstavného rámu. | ks | 1
Složení přívodní části:
- tlumicí manžeta
- těsná klapka
- ventilátor (Vp = 7.000 m3/h ¦ otáčky - 1° ¦ pext = 300 Pa)
- tlumicí manžeta
60.002 | PROTIDEŠŤOVÝ ZÁKRYT ZAPUŠTĚNÝ 800×1050 | ks | 1
60.010 | REGULAČNÍ KLAPKA 250×250 - ruční ovládání | ks | 1
60.011 | REGULAČNÍ KLAPKA 500×500 - ruční ovládání | ks | 1
60.020 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 250×700 | ks | 1
60.021 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500×300 R1 | ks | 1
60.022 | PŘETLAKOVÁ ŽALUZIE 500×250 | ks | 1
60.023 | STĚNOVÁ MŘÍŽKA 400×400 R1 | ks | 4
60.022 | PŘETLAKOVÁ ŽALUZIE 500×400 | ks | 2
ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ sk. I - pozinkovaný plech
| - tvarovky do 750 mm jedné strany - tloušťka plechu 0,70 mm | m2 | 15
OSTATNÍ
| Protipožární měkké ucpávky EI90D1 | kpl. | 1
| Sekání drážek a prostupů pro potrubí do šířky 150mm | kpl. | 1
| Vrtání prostupu do žb konstrukce do průměru 150mm | kpl. | 1
| Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | 1
| Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení (cca 450 kg) | kpl. | 1
| Těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1
| Atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
| Zaregulování systému, vyhotovení protokolu o zaregulování. | kpl. | 1
| Příplatek za lešení a plošiny | kpl. | 1
| Jeřáb | kpl. | 1
| VRN - mimostaveništní doprava | kpl. | 1
| Demontáže potrubí včetně izolace a závěsných konstrukcí | kpl | 1
| Aktualizace projekčních podkladů po odkrytí stávajících podhledů | kpl. | 1
| Dodovatelská dokumentace | kpl. | 1
| Předávací dokumentace | kpl. | 1
| Koordinace na stavbě | hod | 290