## Rozpocet vytápění
Akce : | Moravian science centrum Brno | Moravian Science Centrum Brno
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
Čerpadla
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - systém, řízení na dp-variabilní, včetně tlakového snímače | ks | 2
Q=25m3/h, H=11m, P=1,5kW, I=3,3A, 3x400V/50Hz, m=46kg, 3500ot/min, PN6
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Řídící jednotka pro regulaci kaskády 2 oběhových čerpadel, 1x230V/50Hz, externí start/stop, porucha | ks | 1
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 1, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,8m3/h, H=3,5m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 2, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=0,75m3/h, H=2m; P=22W, I=0,19A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 3, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,1m3/h, H=3m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 4, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=2,6m3/h, H=4m; P=85W, I=0,6A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s integrovaným FM - uzel 5, řízení na dp-variabilní | ks | 1
Q=1,4m3/h, H=3,5m; P=45W, I=0,38A, 1x230V
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT01A | ks | 1
Q=14,5m3/h; H=2,5m, 3x400V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT01B | ks | 1
Q=7,3m3/h; H=2,5m, 3x400V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT03 | ks | 1
Q=1,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT04 | ks | 1
Q=0,8m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT06 | ks | 1
Q=0,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT07 | ks | 1
Q=0,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT08 | ks | 1
Q=0,6m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT10 | ks | 1
Q=2,3m3/h; H=2,5m, 3x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT11 | ks | 1
Q=1,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT12 | ks | 1
Q=1,4m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT13.001 | ks | 1
Q=3m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT13.002 | ks | 1
Q=2,2m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
|  | Oběhové čerpadlo s 3st.regulací otáček VZT14 | ks | 1
Q=1,1m3/h; H=2,5m, 1x230V/50Hz
montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
OTOPNÁ TĚLESA
Trubkové otopné těleso z ocelových profilů se středovým připojením a uchycením označení: výška x šířka
|  | 1220x450 (Qn=479W) | ks | 2
|  | 1500x450 (Qn=597W) | ks | 2
|  | 900x750 (Qn=535W) | ks | 1
|  | 1500x750 (Qn=919W) | ks | 1
Deskové otopné těleso, spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem označení : typ (počet desek, lamel) - výška x délka (mm), výkon při 75/60°C ti=15-24°C
|  | 10-600x600 (Qn=362W) | ks | 6
|  | 10-600x700 (Qn=423) | ks | 3
|  | 10-600x1000 (Qn=604) | ks | 3
|  | 10-600x1200 (Qn=725) | ks | 1
|  | 11-600x600 (Qn=601) | ks | 1
|  | 11-600x700 (Qn=701) | ks | 3
|  | 11-600x800 (Qn=802) | ks | 1
|  | 11-600x900 (Qn=902) | ks | 1
|  | 11-600x1000 (Qn=1002) | ks | 2
|  | 11-600x1200 (Qn=1202) | ks | 3
|  | 21-600x500 (Qn=644) | ks | 21
|  | 21-600x700 (Qn=902) | ks | 1
|  | 21-600x900 (Qn=1159) | ks | 1
|  | 21-600x1000 (Qn=1288) | ks | 5
|  | 21-600x1200 (Qn=1546) | ks | 3
|  | 21-600x1400 (Qn=1803) | ks | 2
|  | 21-600x1600 (Qn=2061) | ks | 1
|  | 22-600x1200 (Qn=2015) | ks | 1
|  | 22-600x1400 (Qn=2351) | ks | 2
|  | 22-600x1600 (Qn=2686) | ks | 1
Stojánkový konvektor označení: déka x výška x šířka
|  | 1600 x 150 x 180 (Qn=1207) | ks | 28
|  | 1200 x 090 x 180 (Qn=720) | ks | 13
|  | 1400 x 090 x 180 (Qn=845) | ks | 5
|  | 1600 x 090 x 180 (Qn=969) | ks | 4
|  | 1800 x 090 x 180 (Qn=1093) | ks | 1
|  | 2000 x 150 x 180 (Qn=1517) | ks | 9
|  | 1800 x 150 x 240 (Qn=2745) | ks | 6
|  | Stojánek pro hrubou podlahu 300-345mm šířka konvektoru 180mm | ks | 36
Elektrický přímotopný konvektor, napájecí napětí: 230 V / 50 Hz, krytí: IP 24, mechanický termostat
|  | Výkon 2,5kW, rozměry 890 x 450 x 78 (mm) | ks | 3
|  | Radiátorové připojovací šroubení pro desková otopná tělesa typ H, rohové provedení, rozteč 50mm, pro otopná tělesa s vnitřním závitem Rp 1/2" s integrovaným vypouštěním | ks | 62
|  | Termostatická hlavice, provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku zvýšená odolnost proti odcizení, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C, | ks | 62
|  | Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením k přednastavení průtoku, uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles, osová rozteč 50 mm, termostatická hlavice v barvě bílá, 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s těsnícím „O“ kroužkem 2 ks plochého těsnění z EPDM pryže | ks | 6
|  | Sada pro spodní připojení stojánkového konvektoru, součástí je termostatický ventil, termostatická hlavice a prodlužovací kus s nerez flexibilní hadice | ks | 66
|  | Radiátorové šroubení s pamětí přednastavení, uzavíráním a vypouštěním, přímé provedení, DN15 | ks | 66
Armatury
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN65 | ks | 2
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 5
|  | DN125 | ks | 2
Přírubový filtr, PN16, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 1,6x1,6mm
|  | DN 125 | ks | 1
Vyvažovací ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN65 | ks | 2
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 1
Vyvažovcací ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN10 | ks | 7
|  | DN15 | ks | 2
|  | DN20 | ks | 7
|  | DN25 | ks | 11
|  | DN32 | ks | 7
|  | DN50 | ks | 3
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, rovnoprocentní charakteristika, připojovací závit pro pohon: M30×1,5; max. tlaková diference: 350 kPa, min. tlaková diference: 15 kPa, max. provozní teplota: 120 °C, min. provozní teplota: –20 °C. Včetně termoelektrického pohonu s proporcionální regulací zdvihu napájecí napětí 24V AC, řízení 0-10V / 10-0V DC, bez proudu uzavřen, uzavírací síla 125 N, zdvih >4,6mm
|  | DN20 (nominální průtok uveden na výkresech) | ks | 1
|  | DN25 (nominální průtok uveden na výkresech) | ks | 3
|  | Přednastavovací hlavice pro tlakově nezávislý regulační a vyv. Ventil | ks | 1
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil rovnoprocentní charakteristika, přípojení závit, max zdvih kuželky 10mm, tlaková ztráta omezovací clony 12kPa. Včetně zdvihového pohonu s proporcionální regulací, napájecí napětí 24V AC, řízení 0-10V / 10-0V DC, 500N, adaptér pro připojení pohonu
|  | DN25/32 | ks | 1
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN15 | ks | 42
|  | DN20 | ks | 7
|  | DN25 | ks | 10
|  | DN32 | ks | 18
|  | DN40 | ks | 10
Zpětná klapka, materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN20 | ks | 1
|  | DN25 | ks | 3
|  | DN32 | ks | 4
|  | DN40 | ks | 3
Dvoukřídlá mezipřírubová zpětná klapka, materiál tělesa šedá litina, materiál disku tvárná litina, PN16
|  | DN65 | ks | 1
|  | DN80 | ks | 1
|  | DN100 | ks | 2
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma
koule: mosaz potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN 15 | ks | 64
|  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa | ks | 6
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací
|  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C | ks | 44
včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16
|  | Přírubový spoj (spojovací materiál, těsnění) PN16 | kpl. | 1
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 40
|  | Montáž dvoucestného ventilu dodávka MaR | kpl. | 13
DN dle skutečných rozměrů
Ohebné hadice plnoprůtočné délka 500mm (pár),
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
|  | DN 20-80 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 26
Kompenzátor gumový přírubový, příruba z galvanizované oceli, vlnovec z EPDM, PN16, max stlačení 30mm, max. prodloužení 20mm
|  | DN100 | ks | 6
Kompenzátor gumový závitový, vlnovec z EPDM, PN16, max stlačení 22mm, max. prodloužení 5-6mm
|  | DN20 | ks | 6
|  | DN25 | ks | 4
Potrubí
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN15 | bm | 12
|  | DN20 | bm | 32
|  | DN25 | bm | 52
|  | DN32 | bm | 95
|  | DN40 | bm | 164
|  | DN50 | bm | 285
|  | DN65 (76x2,9) | bm | 176
|  | DN80(89x3,2) | bm | 22
|  | DN100 (114x3,8) | bm | 119
|  | DN125 (139,7x4,0) | bm | 34
Potrubí měděné tyče 5 m vč. tvarovek
|  | 15x1 | m | 1023
|  | 18x1 | m | 332
|  | 22x1 | m | 335
|  | 28x1 | m | 282
|  | 35x1,5 | m | 96
|  | 42x1,5 | m | 32
|  | Potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky odvzdušnění a vypouštění, celkem 160ks DN15 Profese MaR (čidla) - rozměry a počty dle PD MaR | kpl. | 1
Tepelná izolace
Nelaminované tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C
|  | 15x20 | bm | 1023
|  | 18x20 | bm | 332
|  | 22x20 | bm | 347
|  | 28x20 | bm | 314
|  | 35x25 | bm | 148
|  | 42x25 | bm | 127
Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m, max teplota + 250˚C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1).
|  | 49x30 | bm | 164
|  | 60X40 | bm | 285
|  | 76x50 | bm | 176
|  | 89x60 | bm | 22
|  | 114x60 | bm | 119
|  | 140x80 | bm | 34
|  | Izolační rohože z kamenné vlny tl.50mm kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou | m2 | 15
Závěs pro potrubí DN:
|  | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče | kpl. | 1
návrh upeňovacího systému potrubí bude zpracováno specializovanou firmou
Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | nátěr synt. potrubí do DN125, 2x základní nátěr | m2 | 230
Ostatní
|  | Protipožární měkké ucpávky EI90D1 pro izolaci prostupu tepelně izolovaného ocelového potrubí požárně dělící konstrukcí. celkem 60ks prostupů do DN50 celkem 46ks prostupů do DN100 celkem 20ks prostupů do DN150 celkem 10ks prostupů do DN250 | kpl. | 1
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí, celkem 100ks šítků rozměru 70x100mm až 150x200mm | kpl. | 1
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení, ocelové profily L50-70, U60-100 | kg | 250
|  | těsnící a spojovací materiál, dle výměr potrubí a počtu armatur | kpl. | 1
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy. Včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) - celková délka potrubí 3100m | hod | 72
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. Celkem 50ks vyvažovacíh armatur Celkem 200ks radiátorových ventilů/šroubení s přednastavením | kpl. | 1
|  | Sekání drážek a prostupů pro potrubí do šířky 150mm cca 270 m | kpl. | 1
|  | Vrtání prostupu do žb konstrukce do průměru 150mm, délky max500mm, 60 ks | kpl. | 1
|  | Příplatek za lešení a plošiny pro stíženou práci do výšky 15m | kpl. | 1
|  | VRN - mimostaveništní doprava | kpl. | 1
|  | Aktualizace projekčních podkladů po odkrytí podhledů cca 80hodin projekčních prací, dokumentace předaná v elektronické podobě | kpl. | 1
|  | Dodovatelská dokumentace | kpl. | 1
|  | Předávací dokumentace + PD sktutečného provedení. Dokumenty odevzdané při předání zhotoveného díla | kpl. | 1
|  | Koordinace na stavbě | hod | 180
|  | Demontáže potrubí vytápění včetně izolace, radiátorů, armatur, závěsných konstrukcí | kpl. | 1
Potrubí do DN50, včetně izolace a armatur - 1060 m
Potrubí do DN100, včetně izolace a armatur - 630 m
Potrubí do DN150, včetně izolace a armatur - 540 m
Desková otopná tělesa, délka do 3000mm - 60 ks
Litinová článková tělesa, délka do 2000mm - 82 ks
VYPRACOVAL: Jiří Kukučka