## List1
Výkaz výměr
Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
Rekonstrukce chladírny a mrazírny
Technologie chlazení
Č. pol. | Název položky | počet | MJ | cena/MJ | cena/pol.
1. | Kompresorová jednotka mrazírna | 1 | ks | 0 | 0
Venkovní provedení, kompresor a kondenzátor osazen na rámu jednotky
| Orientační rozměry (dxšxv) | 700x300x450 |  | mm
| Chladicí výkon při -25°C | 1500 |  | W
| Elektrické připojení | 220V/50Hz
| Chladivo | R507
2. | Řídící rozvaděč mrazírna | 1 | ks | 0 | 0
3. | Výparník mrazírna | 1 | ks | 0 | 0
Výparník pro mrazírnu, 1ks, výkon 2.40 [kW] (dT 8 st., R507), rozteč lamel min.6mm, el. odtávání, izolovaný vyhřívaný odvod kondenzátu
4. | Kompresorová jednotka chladírna | 1 | ks | 0 | 0
Venkovní provedení, kompresor a kondenzátor osazen na rámu jednotky
| Orientační rozměry (dxšxv) | 700x300x450 |  | mm
| Chladicí výkon při -10°C | 1630 |  | W
| Elektrické připojení | 220V/50Hz
| Chladivo | R507
5. | Řídící rozvaděč chladírna | 1 | ks | 0 | 0
6. | Výparník chladírna | 1 | ks | 0 | 0
Výparník pro chladírnu, 1ks, výkon 3.02 [kW] (dT 8 st., R507), elektrické odtávání
7. | Sada montážního materiálu | 1 | sada | 0 | 0
Kompletní sada materiálu pro propojení a regulaci chladicích okruhů dle schématu PD
Cu potrubí, Cu tvarovky, izolace potrubí, lepicí pásky a lepidlo na izolace potrubí
Každá sekce chladicího okruhu = termostat. vstřikovací ventil, kulové uzavírací ventily, elektromag.ventil, filtrdehydrátor, průhledítko
Chladivo, kompresorový olej
Kompletní elektromateriál pro propojení rozvaděče s výparníky a kondenzačními jednotkami
Instalační žlaby
Montážní kotevní material
8. | Tepelné izolace chladíren a mrazírny | 1 | sada | 0 | 0
Chladírny = stěny, strop, podlaha = chladírenské PUR panely tl.60mm
Mrazírna = stěny, strop, podlaha = chladírenské PUR panely tl.100mm
Chladírenské dveře otočné 800x2000mm, 1 ks, zapuštěný práh, bezpečnostní otevírání, uzamykatelné
Mrazírenské dveře otočné 800x2000mm, 1 ks, zapuštěný vyhřívaný práh, vyhřívaná zárubeň, bezpečnostní otevírání, uzamykatelné
Kotevní a lemovací profily,sanitární lišty
Vnitřní osvětlení chladírny a mrazírny s vypínači u vstupních dveří
Bezpečnostní siréna pro případ uzavření osoby v chladírně nebo mrazírně, tlačítko s podsvětlením v každé místnosti
Vyrovnávací ventily, v případě mrazírny vyhřívaný
Vyhřívaní podlahy mrazícího boxu (dodávka stavby)
9. | Montážní práce a ostatní náklady | 1 | sada | 0 | 0
Montáž tepelných izolací
Montáž chladírenských a mrazírenských dveří
Montáž technologie chlazení
Montáž elektro
Plnění okruhů, odzkoušení, spuštění a předání díla
Zkušební provoz v trvání 3 dnů
Výchozí revize elektro
Výchozí revize tlakové nádoby
Výchozí revize úniku chladiva
Doprava pracovníků a materiálu
| CENA CELKEM |  |  |  | 0