STAVOKONSTRUKCE, projektová a inženýrská organizace s.r.o.,

Kotkova 4, 669 02 Znojmo

Zak. č. 911/99

Arch.č. 911/99-E-01

počet stran: 2

Správa a údržba silnic Znojmo, nástavba střechy garáží v areálu Kotkova ul. Znojmo

**HROMOSVOD**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Odpovědný projektant: Jiří Drašar

Březen 1999

**Řešení**

Na střeše objektu bude hromosvod provedený dle ČSN 341390. Plechová krytina střechy bude použita jako náhodný jímač. Ostatní jímací vedení na povrchu bude provedeno FeZn drátem ø 8 mm. K hromosvodu bude připojena také kovová KCE výložníků svítidel, vzduchotechnické potrubí i žebřík. Budou provedeny 4 svody v místech stávajících svodů. Podpěry PV01 zůstanou stávající. Rovněž uzemněné vedení, provedené drátem FeZn ø 10 mm, zůstane stávající. Zemní odpor svodu musí být Rz ≤ 5 ohmů. Bude provedena revize hromosvodu.

Seznam materiálu je zřejmý ze soupisu prací.