Stavba:	GYMNÁZIUM KŘENOVÁ, HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY – ETAPA 2

Objekt:	ELEKTROINSTALACE

Investor:	Gymnázium Brno, Křenová 36, 602 00 Brno

Místo:	BRNO, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - TRNITÁ 610950, PARCELA ČÍSLO - 11/1

Stupeň:	Dokumentace pro výběr zhotovitele

e01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

HIP:	Ing.arch. Zdeněk Bureš

Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav kadrnožka

Strážnocká 12, 627 00 Brno

IČO:	46 33 11 91

Tel:	739219936

Email:	projekceadrnozka.cz

Vypracoval:	Bc. Jan Olšan, ing. Kadrnožka

Obsah

1. Úvodní údaje	3

2. Základní technické údaje	3

3. Demontáže	3

4. Řešení nových rozvodů	3

5. Nová elektroinstalace	4

5.1 Světelná instalace	4

5.2 Ostatní instalace	4

6. Rozváděče	5

7. Vnější vlivy	5

8. Důležitá upozornění	5

9. Bezpečnost a hygiena při práci	5

10. Závěr	6

# Úvodní údaje

Tato projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby řeší rekonstrukci vnitřní elektroinstalace nízkého napětí (NN) sociálních zařízení v 1.PP - 5.NP objektu Gymnázia Křenová v Brně.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- stavební dispoziční řešení

- zaměření stávajícího stavu

- platné elektrotechnické předpisy a normy

# Základní technické údaje

Zdroj el. energie:	distribuční síť E.ON

Rozvodná soustava NN:	3 PE+N AC 50 Hz, 400/230V, TN-S

Instalovaný příkon:	stávající, nebude se navyšovat

Výpočtový proud:	-

Hodnota jističe před měřením:	stávající, nebude se navyšovat

Vnější vlivy:	Normální (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Intenzita osvětlení:	dle ČSN EN 12464-1

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 411:

- základní ochrana (živé části):		izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana při poruše (neživé části):	samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN-S

Doplňková ochrana:	proudovým chráničem

# Demontáže

Stávající elektroinstalace v prostorech sociálního zázemí objektu bude demontována v nejnutnějším rozsahu. Stávající svítidla a spínače budou demontovány a vyměněny za nové. Tam kde to bude možné, bude použito stávajících kabelů v maximální možné míře. Stávající kabely jsou měděné, CYKY.

Dále budou demontovány zařízení WC jako ventilátory, stávající časové spínače a tlačítka sloužící pro ovládání ventilátorů a elektrické vysoušeče rukou (nové ventilátory a vysoušeče nejsou součástí této P.D.).

# Řešení nových rozvodů

Nová elektroinstalace bude provedena v zapuštěném provedení. Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými převážně v podhledech. Klesání kabelů ke spínačům a pisoárům bude provedeno v drážkách pod omítkou. V podhledech budou kabely pevně přichyceny ke stropní konstrukci.

Světelná instalace a rozvod pro ventilátory bude provedena kabely CYKY-J(O) Xx1,5 mm2.

Smyčkovaní kabelů bude prováděno pomocí bezšroubových svorek WAGO přímo pod přístroji v přístrojových krabicích.

Nové i stávající rozvody jsou zřejmé z výkresů č. E04 – E08.

# Nová elektroinstalace

## Světelná instalace

Bude instalováno nové osvětlení v místnostech rekonstruovaných sociálních zázemí v 
1. – 5. NP. Rozmístění i typy jednotlivých svítidel a jejich ovládání je patrné z výkresů č. E04 – E08.

Intenzita osvětlení je navržena dle ČSN EN 12464-1 „Vnitřní pracovní prostory“. Stanovení hodnot osvětleností dle využití daných prostorů je zřejmé z tabulek místností na jednotlivých výkresech podlaží. Osvětlení v jednotlivých místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě zrakového úkolu splnila požadavky této ČSN. Výpočet osvětlení byl proveden tokovou metodou za využití programu Dialux. Ve výpočtu je zohledněna metoda plánu údržby dle ČSN EN 12464 pro běžné okolní podmínky a roční interval údržby. Výpočty osvětlení pro jednotlivé místnosti jsou uloženy u projektanta a na požádání budou předloženy.

Ovládání svítidel je navrženo vždy u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného vývodu, na straně kliky dveří. Spínače budou umístěny ve výšce 1,3 m nad podlahou. Pro ovládání svítidel bude použito zapuštěných kolébkových spínačů v krytí IP20.

V místnostech WC učitelů č. 1.01 – 4.01 jsou uvažována svítidla s prizmatickým krytem, montována na stěnu. V ostatních místnostech budou použita svítidla s mřížkovou parabolou osazená na stropě v jedno či dvou trubicovém provedení.

## Ostatní instalace

V rekonstruovaných místnostech budou stávající ventilátory vyměněny za nové (dodávka a montáž nových ventilátorů je součástí projektu VZT). Nově budou ventilátory ovládány z více míst automatickými spínači se snímači pohybu. Tyto budou typu s rovinnou charakteristikou a jedním relé. Čas doběhu jednotlivých ventilátorů dle požadavku VZT. Na přívodním kabelu pro ventilátor bude zařazen přepínač otáček (spínač řazení č. 6), který bude osazen v nástěnném provedení ve vyšším krytí uvnitř podhledu, v blízkosti revizních dvířek pro ventilátor.

Pro nové pisoáry s automatickým splachováním budou instalovány nové bezpečnostní transformátory na malé napětí (dodávka ZTI). Transformátory budou umístěny v polohách dle výkresů č. E05 – E08 ve výšce cca 1,4 m v nice pod obkladačkou. Přívodní kabely pro jednotlivé splachovače budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5. Pro každý pisoár bude od transformátoru přiveden samostatný kabel, který bude v místě pisoáru volně ukončen v délce cca 0,5 m.

V některých místnostech budou osazeny vysoušeče rukou. Pro tyto vysoušeče bude vždy z krabice pod vypínačem přiveden přívod, který bude v místě vysoušeče volně ukončen v délce cca 0,5 m.

# Rozváděče

Stávající rozvaděče zůstanou bez úprav vyjma R002, kam bude doplněn jistič 1C/10A pro kalové čerpadlo.

# Vnější vlivy

Všechny vnitřní prostory jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 zatříděny jako „normální“.

# Důležitá upozornění

Použitý materiál musí odpovídat platným právním předpisům a normám ČSN.

Podkladem projektu byly následující normy (budou dodrženy i při práci na elektrických zařízeních):

ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-47	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení - Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61	Elektrické instalace budov - Část 6: Revize - Kapitola 61: Výchozí revize

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

# Bezpečnost a hygiena při práci

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů ČSN.

Po dobu výstavby je podle ČSN EN 50110-1 práce na elektrickém zařízení považována za práci na zařízení bez napětí a tuto může provádět pracovník poučený dle §4 vyhlášky č.50/78 Sb. Vedoucí montážní skupiny musí mít minimální kvalifikaci dle §7 vyhlášky č.50/78 Sb. Objekt musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Povinností stavbyvedoucího a mistra je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola používání předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a dodržování platné legislativy BOZP. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci.

Během montážních prací je nutné dodržovat veškerá zákonná opatření uvedená v zákoně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně, v zákoně č.186/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o stavebním řádu a v zákoně č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o BOZP.

# Závěr

Investor předá dodavateli staveniště a bude zajišťovat stavební dozor. Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-6-61). Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Čištění svítidel provádět podle potřeby, minimálně však každých 12 měsíců.

V Brně, duben 2016