# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

A. Technická zpráva

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci prostor laboratoří a učeben biologie, fyziky a chemie. Účelem projektu je zkvalitnění technického vybavení moderní měřící a demonstrační technikou. Podkladem pro zpracování byla konzultace se zástupci uživatele, kde byl předběžně dohodnut rozsah vybavení.

Součástí dokumentace jsou půdorysy jednotlivých laboratoří a učeben, kterých se rekonstrukce dotýká. Pro místnosti, ve kterých je navrženo nové nábytkové vybavení, jsou zpracovány pohledy.

Vybavení laboratoří je navrženo v souladu s požadavky investora s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiérů. Zahrnuje technologické vybavení laboratoře - laboratorní nábytek včetně digestoří (tj. nábytek pevně spojený s budovou i volně stojící) a  sedací nábytek. Vybavení sumarizované ve výkazu výměr a položkově definované popisem standardů je v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast. V popisu standardů jsou zohledněny veškeré specifické potřeby a požadavky skupiny uživatelů.

Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na přesné dodržení popsaných parametrů při oceňování položek ve výkazu výměr. Pokud je výkaz výměr v rozporu s údaji v projektové dokumentaci, je třeba se řídit údaji uvedenými ve výkazu výměr.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivé zaměření skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 13150, ČSN EN 14470, ČSN EN 14175, ČSN EN 527-2, ČSN EN 1727, požadavků směrnice 73/23 EHS, 89/336/EHS pro laboratorní stoly a digestoře ( doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly a digestoře ), ČSN EN 14727, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti.

Všechny nově prováděné instalace osvětlení budou provedeny ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení pracovních prostorů.

Nově navržené zvukové izolace budou provedeny dle požadavků na zvukovou izolaci mezi místnostmi dle normy ČSN 73 05 32.

Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky ( zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti pěti metrů. Stejně tak součástí ceny dodávky

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

všech komponent vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky do vzdálenosti jednoho metru od digestoře.

Součástí ceny není revizní zpráva pro realizovanou část připojení, pokud to charakter připojení vyžaduje ( připojení elektrorozvodů, zemní plyn ), zajistí ji prováděcí firma.

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Biologie - laboratoř

Stavební úpravy:

elektroinstalace -  v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení a to i včetně stropního přídavného osvětlení tabule. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  500lx.

zvuková izolace - stávající dvoukřídlé dveře budou hlukově odizolovány čalouněním s vatovou výplní  a spáry opatřeny pryžovým těsněním.

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Biologie - učebna

Stavební úpravy:

Stavebně zde bude řešena demontáž stávající podlahové krytiny PVC, vyrovnání podkladu a pokládka nové podlahové krytiny PVC, včetně stupínku – výška 140 mm. Ten bude barevně oddělen.

Stávající dřevěné zádveří bude demontováno a nahrazeno novou sádrokartonovou konstrukcí se zvukovou izolací vyhovující zvukové neprůzvučnosti 47 dB. Navržena skladba - systém KNAUF , typ W112, tl.125mm. V prostoru zádveří bude proveden snížený sádrokartonový podhled se zabudovaným osvětlením.

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

V učebně budou zrušeny vestavěné skříně u tabule. Nika bude zaomítána a opatřena malbou.

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení a to i včetně stropního přídavného osvětlení tabule. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  300 lx.

sanita - bude provedena výměna umývadla, včetně baterie.

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: V místnosti je navrženo nové nábytkové vybavení, jednoduché žákovské lavice bez poličky a háčků, 17 ks a židle 34 ks, katedra s pomocným mobilním stolkem a skříně v zadní části učebny. Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Fyzika - učebna

Stavební úpravy:

Do stávající příčky mezi učebnou a laboratoří fyziky budou nově osazeny dveře. Stávající příčka i s dveřmi budou akustiky odizolovány. Podlaha v místnosti zůstává zachována, budou zde pouze lokální úpravy po elektroinstalaci zrušených stolů.

Do tří oken bude instalováno zatemnění - černé rolety s dálkově ovládaným el. stahováním.

Stávající vestavěné skříně u tabule budou repasovány.

zvuková izolace - stávající vstupní dvoukřídlé dveře budou hlukově odizolovány čalouněním s vatovou výplní  a spáry opatřeny pryžovým těsněním.

Stávající příčka mezi učebnou a laboratoří bude opatřena sádrokartonovou konstrukcí se zvukovou izolací vyhovující zvukové neprůzvučnosti 47 dB. Navržena skladba - systém KNAUF , typ W112, tl.100mm (SDK desky budou použity pouze jednostranně).

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení a to i včetně stropního přídavného osvětlení tabule. Osvětlení je navrženo s dálkově ovládanou automatickou regulací stmívání. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  300lx.

Rozvaděče k jednotlivým řadám lavic zůstanou stávající včetně přívodů. Energetické přívody ke katedře s elektropanelem zůstávají ponechány stávající. Zasíťování učebny bude řešeno pomocí WIFI point, včetně přípojné skříně RACK a dvou wifi vysílačů na učebnu.

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: Čtyřicet pracovních míst bude redukováno na 32. Korpusy lavic, včetně elektropanelů zůstanou zachovány stávající, pouze všechny pracovní desky jsou navrženy nové.

Katedra – bude nová, včetně pevných spodních skříněk. Tabule a plátno zůstávají zachovány. Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Fyzika - laboratoř

Stavební úpravy:

Do dvou oken bude instalováno zatemnění - černé rolety s dálkově ovládaným el. stahováním.

zvuková izolace - stávající vstupní jednokřídlé dveře budou hlukově odizolovány čalouněním s vatovou výplní  a spáry opatřeny pryžovým těsněním.

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení. Osvětlení je navrženo s dálkově ovládanou automatickou regulací stmívání. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  500lx. El. rozvody zůstávají zachovány stávající, zasíťování bude řešeno pomocí WIFI.

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: Laboratorní stoly zůstávají zachovány, nový bude pouze jeden stůl. Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Chemie - učebna

Stavební úpravy:

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení a to i včetně stropního přídavného osvětlení tabule. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  300 lx.

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: Stávající vybavení bude doplněno o nové promítací plátno a posuvnou dvoulistou keramickou tabuli. Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Chemie – laboratoř

Stavební úpravy:

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  500lx.

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: Nové přístrojové vybavení a specifikace nábytku jsou uvedeny ve výkazu výměr a popisu standardů.

Chemie – přípravna

Stavební úpravy:

Hlavním zásahem do místnosti bude výměna digestoře. Stávající bude demontována a nahrazena novou s větším průměrem odtahu.  Výměna má vliv na profesi vzduchotechniky, kde je navržen výkonnější el. ventilátor.

V prostoru zavěšené stávající úpravny vody je navržen nový keramický obklad o výšce 1,6m.

elektroinstalace - v místnosti bude kompletně vyměněno stropní osvětlení. Požadavek na osvětlenost místnosti dle ČSN  EN 12464-1 je  500lx.

úpravy povrchů vnitřních - v místnosti dojde k odstranění stávající malby a nanesení nové.

# "Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří Gymnázia Tišnov,

# Na Hrádku 20, Tišnov“

Požadavky na přístrojové vybavení a mobiliář: bude zrušen nefunkční skleněný destilační přístroj.  Centrální laboratorní stůl s přívodem vody, plynu a elektriky je navržen nový. Pod dřezem ve skříňce bude umístěn průtokový ohřívač vody. Podél stěny u oken budou pracovní stolky pro cca 16 studentů. Dále zde budou nové skříně s nástavci pro uskladnění chemických pomůcek a přístrojů, na stěně police pro uložení roztoků chemikálií. Podrobná specifikace přístrojového vybavení a nového nábytku je uvedena ve výkazu výměr a popisu standardů.