PROJEKTOVÁNÍ  EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM

Brigádnická 16 , 370 06 České Budějovice

Tel : 38 6102929 ,mob.: 723 307 564 , E-mail : adensam.josef@seznam.cz

## Technická zpráva

#### E l e k t r o i n s t a l a c e

Název akce		:	MOŠTÁRNA NA PARCELE Č.946/1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALTICE

Investor		:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

zahradnické, Sobotní 116, Valtice 691 42

### Vypracoval  	:	Ing. Josef Adensam

### Stupeň		:	DPS

Datum zpracování	:	04/2015

Tento projekt řeší elektroinstalaci pro napojení technologie ,osvětlení,hromosvod v rámci projektu pro provedení stavby.

1.Všeobecně:

Provozní napětí: 3,PEN,, 400V/230V ,50Hz stř.(Hlavní přívod)

Napěťová soustava: TN-C

Provozní napětí: 3,PE+N,, 400V/230V ,50Hz stř.(vnitřní rozvody)

Napěťová soustava: TN-S

Ochrana před nebezpeč. dotyk.napětím dle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Stupeň normální:  automatickým odpojení od zdroje jističi a pojistkami

Stupeň doplněný: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

a dle ČSN 33 2000-7-705 ed.2

Instalovaný výkon:

Osvětlení…………. …………..  3 kW

Chlazení       …………………..  8 kW

Technologie     ….………… ... 38 kW

Instalovaný výkon celkem	   49 kW

Předpokládaný soudobý příkon:  Ps= 38 kW

Předpokládaná spotřeba el. energie za rok: cca 70 000 kWh/rok

2.Hlavní rozvody:

Pro napojení el.instalace moštárny bude osazen samostatný rozvaděč napojený ze stávajícího rozvodu NN. Přívod bude proveden kabelem CYKY 4Bx16. Do stávajícího rozvaděče se doplní jistič 3-pól. 63A.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými v ochranných trubkách na povrchu.

3.Silnoproud:

K osvětlení budou použita průmyslová zářivková svítidla IP65 přisazená ke stropu. Intenzita osvětlení moštárny musí být min. 300lx.

Ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech bude provedeno ručně pomocí vypínačů.

Přívody pro napojení technologických zařízení budou ukončeny dle požadavku dodaných strojů , zásuvkami 230V,400V, nebo volnými vývody. Toto bude upřesněno dle požadavku dodaného zařízení. Pro napojení venkovních jednotek chlazení budou provedeny samostatně jištěné vývody z rozvaděče. Jištění upřesnit dle typu dodaných jednotek.

4.Uzemnění , ochranné pospojování, hromosvod:

U rozvaděče se osadí hlavní svorkovnice  pospojování, která bude uzemněna na zemnící síť uloženou v základech. Na tuto svorkovnici se připojí veškeré kovové části el. zařízení. Dále bude připojeno místo rozdělení soustavy TN-C na TN-S(rozvaděč RM). Objekt bude vybaven ochranou před účinky blesku dle ČSN EN 623051-4. Provede se jímací hřebenová soustava na střeše objektu doplněná tyčovými jímači. V ochranném pásmu jímací soustavy musí být veškeré části střechy, vč. případných výústek.  Jímací vedení bude propojeno s hromosvodem sousedního objektu. Jímací soustava bude uzemněna přes zkušební svorky na zemnící soustavu tvořenou zemnícím páskem FeZn 30/4mm.

Objekt je zařazen do třídy LPSIII.

5.El.zabezpečovací signalizace(EZS):

Prostor moštárny bude zabezpečen pomocí pohybových čidel PIR napojených na ústřednu EZS. Signál z ústředny bude zasílán přes GSM na mobil provozovatele. Ústředna  EZS není dodávkou této projektové dokumentace.

6.Závěr:

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací  se stavbou a ostatními profesemi,postupovat v souladu s příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení,dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

Po dokončení bude vypracován projekt skutečného provedení, který bude předán uživateli.