MOŠTÁRNA NA PARCELE Č. 946/1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALTICE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Kanalizace,voda,UT,chlazení,VZT,plyn

Investor:	Střední odborná škola vinařská a SOU zahradnické, sobotní 116, Valtice, 691 42

Vypracoval:      	Ing. Michal  Skalík, Jiří Götz

Dne:               	leden 2015

KANALIZACE:

Úvod:

Projekt ZTI řeší nové rozvody kanalizace v části objektu a její napojení na stávající jímku.

Ležatá kanalizace:

Kanalizační potrubí je vedeno od stoupaček a podlahových vpustí do venkovní části a podél objektu je kanalizace napojena na stávající kanalizační jímku.

Svislé potrubí:

Stoupací potrubí je napojeno na ležatou kanalizaci a je vyvedeno ze zdi pro napojení zařizovacích předmětů. Na patě stoupačky je osazen čistící kus.

Připojovací potrubí:

Zařizovací předměty jsou napojeny připojovacím potrubím na jednotlivé stoupačky kanalizace.	Odvod kondenzátu od chladících jednotek  bude napojen na kanalizaci přes kondenzátní sifon HL 138.

Dešťové  potrubí:

Stávající.

Materiál:

Hrdlové  potrubí  PVC KG Sn 4……ležatá  kanalizace

Hrdlové  potrubí  PVC HT………svislá a připojovací kanalizace

Závěr:

Kanalizace bude vedena v minimálním spádu 2 %. Potrubí je vedeno ve výkopu nebo ve zdech ve vysekaných drážkách.

Montáž potrubí bude provedena dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP. Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška napuštěním vodou a kouřem. O výsledku zkoušek bude vyhotoven zápis.

VODOVOD:

Vodovodní přípojka:

Stávající.

Vnitřní voda:

Rozvod studené vody je  napojen na stávající vodovodní potrubí v místnosti 1.06 a je přiveden do prostoru moštárny.

V moštárně je voda rozvedena k jednotlivým zahradním kohoutům určeným pro napojení technologie.

Dále je v místnosti osazen dvoudřez a vývod pro dopouštění UT.

Ohřev TUV je zajištěn v elektrickém tlakovém zásobníku s pojistným ventilem, umístěným u dvoudřezu . Objem elektrického zásobníku je 10 litrů.

Materiál:

Materiál potrubí v objektu  bude z materiálu PPR PN 16 (Hostalen).

Potrubí je vedeno v podlaze nebo ve zdech ve vysekaných drážkách a je opatřeno návlekovou izolací Mirelon v požadované tloušťce.

Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce. O výsledku zkoušky provede prováděcí firma zápis. Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.

Zařizovací předměty:

Jsou navrženy standardního typu a výběru investora. Nerezový dvoudřez osazený na konzolích s nástěnnými pákovými bateriemi dřezovými.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Úvod:

Projekt řeší ústřední vytápění v prostoru moštárny.

Popis:

Vytápění v prostoru moštárny je navrženo teplovodním dvoutrubkovým systémem ústředního vytápění s deskovými tělesy.

Zdrojem tepla je navržen nástěnný plynový kotel Protherm Panter 12 KTO o výkonu 3,5 – 12,6 kW.

Kotel je vybaven elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem, expanzní nádobou, bezpečnostními prvky, ochranou proti zamrznutí .

Kotel je v provedení „ turbo „ s odtahem spalin vyvedeným koaxiálním potrubím 60/100 přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Přívod vzduchu je tímto koaxiálním potrubím 60/100 přiveden ke kotli.

Od kotle je potrubí UT vedeno v podlaze k otopným tělesům.

Tělesa jsou desková ( Korado) v provedení VK s integrovaným termostatickým ventilem. Na tělesech jsou osazeny ruční hlavice.

Teplotu v místnosti bytové jednotky bude řídit pokojový termostat např.

(Protherm Exacontrol 7) s  týdenním  časovým rozlišením.

Potrubí bude měděné a opatřené návlekovou tepelnou izolací (MIRELON) v požadované tloušťce .

Potrubí bude vedeno v podlaze a tělesa budou připojena ze zdi.

Závěr:

Po montáži rozvodu UT bude provedena tlaková a topná zkouška.

Celý systém bude propláchnut vodou. Celý systém bude následně zaregulován.

Montáž ústředního topení bude provedena dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.

CHLAZENÍ

Úvod:

Projekt řeší návrh chlazení v rekonstruovaném objektu a jeho řešení v jednotlivých skladech.

Popis:

Chlazení v jednotlivých skladech je řešeno nástěnnými klimajednotkami  Toshiba . Každý sklad na ovoce má svoji klimajednotku.

Jednotka má chladící výkon 5 kW.

Vnitřní jednotka je umístěna na obvodové zdi pod stropem. Vnější část je umístněna na fasádě obvodového zdiva.

Vnitřní a vnější jednotka je propojena měděným potrubím tepelně izolovaným na chlad, které je vedeno ve vysekaných drážkách ve zdech.

Jednotky budou elektricky připojeny viz . profese elektro .

Jednotky  v jednotlivých bytech budou řízeny panelem s termostatem, přepínačem otáček ventilátoru a vypínačem .

Vnitřní jednotky s výparníkem budou mít zajištěn odvod kondenzátu  do kanalizace přes kondenzátní sifony HL 138.

Závěr:

Po montáži rozvodu chlazení bude provedena tlaková a funkční zkouška.

Montáž rozvodu chlazení bude provedena dle platných předpisů a norem odbornou specializovanou firmou s dodržením BOZP.

VZDUCHOTECHNIKA

Úvod:

Projekt řeší přívod a odvod vzduchu z moštárny.

Popis:

Větrání je navrženo jako podtlakové s odtahovým ventilátorem umístěným  v obvodovém zdivu pod stropem.

Přívod vzduchu je umístněn na protější obvodové zdi při zemi.

Potrubí je navrženo hliníkové „SPIRO“ .

Na fasádě bude osazena  krycí mřížka se žaluzií.

Potrubí je vedeno ve vysekaných prostupech zdí.

Spínání ventilátoru bude zajištěno  samostatným vypínačem .

Závěr:

Montáž potrubí bude zajištěno odbornou firmou . Funkčnost zařízení  prověří provozní zkouška.

PLYNOINSTALACE

Úvod:

Projekt řeší napojení části nového vnitřního plynovodu a jeho přivedení k plynovému kotli.

Popis:

Nové potrubí plynu je napojeno v sousední místnosti 1.06 na stávající plynovod.

Potrubí uvnitř objektu je přivedeno do místnosti moštárny  k plynovému nástěnnému kotli o výkonu 3,5 – 12,6 kW, který je osazen v rohu místnosti a dále k techologické části pasteuru.

Potrubí plynovodu je měděné a  bude opatřeno nátěrem ve žluté barvě. Celé potrubí bude vedené po zdi a bude vodivě pospojeno a uzemněno.

Před plynovým kotlem je osazen kulový uzávěr pro možné odpojení spotřebiče.

Kotel je v provedení turbo s nuceným odtahem spalin  spalinovým ventilátorem.

Přívod a odvod vzduchu plynového kotle bude zajištěn koaxiálním potrubím  60/100 ,  které je vyvedeno do obvodového zdiva na fasádu.

Vzduch v prostoru místnosti moštárny nebude využíván pro spalování plynu v kotli.

Závěr:

Po montáži plynového  potrubí bude provedena tlaková zkouška a revize.

Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.