Název akce : 	          VÝDEJNA JÍDEL MERHAUTOVA

SZŠ A VOŠZ BRNO

##### Místo akce  :   		Merhautova 15, 613 00 Brno

##### Investor       :   		Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola

zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno

#### HIP    		 :		Ing. Arch. Petr Keith

atelier.dwg

Pekařská 13, 602 00 Brno

#### Projektant     :		Ing.Jiří Machovec jr.

Venhudova 31, 613 00 Brno

Tel.:539 002 524

IČ: 724 00 935

#### Zodp. projektant     :	Ing.Jiří Machovec sr.

ČKAIT:1001879

Stupeň        :   		Realizační dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4.A – zdravotně technické instalace

### Brno, prosinec 2014                             			  Vypracoval:Ing.Jiří Machovec

## Úvod

Předmětem předkládaného projektu jsou zdravotně technické instalace včetně lapáků tuků pro vybudování nové výdejny jídel a stravovacího provozu v budově areálu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické na ulici Merhautova 15 v Brně. Investorem akce je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, 61300 Brno.

Zařizovací předměty a jejich napojení v 1.PP nebudou v I.etapě výstavby realizovány. Budou provedeny pouze páteřní trasy s možností pozdějšího napojení. Musí být provedeny trasy vodovodu a kanalizace nezbytně nutné k realizaci budované jídelny a stravovacího provozu v 1.NP.

Návrh řešení

Vodovod

Nově budovaná výdejna jídel a  stravovací provoz budou umístěny v 1.PP a 1.NP objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické na ulici Merhautova 15v Brně. V navrhovaném provozu se výhledově počítá s přípravou až 300 jídel/den.

Pro zásobování vodou budou využity stávající páteřní rozvody v 1.PP objektu. Z vodorovných rozvodů studená, teplé a cirkulační vody budou vysazeny odbočky s uzávěry, na které naváží rozvody pro zásobení jednotlivých technologických zařízení a zařizovacích předmětů v prostoru stravovacího provozu a výdeje jídel.

Vnitřní rozvody studené, teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastových trubek vícevrstvých AL/PEX (PN 10). Izolace všech trubních rozvodů bude návlekovými trubicemi nebo izolací v souladu s Vyhláškou č.151/2001 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu. Min.tl.izolací se doporučují pro jednotlivá potrubí následující:

DN15 - 20mm, DN20 – 25mm, DN25 – 30mm, DN32 – 40mm, DN40 – 40mm, DN50 – 50mm, DN65 – 80mm, DN80 – 100mm.

Ve vnitřní zdi je možno snížit tloušťku na ½, minimálně však na 10mm. Tloušťka izolace rozvodů studené vody proti orosení minimálně 2mm.

Na vodovodních potrubích budou provedeny kompenzátory dle předpisu dodavatele trubek.

Předmětem projektové dokumentace ZTI je příprava pro napojení technologického zařízení dle projektu „Technologie kuchyně“. Jedná se převážně o ukončení pomocí  rohových ventilů a o napojení dřezových a umyvadlových baterií. Vybraný dodavatel zařízení gastro je povinen zajistit splnění normy ČSN EN1717. Ukončovací a rohové ventily budou ve standardním provedení.

Projekt ZTI řeší také připojení a dodávku zařizovacích předmětů v sociálním zařízení v 1.PP a 1.NP příslušejícím k výdeji jídel a stravovacímu provozu.

Veškeré výtokové ventily na hadici budou opatřeny zpětnými ventily.  Zpětné ventily a filtry budou předřazeny taktéž u všech výtokových armatur, nejsou-li jejich součástí (jedná se pouze o zařizovací předměty v rámci ZTI).

Zařizovací předměty budou kompletně dodány dle výběru investora, stejně tak i technologické vybavení kuchyně a zázemí. Zařizovací předměty budou osazeny dle platných ČSN a vybaveny veškerým potřebným příslušenstvím.

Příprava TV je stávající. Cirkulace bude zajištěna připojením na stávající cirkulační rozvod v objektu.

Prostupy stropních k-cí budou utěsněny protipožárním tmelem – dodávka stavby.

              - Potřeba vody

Potřeba vody pro nově navrhovaný stravovací provoz zůstává stejná – nemění se počet vydávaných jídel. Stávající provoz bude zrušen.

Požární vodovod

Rozvody požární vody zůstávají stávající, nejsou požadavky na rozšíření do rekonstruované části stravovacího provozu. Dojde pouze k přesunu jednoho hydrantového boxu v 1.NP z důvodu stavebních úprav (vybourání dveří). U hydrantu bude osazen nový kohout KK25. Hydrantový systém bude podroben revizi.

Kanalizace

Pro odvedení splaškových vod z výdejny jídel a stravovacího provozu bude vybudován nový oddílný systém – kanalizace splašková + kanalizace tuková. Vzhledem k výškovým poměrům a k instalaci zařizovacích předmětů a technologie v 1.PP bude celý nový systém kanalizace přečerpáván do stávajícího odpadu nad úrovní komunikace.

Odpadní vody z nových sociálních zařízení budou napojeny na nově budované stoupací potrubí splaškové kanalizace, které přechází ve svody zaústěné do čerpací stanice. Stávající stoupací potrubí pod napojením výtlaku z ČS bude zrekonstruováno na DN150 a bude zaústěno do stávajícího hlavního svodu ležaté splaškové kanalizace v 1.PP. Protože tento svod je původní (cca 85let starý z betonových trub) je jeho stav již nevyhovující a z tohoto důvodu bude kompletně zrekonstruován. Vzhledem k výškovým a prostorovým poměrům musí být zachovány jak trasy, tak spády kanalizace, aby bylo možné napojení stávajících vedlejších svodů. Při rekonstrukci musí být tyto svody zrevidovány, pročištěny a případně zrekonstruovány. Projektová dokumentace řeší pouze rekonstrukci hlavního svodu a 6m prvního odbočujícího v prostoru u schodiště. Ostatní svody a stoupací potrubí jsou zakresleny pouze orientačně dle dostupných podkladů.

Odpadní vody z prostoru výdejny a provozu budou pomocí nově budované tukové kanalizace nejprve zaústěny do lapáků tuků v 1.PP a odtud budou napojeny na nové rozvody ležaté kanalizace v 1.PP, která je zaústěna do čerpací stanice.

Vnitřní svodné potrubí je navrženo z plastových trubek – polypropylénových PP HT (odolávajících vysokým teplotám). Vnitřní odpadní potrubí včetně připojovacího je navrženo rovněž z plastových trubek – PP HT. Při průchodu stěnami a stropy budou použity požárně bezpečnostní manžety – v souladu s požadavky PBŘ. Jedná se o všechny nové prostupy kanalizačního potrubí stropem. Množství splaškových vod je shodné s potřebou pitné vody.

Na nově budovaném hlavním svodu kanalizace bude instalována nová revizní šachta (dodávka stavby) s čistícím kusem DN200. Stávající RŠ na rekonstruovaném svodu a ostatních svodech budou podrobeny revizi a případně rekonstruovány. Vzhledem k faktu, že všechny stávající RŠ jsou až po podlahu zasypány, nebylo možno zjistit jejich stav, přítomnost čistících kusů atd. vše bude ověřeno až při výkopových pracích na kanalizaci.

Objekty na vnitřní kanalizaci

- Lapák tuků

Budou instalovány celkově 2 lapáky tuků v místnostech č.0.02 a 0.15

Stručný popis provozu lapáku tuku

Lapák tuku nevyžaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probíhat v návaznosti na přítok odpadních vod automaticky. Obsluha lapáku sestává z vizuální kontroly stavu zařízení a hladin v lapáku, zajištění rozborů v četnosti požadované vodohospodářským orgánem, těžení kalu z kalových prostor a sběru odloučených tuků v předepsaném intervalu a vedení provozního deníku.

Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Lapáky tuků budou osazeny na kanalizaci tukové, do které jsou napojeny pouze zařizovací předměty ve výdeji jídel a z provozu technologie, které mohou být znečištěny tukovými látkami. Odpadní vody ze sociálních zařízení se do lapáků tuků nesmí vpouštět. Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami.

Přesné výšky nátoku kanalizace budou dle projektové dokumentace zdravotní techniky - viz schéma lapáku tuků.

Lapák tuků č.1 bude v místnosti 0.02 – prostor pod schody, lapák č.2 v místnosti č. 0.15 – VZT jednotky. Likvidace odpadu z lapáků bude probíhat přes dveře do místnosti chodby, tak aby nemohlo dojít ke kontaktu s potravinami a s jiným provozem.

Lapáky tuků jsou navrhovány pro denní zatížení 300 teplých jídel.

Je navržen mobilní lapák tuků např. MOBILAP 5.

Údaje o kanalizaci

- Lapáky tuků jsou osazeny na tukové kanalizaci v 1.PP objektu. Dimenze kanalizace bude DN100mm, výška napojení navrhované tukové kanalizace bude podle projektové dokumentace zdravotní techniky a dle dispozice.

Technologie lapáku tuku

Zvolený typ lapáku tuku

## Mobilní nerezový lapák tuků a olejů, např. "MOBILAP 5"

### Použití pro

- motely, restaurace a penziony

- školní jídelny

- potravinářský průmysl

- pekárny a cukrárny

- kavárny

- pizzerie

- jatka

### Výhody

- instalace bez stavebních a zemních prací, co nejblíže ke zdroji znečištění a tím i zamezení zanášení kanalizačního odpadního potrubí uvnitř budovy

- malé rozměry

- instalace bez stavebních úprav

- sběr tuků a provoz zcela automatizován

- bez hluku a bez zápachu

- snadná montáž a demontáž

- vyroben z ušlechtilých materiálů

Lapače tuků a olejů se používají všude tam, kde odpadní voda obsahuje větší množství rozpuštěných živočišných a rostlinných tuků. Osazují se jako čistící zařízení před čistírny odpadních vod nebo před vypouštěním do veřejné kanalizace. Lapače tuků a olejů chrání kanalizaci před jejím zanešením nebo úplným ucpáním.

Funkce lapáku tuku

Voda obsahující plovoucí tuky, oleje a drobné nečistoty z kuchyňského dřezu, myčky nádobí, konvektomatu, popř. jiného zařízení, přitéká do lapače přes vtokový objekt, který je opatřen vyjímatelným jemným sítem určeným k zachycení mechanických nečistot.

Samotný čistící proces je založen na principu gravitační separace tuků a olejů o menší měrné hmotnosti než voda. Separovaný tuk se zachytí v tzv. retenčním prostoru nádrže. Odstranění zachyceného tuku je zajištěno stíráním přilepeného tuku z povrchu plastového válce po určitých časových intervalech. Pro umožnění lepší separace tuků je celý systém vyhříván na teplotu 45 - 60oC. Zahřívání také brání růstu bakterií v systému, jež je jinak hlavní příčinou zápachu. Zapínání vytápěcího systému stíracího zařízení je ovládáno nastavitelým časovým spínačem.

Pro zjednodušení údržby a rychlejší čištění je lapač osazen na nerezových nožkách a vybaven výpustným ventilem. Tento lapák tuků a olejů "MOBILAP" svou mobilitou, malými rozměry a dosažitelnou účinností při odstraňování tuků tvoří moderní a jednoduchý systém s minimálními požadavky na obsluhu.

### Základní údaje o mobilním lapáku tuků a olejů

Přílohy

- Čerpací stanice

Navržená čerpací stanice bude umístěna v místnosti č. 0.11 – úklidová komora v 1.PP. Tato místnost sloužila původně pro účely CO, obsahovala studnu a tlakovou stanici. Veškeré toto zařízení bude v rámci výstavby odstraněno.

Stanice bude situována do nově vybudované otevřené jímky (dodávka stavby). Rozměrově bude jímka uzpůsobena až po výběru dodavatele zařízení. V návaznosti na zvolený typ je nutno stavebně doprojektovat, staticky posoudit a zároveň posoudit její vliv na stávající základy budovy, jejichž tvar a hloubku nelze z dostupné původní dokumentace zjistit.

Je navržena čerpací jednotka např. od firmy Grundfos typu MD 15.1.4. Jedná se o čerpací stanici pro znečištěnou vodu a fekálie se dvěma čerpadly a kalovým čerpadlem v jímce pro úkapy a případně prosakující spodní vodu např. Grundfos Multibox CC7-A1.

Schematické zapojení a příslušenství ČS.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě:

Druh 							kod		kategorie

Obaly - plastový						150102		Ø

Obaly - papírový						150101		Ø

Odpad blíže neurčený (obal)				150199		Ø

Beton 						   	170101		Ø

Cihly  						   	170102		Ø

Keramika 							170103		Ø

Dřevo  							170201		Ø

Plasty 							170203		Ø

## Směs stavební a demoliční suti				170701		N

## Živičná suť						170301		N

## Štěrk a výkopová zemina čistá				170501		Ø

Závěr

Při provádění prací budou dodrženy veškeré příslušné předpisy a ČSN. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti nebo změny je investor povinen informovat projektanta. Instalace rozvodů a zařízení bude v souladu s technickými požadavky dodavatelů jednotlivých materiálů a zařízení.

Vnitřní zdravotně-technické instalace je nutné zkoordinovat návaznosti na venkovní sítě.

Jsou-li v projektové dokumentaci a TZ uvedeny obchodní názvy zařízení, jedná se pouze o informativní údaje a je možné použít zařízení se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Brno, prosinec 2014                            		         Vypracoval:Ing.Jiří Machovec