ING. PAVEL VOGEL

projektová činnost ve výstavbě

požární bezpečnost staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Projekt 	:  Cestmistrovství SÚS JMK

Tyršova 619, Slavkov u Brna

- změna užívání

SO 02 SKLAD NÁŘADÍ A DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Tyršova č. popis. 619, 684 01 Slavkov u Brna,

katastr Slavkov u Brna, parcely 1607, 1608

Stupeň 	:  dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Odpovědný projektant 	: Ing. Pavel Vogel

Vypracoval 			: Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476   IČ 469 44 877

Projektant 			: STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČ 28331877,

U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna;

poštovní adresa Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna

Investor  	          : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; hospodaření se svěřeným majetkem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 601 82 Brno; IČ 70932581

Datum 			: Brno, říjen 2015

Obsah

Obsah	2

1. Úvod	3

2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)	3

3. Technologické řešení	3

4. Koncepce řešení PO	3

5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)	9

16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)	9

17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)	10

18. Závěr	10

19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)	11

20. Přílohy	11

# 1. Úvod

- Zpráva PO posuzuje stávající objekt skladů (SO 02) v areálu Cestmistrovství SÚS JMK ve Slavkově u Brna na ulici Tyršova 619. Jsou zde prováděny stavební úpravy s ohledem na platné požární předpisy, změna účelu užívání se mění (objekt je zapsán jako rodinný dům, jde o změnu využití).

- Posuzování objektu probíhalo podle ČSN 73 0802 a norem souvisejících.

- Na posuzovaný objekt nebylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)

Sklad nářadí a dopravních značek je přízemní jednopodlažní objekt přístupný ze dvora. Obsahuje samostatný sklad drobných mechanizmů, dále sklad značek, přes který je přístupný sklad pneumatik, a samostatný sklad křovinořezů propojený s dalším skladem. Zastavěná plocha je 136,5 m2.

Obvodové stěny jsou z keramického zdiva a sklobetonových tvárnic, omítky vápennocementové  opatřené vnější a vnitřní malbou. Střešní konstrukce je tvořena železobetonovými panely uloženými na obvodové zdivo, krytina na střeše je živičná. Podlahy jsou betonové. Výplně otvorů jsou ocelová  vrata a dveře.

# 3. Technologické řešení

- V objektu není instalována žádná technologie, objekt neslouží pro výrobu.

# 4. Koncepce řešení PO

Posouzení požární bezpečnost stavby je provedeno v rozsahu, odpovídajícím zpracovávanému stupni dokumentace – dokumentace pro stavební řízení, požadovanému dle vyhl. MV č. 246/2001.  Podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby byly stavební výkresy a popisy konstrukcí a podklady a informace od projektantů stavební části.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska PO je v souladu se zákonem č. 67/2001 - úplné znění zákona ČNR č. 133/1985 o požární ochraně § 31a, odst.c, a směrnicí rady EHS č. 89/106/EHS z 27.12.1988.

Základní požadavky bezpečnosti znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a/  byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce

b/  byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stav. objektu

c/  bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

d/  mohly stavbu opustit osoby

e/  byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

Požární bezpečnost objektu bude řešena podle ČSN 73 0802. Objekt byl posuzován jako jednopodlažní (jedno nadzemní užitné podlaží) s požární výškou 0 metrů. Na posuzování objektu se vzhledem k jeho půdorysné ploše nevztahuje ČSN 73 0845.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (podle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8b) :

- konstrukční části svislé požárně dělící jsou DP1 (zděné stěny)

- konstrukční části obvodové jsou DP1 (zděné stěny)

- střešní konstrukce jsou železobetonové DP1 (třídy reakce na oheň A1)

Nahodilé požární zatížení bylo stanoveno taxativně podle ČSN 73 0802 tab. A.1. Stálé požární zatížení bude stanoveno podle ČSN 73 0802 tab.1 (nulové).

# 5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Prostory objektu budou tvořit samostatný požární úsek :

- N1.8	 	celý objekt SO 02, m.č.136 až 139

# 6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posouzení a výpočet byl proveden podle ČSN 73 0802 výpočtovým programem WinFire Office 2015, verze 4.0.481 (SN: 5431) firmy Free RW- Soft Ostrava.

- N1.8		celý objekt SO 02, m.č.136 až 139

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.10.4,6.1.1.,10.5,6.,1.10, 6.4.3 – sklady hořlavého a nehořlavého materiálu jako sklady prodejen nebo sklady autodílen)

- požární úsek bez otvorů (okna se sklobetonovou výplní)

- stálé požární zatížení – nulové

- maximální plocha byla stanovena 65,63 x 91,26 metru, z=1,91, skutečná je 16,3 x 4,5 m, jedno podlaží

- výpočet proveden podle ČSN 73 0802

- p = 61,13 kg/m2, pn = 61,13 kg/m2

- pvyp = 94,25 kg/m2 , a=0,99, b=1,56, c=1,0

- SPB dle ČSN  73 0802 = II

Sousední požární úsek v sousedním objektu – max. III.SPB.

# 7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou posouzeny stavební konstrukce objektu. Požadované odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0802 tab.10 pol. 12 (jednopodlažní objekt staticky nezávislý na sousedním objektu) – viz výkresová dokumentace v příloze.

- 1) Požárně dělící konstrukce 		požadavek (R)EI60 DP1

- zdivo z plných cihel na min. tl. 150 mm s oboustrannou omítkou (požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2) 									EI 180DP1

- 2) Požární uzávěry otvorů 		požadavek EW-C2 15DP1

- nevyskytují se

- 3) Obvodové stěny 			požadavek (R)EW15DP1

- zděné stěny z plných cihel na min. tl.300mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 						REW120DP1

- zděné stěny z keramických tvárnic na min. tl.300mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 					REW120DP1

- otvory v obvodové stěně se sklobetonovou výplní tl. 80 mm mají požární odolnost min. EW15 (viz např. ČSN 73 0834/Z1 čl.D.2)

- Požární pás

- svislé a vodorovné požární pásy nejsou podle ČSN 73 0802 požadovány, kromě svislého pásu mezi budovami :

- šířka požárního pásu větší než 900 mm

- zděné stěny z keramických tvárnic na min. tl.300mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 					REI120DP1

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802.

# 8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)

Nosná konstrukce objektu je nehořlavá – zděné stěny, železobetonové střešní panely.

Požárně dělící konstrukce objektu je nehořlavá  –  zděné stěny.

Požární úseky nespadají do skupin U1 ani U2 podle ČSN 73 0802 čl.8.13.3, 8.13.4.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí (stěny a podhledy) nejsou kladeny žádné požadavky.

V posuzovaném objektu nejsou střešní světlíky.

Zateplení obvodových stěn – není provedeno.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0802.

# 9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Z požárního úseku může vést v souladu s  ČSN 73 0802 čl.9.9.1 a tab.17 min. jedna nechráněná úniková cesta (počet evakuovaných osob je menší než 120).

- Únikové možnosti z požárního úseku jsou vstupními vraty ven do volného prostoru před objekt do dvora.

- Délka nechráněné únikové cesty bude nulová (splněny požadavky čl. 9.10.2 - plocha místnosti je menší než 100m2, počet osob menší než 40, vnitřní vzdálenost přes místnost je do 15 metrů).

- Únikové možnosti z požárního úseku vyhoví požadavkům ČSN 73 0802.

# 10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou vymezeny požárně nebezpečné prostory před požárně otevřenými plochami jednotlivých průčelí posuzovaného objektu na základě stanoveného požárního rizika a skutečné velikosti požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle ČSN 73 0802, výpočtem dle metodiky ČSN 73 0802 pro pokles hustoty tepelného toku pod 18,5 kW/m2.

N1.8

Odstupové vzdálenosti v případě čelní stěny s vraty jsou max.3,34 metru.

V požárně nebezpečném prostoru leží zpevněné plocha a ocelový kontejner se skladem vyřazených značek. Objekt může ležet v požárně nebezpečném prostoru, jsou splněny požadavky čl.11.2.7e ČSN 73 0804.

Sousední objekt (mobilní kontejner) má obvodové stěny z výrobků třídy reakce na oheň A1, jedná se o sklad nehořlavých látek (kovové značky) uložených v nehořlavých obalech (mobilní kovový kontejner), tyto látky při požáru neuvolňují toxické nebo žíravé zplodiny (viz čl.11.2.7e ČSN 73 0804 – není v rozporu s tímto požadavkem).

V požárně nebezpečném prostoru mohou být umístěny jiné objekty pouze tehdy :

- jsou-li jejich obvodové stěny, umístěné v požárně nebezpečném prostoru, bez požárně otevřených ploch a druhu DP1, nebo mají povrchové úpravy z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2; u zateplení obvodových stěn musí povrchové úpravy vykazovat index šíření plamene = 0 podle ČSN 73 0863;

- je-li jejich střešní plášť, umístěný v požárně nebezpečném prostoru, bez požárně otevřených ploch a je-li proveden v souladu s požadavky 8.15.2;

- pozemní komunikace včetně vleček;

- dopravní a jiná pomocná technická a technologická zařízení (potrubní a kabelové mosty, dopravníky apod.), sloužící posuzovanému požárnímu úseku nebo objektu s tímto úsekem;

- otevřené objekty vodohospodářských zařízení (musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 nebo z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2);

- sklady a skládky nehořlavých látek uložených volně nebo v nehořlavých obalech, pokud tyto látky při požáru neuvolňují toxické nebo žíravé zplodiny (musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 nebo z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na zpevněné plochy a na komunikace před objektem (vše v areálu firmy).  Hranice stavebního pozemku není překročena.

# 11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)

Zásobování vnitřní požární vodou pro požární úsek není vyžadováno (viz ČSN 73 0873 čl.4.4.b1).

Jako zdroj vnější požární vody je požadován podle ČSN 73 0873 hydrant na potrubí DN80 do vzdálenosti 200 metrů od požárního úseku, požadovaný odběr Q=4,0 l/s (při v=0,8m/s) a při odběru požárním čerpadlem Q=7,5 l/s (při v=1,5m/s). Na místní komunikaci Tyršova jsou v dojezdové vzdálenosti 190 metrů (měřeno přes dvůr) podzemní požární hydranty na potrubí DN150, nejbližší požární hydrant na potrubí DN80 je na ulici Purkyňova ve vzdálenosti cca 60 metrů od objektu – vyhovuje.

# 12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)

Posuzovaný objekt je pro mobilní požární techniku přístupný po asfaltové komunikaci, která má minimální šířku 7,0 m, zpevněný asfaltový povrch a dostatečnou únosnost. Na tuto komunikaci navazuje příjezdná komunikace do areálu s posuzovanými objekty. Tato příjezdná komunikace je jednopruhová šířky 4,0 metru, navazuje na zpevněnou plochu dvora.

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 6100-1 se šířkou vozovky nejméně 3,0 metry. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

Objekt je pro potřeby zásahu přístupný ze dvou stran.

# 13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V objektu budou umístěny přenosné hasící přístroje. Použity budou PHP práškové o obsahu 6 kg – min.hasicí schopnosti 21A, 113B :

- pro N1.8

- nr = 0,15 (Sxaxc3)1/2 =  1,53

- požadovaný počet hasících jednotek = 6 x 1,53 = 10

- 2 x PHP práškový PG6 (s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100) s HJ2 = HJ1 = 6 (hasící schopnost 21A,113B) tj.      12 HJ

V případě pokud budou použity hasící přístroje s nižší hasicí schopností, musí být použito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl požadované hodnoty.

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se přenosných hasicích přístrojů s náplní hasebných látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.).

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

# 14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Těsnění prostupů kabelů a potrubí - obecně

- Prostupy rozvodů a instalací, potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektro rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce, ve kterých se tyto prostupy vyskytují, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Pokud nebude zajištěna celistvost konstrukce okolo potrubí či kabelů, musí být těsnění zajištěno podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

- Těsnění prostupů se dále hodnotí  souladu s požadavky čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 v případech dle čl. 6.2.2 ČSN 730810/6.2009. U níže uvedených průřezů musí být zajištěno, aby se požár nešířil ani vnitřním prostorem potrubí či hořlavou hmotou instalací :

- a) požární odolnosti EI (při průchodu přes požární stěny a stropy)

- aa) kanalizační potrubí, tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí nebo přes 12500mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí  (EI-UU nebo EI-CU)

- ab) potrubí s trvalou náplní vody tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15000mm2 (EI-UC)

- ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu nebo jiného nehořlavého plynu vč. vzduchotechnických rozvodů tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12000mm2 (EI-UC)

- ad) kabelové a jiné elektro rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1kg/m běžný (týká se jen hmotnosti izolace),(ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848).

- b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukci klasifikace EW.

- Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut.

- Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl.7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

- Prostupy, které mají menší světlé průřezové plochy než stanoví čl.6.2.2, nebo mají třídu reakce na oheň A1 a A2 (včetně izolace), se nemusí klasifikovat podle ČSN EN 13501-2, avšak prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být zaplněny až k povrchu potrubí nebo kabelů a musí být utěsněny hmotami třídy reakce na oheň max. A2 s požární odolností shodnou jako je odolnost konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 90 minut.

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230/400 V). Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a bude opatřena výchozí revizí.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu nejsou navrženy.

Rozvodná potrubí hořlavých látek (plyn)

Vedení potrubí po vnější fasádě – potrubí je vedeno mimo požárně nebezpečné prostory – vyhovuje.

Vedení potrubí po vnější fasádě – potrubí je vedeno nad sklobetonovými okny nebo dveřmi či vraty – v požárně nebezpečném prostoru – nevyhovuje – potrubí je třeba chránit na požární odolnost EI30DP1 (např. patřičnou návlekovou izolací).

Od samotného potrubí nevzniká požárně nebezpečný prostor (viz čl.11.2.5 ČSN 73 0804).

VZT potrubí v objektu není.

Stavební objekty areálu jsou opatřeny bleskosvodní instalací.

# 15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)

není navrženo

# 16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)

16.1 EPS

V požárním úseku není podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0873 vyžadována instalace EPS.

V souladu s článkem 4.2.1c) ČSN 73 0875 musí být systém EPS navržen v těchto požárních úsecích stavebních objektů:

a)  v případech, kdy celková plocha požárního úseku „S" přesahuje plochu S > 0,5-Smax ve výrobních požárních úsecích 5. až 7. skupiny výrobních a skladových provozů a zároveň hodnota nahodilého požárního zatížení je vyšší než 50 kg.m2;

b)  ve výrobních i nevýrobních požárních úsecích, kde je podle jiných norem požadavek na instalaci samočinného stabilního hasícího zařízení (např. podle ČSN 73 0804, čl. 7.2.7);

c)  v požárních úsecích výrobního i nevýrobního charakteru s obsazením osobami podle ČSN 73 0818 nad 50 osob a s výškovou polohou hp > 30 m (kromě objektů OB2 podle ČSN 73 0833) za předpokladu, že plocha těchto požárních úseků je větší než 0,3-Smax a současně nahodilé požární zatížení je větší než 15 kg-m2;

d)  v požárních úsecích výrobního i nevýrobního charakteru s plochou S > 0,3.Smax, které jsou umístěné ve 3. a nižším podzemním podlaží, s počtem osob podle ČSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvětrání (podle ČSN 73 0804) v požárním úseku je F0 < 0,035 m7';

e)  ve výrobních nebo nevýrobních požárních úsecích, kde není projektován konkrétní způsob využití (např. obchodní domy nebo provozy podle ČSN 73 0804:2010, článek 7.1.3.1) pokud plocha těchto požárních úseků je větší než 0,3.Smax (30 % dovolené mezní plochy stanovené podle příslušné ČSN 73 0802 a/nebo ČSN 73 0804).

16.2 SSHZ

V posuzovaném případě není vyžadována instalace SSHZ (samočinné stabilní hasící zařízení) u posuzovaného požárního úseku.

16.3 SOZ

V posuzovaném případě není vyžadována instalace SOZ (samočinné odvětrávací zařízení) u posuzovaného požárního úseku.

Další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou požad ována (zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, automatické protivýbuchové zařízení, NO, požární klapky).

# 17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)

V požárním úseku budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:

- NE.05 (hasicí přístroj)

- Požární značky NE.05 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení.

Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména:

- B 1.1 (zákaz kouření)

- B 1.2 (zákaz výskytu otevřeného ohně)

- B 1.4 (zákaz použití vody pro hašení)

- NB 1.53 (zákaz vstupu nepovolaných osob)

- B.3.1.	Varování, výstraha, riziko nebezpečí

- B.3.2.	Výstraha, požárně nebezpečné látky

- NB.3.03. Nebezpečí požáru

Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne 14.11. 2001, které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# 18. Závěr

Navržený objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby, přičemž musí být splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimž patří především následující :

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta).

- Stavební konstrukce budou provedeny podle požadavků kap. 7

- Budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje - viz kap. 13.

- Instalace budou provedeny způsobem dle popisu v kap. 14.

- Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 17.

Pro provoz bude zpracován a vyvěšen požární řád a požárně poplachové směrnice.

Požadavky z hlediska PO musí být zapracovány do projektů jednotlivých profesí, uvedené  požadavky budou v jednotlivých  profesích  navrženy a vyřešeny,  mezi profesemi bude provedena koordinace v souladu s vyhl.246/2001 k zákonu o požární ochraně.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

Posouzení projektové dokumentace se po schválení příslušného HZS stává závazným dokumentem pro stavební povolení. Jakékoliv změny musí být konzultovány s generálním projektantem a zpracovatelem tohoto PBŘ.

Žádná z částí popř. jakékoliv informace z tohoto požárně bezpečnostního řešení nesmí být zveřejňovány, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu autora.

Pozn. :  Podrobnější popis konstrukčního, dispozičního a technického řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby.

# 19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

- Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických požadavcích na požární bezpečnost staveb v platném znění

- ČSN 73 0802 vydání květen 2009

- ČSN 73 0804 vydání únor 2010

- CSN 73 0810 vydání duben 2009, změna Z1 5/2012

- ČSN 73 0821 vydání květen 2007

- ČSN 73 0842 vydání duben 1996, změna Z1 10/2004 a změna Z2 04/2009

- ČSN 73 0845 vydání květen 2012

- ČSN 73 0848 vydání duben 2009

- ČSN 73 0818 vydání červenec 1997, změna Z1 10/2002

- ČSN 73 0824 vydání prosinec 1992

- ČSN 73 0872 vydání leden 1996

- ČSN 73 0873 vydání červen 2003

- ČSN 73 0875 vydání duben 2011

- ČSN 65 0201 vydání srpen 2003, změna Z1 2/2006

- ČSN EN ISO 7010 vydání prosinec 2012

rozpracovaná projektová dokumentace akce

Roman Zoufal a kol. – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal PAVUS, a.s. v roce 2009

# 20. Přílohy

01. Výpočty				2A4

02. Půdorys				1A4

Příloha č.1

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.7

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 nářadí | 22,16 | 3,86 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1,150 | 0,90 | /- | 1 | 6.1.8 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	99,38	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	22,16	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,009

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,86	[m]

Požární zatížení p	90,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,150

Koeficient b	0,96

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 020,82	[°C]

Čas zakouření te 	2,14	[min]

Maximální délka pož.úseku	63,75	[m]

Maximální šířka pož.úseku	42,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 677,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,41

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,76)

Počet hasicích jednotek	5

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 994,40).

- Odstupy:

- Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.7 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,00 | 2,28 | 4,56 | 100,00 | 104,38 | 162,52 | 3,35 | 1,50 |