ING. PAVEL VOGEL

projektová činnost ve výstavbě

požární bezpečnost staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Projekt 	:  Cestmistrovství SÚS JMK

Tyršova 619, Slavkov u Brna

- změna užívání

SO 07  GARÁŽE A DÍLNY

Tyršova č. popis. 619, 684 01 Slavkov u Brna,

katastr Slavkov u Brna, parcely 1607, 1608

Stupeň 	:  dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Odpovědný projektant 	: Ing. Pavel Vogel

Vypracoval 			: Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476   IČ 469 44 877

Projektant 			: STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČ 28331877,

U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna;

poštovní adresa Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna

Investor  	          : Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno; hospodaření se svěřeným majetkem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 601 82 Brno; IČ 70932581

Datum 			: Brno, říjen 2015

Obsah

1. Úvod	3

2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)	3

3. Technologické řešení	3

4. Koncepce řešení PO	3

5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)	4

7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)	5

8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)	6

9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)	7

11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných  hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)	8

14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)	9

15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)	10

16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)	10

17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)	11

18. Závěr	11

19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)	12

20. Přílohy	12

# 1. Úvod

- Zpráva PO posuzuje stávající objekt garáží a dílny (SO 07) v areálu Cestmistrovství SÚS JMK ve Slavkově u Brna na ulici Tyršova 619. Jsou zde prováděny stavební úpravy s ohledem na platné požární předpisy, změna účelu užívání se mění (objekt je zapsán jako rodinný dům, jde o změnu využití).

- Posuzování objektu probíhalo podle ČSN 73 0804 a norem souvisejících.

- Na posuzovaný objekt nebylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Garáže a dílny jsou jednopodlažní objekt o zastavěné ploše 301,3 m2. Nosná konstrukce je  tvořena ocelovými sloupy a příhradovými vazníky. Obvodový plášť je vyzděný z keramického zdiva a sklobetonových tvárnic. Omítky vnější a vnitřní jsou vápennocementové, opatřené malbou. Střešní konstrukce ze svařených ocelových příhradových vazníků na střeše ukončených ocelovým vlnitým plechem. Ze spodní podhledové strany vyplněné deskami heraklit, které jsou zatřené malbou. Podlaha je betonová.

- Komínové zdivo je cihelné, vyvložkované. Elektroinstalace vedená povrchově příchytkami nebo žlaby.  Okna jsou ocelová s jednoduchým nebo dvojitým zasklením, sekční vrata a vnější dveře jsou plastové. Vytápění je teplovodní, zdrojem tepla je plynový kotel o výkonu 31,5 kW.

# 3. Technologické řešení

- V objektu není instalována žádná technologie, objekt neslouží pro výrobu.

- V objektu jsou oddělená parkovací stání pro osobní a nákladní automobily (jedna garáž s jedním parkovacím stáním pro vozidlo sk.3, jedna garáž s jedním parkovacím stáním pro nákladní vozidlo nebo traktor sk.2,3 a jedna garáž se třemi parkovacími stáními pro nákladní vozidla sk.2,3), dále dílna pro opravy automobilů a místnost s plynovým kotlem.

# 4. Koncepce řešení PO

Posouzení požární bezpečnost stavby je provedeno v rozsahu, odpovídajícím zpracovávanému stupni dokumentace – dokumentace pro stavební řízení, požadovanému dle vyhl. MV č. 246/2001.  Podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby byly stavební výkresy a popisy konstrukcí a podklady a informace od projektantů stavební části a vnitřních instalací.

Posouzení projektové dokumentace z hlediska PO je v souladu se zákonem č. 67/2001 - úplné znění zákona ČNR č. 133/1985 o požární ochraně § 31a, odst.c, a směrnicí rady EHS č. 89/106/EHS z 27.12.1988.

Základní požadavky bezpečnosti znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a/  byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce

b/  byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stav. objektu

c/  bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

d/  mohly stavbu opustit osoby

e/  byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

Požární bezpečnost stávajících požárních úseků byla řešena podle ČSN 73 0804 (garáže, dílna, kotelna). Objekt byl posuzován jako jednopodlažní s požární výškou 0 metrů.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (podle ČSN 73 0804 čl. 5.7.1a) :

- konstrukční části požárně dělící jsou DP1 (zděné stěny)

- konstrukční části obvodové jsou DP1 (zděné stěny)

- konstrukční části nosné jsou DP1 (ocelové sloupy a ocelové vazníky třídy reakce na oheň A1)

- střešní plášť DP1 podle ČSN 73 0810 čl.3.2.3.2 – ocelový trapézový plech.

Stálé požární zatížení bude stanoveno podle ČSN 73 0804 tab.1 (vrata, dveře).

# 5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, 2c, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Prostory objektu byly rozděleny do následujících požárních úseků podle požadavků ČSN 73 0804 čl. 5.2.4 g :

- N 1.12		garáž, m.č.101

- N 1.13		autodílna, m.č.102

- N 1.14  		chodba + plynová kotelna, m.č.103 + 105

- N 1.15  		garáž, m.č.104

- N 1.16  		garáž, m.č.106

# 6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41, 2d, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posouzení a výpočet byl proveden podle ČSN 73 0804 výpočtovým programem WinFire Office 2015, verze 4.0.481 (SN: 5431) firmy Free RW- Soft Ostrava.

N 1.12		garáž, m.č.101

- jednopodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem

- podle ČSN 73 0804 čl. I.2.2 se jedná o jednotlivou garáž se třemi parkovacími stáními vozidel skupiny 2 a 3, každé stání má svůj vjezd

- podle druhu paliv – zadáním investora je, že v objektu nebudou parkovat vozidla s plynnými palivy (viz čl. I.2.3.1 ČSN 73 0804)

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.10.2a – garáže vozidel sk.2 a 3

- požární úsek s otvorem pro provětrání (okno)

- stálé požární zatížení podle ČSN 73 0802 tab.1 (plastová vrata)

- skupina výrob a provozů 8.3.2

- maximální počet stání 3 není překročen

- výpočet proveden podle ČSN 73 0804

p=42 kg/m2, e = 32.05 min, 240,73 min

SPB dle ČSN  73 0802 = I

N 1.13		autodílna, m.č.102

- jednopodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.10.2b – prostory pro údržbu a opravy vozidel sk.2 a 3

- požární úsek s otvorem pro provětrání (okno)

- stálé požární zatížení podle ČSN 73 0802 tab.1 (plastová vrata)

- skupina výrob a provozů 3.7

- maximální plocha byla stanovena 19078m2, skutečná je 75,42m2, jedno podlaží

- výpočet proveden podle ČSN 73 0804

p=47 kg/m2, e = 45,77 min, 49,81 min

SPB dle ČSN  73 0802 = I

N 1.14		chodba + plynová kotelna, m.č.103 + 105

- jednopodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.1.10 a 15.10c – chodba a plynová kotelna

- požární úsek bez otvorů

- stálé požární zatížení podle ČSN 73 0802 tab.1 (plastové dveře)

- skupina výrob a provozů 8.1 a 5.31

- maximální plocha byla stanovena 15033m2, skutečná je 20,14m2, jedno podlaží

- výpočet proveden podle ČSN 73 0804

p=23,89 kg/m2, e = 22,42 min, 112,09 min

SPB dle ČSN  73 0802 = I

N 1.15		garáž, m.č.104

- jednopodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem

- podle ČSN 73 0804 čl. I.2.2 se jedná o jednotlivou garáž se jedním parkovacím stáním vozidel skupiny 3

- podle druhu paliv – zadáním investora je, že v objektu nebudou parkovat vozidla s plynnými palivy (viz čl. I.2.3.1 ČSN 73 0804)

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.10.2a – garáže vozidel sk.2 a 3

- požární úsek bez otvorů pro provětrání

- stálé požární zatížení podle ČSN 73 0802 tab.1 (plastová vrata)

- skupina výrob a provozů 8.3.2

- maximální počet stání 3 není překročen

- výpočet proveden podle ČSN 73 0804

p=42 kg/m2, e = 27,00 min, 161,58 min

SPB dle ČSN  73 0802 = I

N 1.16		garáž, m.č.106

- jednopodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem

- podle ČSN 73 0804 čl. I.2.2 se jedná o jednotlivou garáž se jedním parkovacím stáním vozidel skupiny 2 nebo 3

- podle druhu paliv – zadáním investora je, že v objektu nebudou parkovat vozidla s plynnými palivy (viz čl. I.2.3.1 ČSN 73 0804)

- hodnoty výpočtového požárního zatížení byly stanoveny taxativně podle ČSN 73 0802 tab.A.1 pol.10.2a – garáže vozidel sk.2 a 3

- požární úsek bez otvorů pro provětrání

- stálé požární zatížení podle ČSN 73 0802 tab.1 (plastová vrata)

- skupina výrob a provozů 8.3.2

- maximální počet stání 3 není překročen

- výpočet proveden podle ČSN 73 0804

p=42 kg/m2, e = 30,11 min, 211,10 min

SPB dle ČSN  73 0802 = I

# 7. Zhodnocení  navržených  stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti (§ 41, 2e, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou posouzeny stavební konstrukce objektu. Požadované odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0804 tab.10 pol. 1 až 12

- 1) Požárně dělící konstrukce 		požadavek REI15DP1

- zděné stěny z keramických tvárnic nebo plných cihel na min. tl.250mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 				REI120DP1

- požárně dělící stěny se musí stýkat s konstrukcí střechy (střešního pláště) konstrukce DP1 – je třeba stěny dozdít (včetně zazdění volného otvoru) až ke střešnímu plášti

stropní konstrukce nad N1.14 a N1.15 je z CSD Hurdis do ocelových nosníků s nadbetonováním a s vápennou omítkou na rákosu- požární odolnost této konstrukce je podle ČSN 73 0802ed.2 tab.tab.2, pol.2.2a										REI 60DP1

- 2) Požární uzávěry otvorů 		požadavek EW-C2 15DP3

požární uzávěry otvorů mezi m.č.101 a 102 a mezi 104 a 105 (dveřní křídlo, zárubně, kování) budou vyměněny za typové EW(EI)-C2  30 (se samozavíračem)

- Dveře musí být trvale uzavřeny. Technické podmínky pro požární uzávěry stanoví vyhl.č.202/1999 Sb., odolnost dveří bude doložena atestem, dokladem o montáži a kontrole provozuschopnosti.

- 3) Obvodové stěny 			požadavek REW15DP1

- zděné stěny z keramických tvárnic nebo plných cihel na min. tl.250mm, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm, požární odolnost podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.2) a podle podkladů výrobce 				REW120DP1

otvory v obvodové stěně se sklobetonovou výplní tl. 80 mm mají požární odolnost min. EW15 (viz např. ČSN 73 0834/Z1 čl.D.2)

- 4) Nosné konstrukce střech

- požární odolnost je pouze doporučená

- 5 - 11) nevyskytují se nebo jsou pouze doporučené požadavky (ČSN 73 0802)

- Požární pás

- svislé a vodorovné požární pásy nejsou podle ČSN 73 0804 čl.9.6.6  požadovány (volně stojící objekt s výškou do 12 metrů, není CHÚC).

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0804.

# 8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) (§ 41, 2f, vyhl. 246/2001 Sb.)

Nosná konstrukce objektu je navržena nehořlavá – ocelová, zděná z keramických tvárnic – materiály třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 73 0810.

Požárně dělící konstrukce objektu je navržena nehořlavá –  zděné stěny a příčky a stropní desky z CSD Hurdis – materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN 73 0810.

Požární úseky nespadají do skupin U1 ani U2 podle ČSN 73 0804 čl.9.13.3, 9.13.4 :

Na navržené povrchové úpravy stavebních konstrukcí (stěny a podhledy) nejsou kladeny žádné požadavky.

V objektu nejsou střešní světlíky.

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0804.

# 9. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)

- N 1.12, N1.15, N1.16

- Z požárního úseku jednotlivých garáží se únikové cesty neposuzují – viz čl.I.6.1 ČSN 73 0804.

- N 1.13

- Z požárního úseku může vést v souladu s  ČSN 73 0804 tab.19 a čl.10.11.2 jedna nechráněná úniková cesta (počet evakuovaných osob je menší než 100).

- Únikové možnosti z dílny jsou vstupními dvoukřídlými dveřmi šířky 2x750 mm přes sousední požární úsek N1.12 vstupními jednokřídlými dveřmi ve vratech ven do volného prostoru.

- Délka únikové cesty únikové cesty je 18 metrů, vypočtený čas úniku je 0,62 min, maximální doba úniku podle tab.16 ČSN 73 0804 pro jednu NÚC a pro 10 osob je 2,5 minut.

- N 1.14

- Z požárního úseku může vést v souladu s  ČSN 73 0804 tab.19 a čl.10.11.2 jedna nechráněná úniková cesta (počet evakuovaných osob je menší než 100).

- Únikové možnosti z kotelny jsou vstupními jednokřídlými dveřmi šířky 800 mm ven do volného prostoru.

- Délka únikové cesty únikové cesty je 11 metrů, vypočtený čas úniku je 0,44 min, maximální doba úniku podle tab.16 ČSN 73 0804 pro jednu NÚC a pro 10 osob je 1,5 minut.

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu jednotek požární ochrany.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musejí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postraních závěsech nebo čepech.

Dveře na únikové cestě se budou otevírat ve směru úniku, kromě dveří, u kterých úniková cesta začíná nebo dveří v obvodové stěně. Elektricky ovládané uzavírací mechanismy dveří na únikové cestě nejsou navrženy.

Kování dveří na únikové cestě (ve směru úniku osob) po pracovní dobu budou vstupní sveře a dveře na únikových cestách odemčeny.

Únikové možnosti z objektu splňují požadavky ČSN 73 0804.

# 10. Stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a   vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,   popřípadě bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě,   sousedním pozemkům a volným skladům (§ 41, 2h, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V následujícím jsou vymezeny požárně nebezpečné prostory před požárně otevřenými plochami jednotlivých průčelí posuzovaného objektu na základě stanoveného požárního rizika a skutečné velikosti požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle ČSN 73 0802, výpočtem dle metodiky ČSN 73 0804 pro pokles hustoty tepelného toku pod 18,5 kW/m2.

N1.12

Odstupové vzdálenosti v případě vrat a okna v čelní stěně jsou max.5,73 metru.

N1.13

Odstupové vzdálenosti v případě vrat a okna v čelní stěně jsou max.5,15 metru.

N1.14

Odstupové vzdálenosti v případě dveří v čelní stěně jsou max.1,32 metru.

N1.15

Odstupové vzdálenosti v případě vrat v čelní stěně jsou max.2,01 metru.

N1.16

Odstupové vzdálenosti v případě vrat v čelní stěně jsou max.4,07 metru.

V požárně nebezpečném prostoru vrat a oken leží zpevněné plocha, protilehlý objekt provozní budovy a  nadzemní nádrže na naftu s čerpací stanicí je ve vzdálenosti 40 metrů, dům na parc.č.1615/3 je ve vzdálenosti 19 metrů.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na zpevněné plochy a na komunikace před objektem (vše v areálu firmy) a na sousední pozemky parc.č.1605 a 1615/1 a 1615/5.  Hranice stavebního pozemku je překročena, bude řešeno ve stavebním řízení.

# 11. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných  hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)

Zásobování vnitřní  požární vodou pro požární úseky není vyžadováno (viz ČSN 73 0873 čl. 4.4.b1, součin p x S < 9000).

Jako zdroj vnější požární vody je požadován podle ČSN 73 0873 hydrant na potrubí DN80 do vzdálenosti 200 metrů od požárního úseku, požadovaný odběr Q=4,0 l/s (při v=0,8m/s) a při odběru požárním čerpadlem Q=7,5 l/s (při v=1,5m/s). Na místní komunikaci Tyršova jsou v dojezdové vzdálenosti 190 metrů (měřeno přes dvůr) podzemní požární hydranty na potrubí DN150, nejbližší požární hydrant na potrubí DN80 je na ulici Purkyňova ve vzdálenosti cca 50 metrů od objektu – vyhovuje.

# 12. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Posuzovaný objekt je pro mobilní požární techniku přístupný po asfaltové komunikaci, která má minimální šířku 7,0 m, zpevněný asfaltový povrch a dostatečnou únosnost. Na tuto komunikaci navazuje příjezdná komunikace do areálu s posuzovanými objekty. Tato příjezdná komunikace je jednopruhová šířky 4,0 metru, navazuje na zpevněnou plochu dvora před objektem.

- Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 6100-1 se šířkou vozovky nejméně 3,0 metry. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

- Objekt je pro potřeby zásahu přístupný z jedné strany.

# 13. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)

- V objektu budou umístěny přenosné hasící přístroje.

- pro N1.12

- podle požadavku čl.I.7.3a ČSN 73 0804

- 1 x PHP práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B

- pro N1.13

- nr = 0,2 (SxP1)1/2 =  1,45

- požadovaný počet hasících jednotek = 6 x 1,45 = 9

- 1 x PHP práškový PG10 (s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100) s HJ2 = HJ1 = 10 (hasící schopnost 34A,183B) tj.      10 HJ

- pro N1.14

- nr = 0,2 (SxP1)1/2 =  0,93

- požadovaný počet hasících jednotek = 6 x 0,93 = 6

- 2 x PHP CO2 s HJ2 = HJ1 = 3 (hasící schopnost 55B) tj.      6 HJ

- pro N1.15

- podle požadavku čl.I.7.3a ČSN 73 0804

- 1 x PHP práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B

- pro N1.16

- podle požadavku čl.I.7.3a ČSN 73 0804

- 1 x PHP práškový nebo pěnový s hasící schopností 183B

V případě pokud budou použity hasící přístroje s nižší hasicí schopností, musí být použito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl požadované hodnoty.

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se přenosných hasicích přístrojů s náplní hasebných látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.).

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

# 14. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Těsnění prostupů kabelů a potrubí - obecně

- Prostupy rozvodů a instalací, potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektro rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce, ve kterých se tyto prostupy vyskytují, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Pokud nebude zajištěna celistvost konstrukce okolo potrubí či kabelů, musí být těsnění zajištěno podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

- Těsnění prostupů se dále hodnotí  souladu s požadavky čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 v případech dle čl. 6.2.2 ČSN 730810/6.2009. U níže uvedených průřezů musí být zajištěno, aby se požár nešířil ani vnitřním prostorem potrubí či hořlavou hmotou instalací :

- a) požární odolnosti EI (při průchodu přes požární stěny a stropy)

- aa) kanalizační potrubí, tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí nebo přes 12500mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí  (EI-UU nebo EI-CU)

- ab) potrubí s trvalou náplní vody tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15000mm2 (EI-UC)

- ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu nebo jiného nehořlavého plynu vč. vzduchotechnických rozvodů tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12000mm2 (EI-UC)

- ad) kabelové a jiné elektro rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1kg/m běžný (týká se jen hmotnosti izolace),(ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848).

- b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukci klasifikace EW.

- Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut.

- Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl.7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

- Prostupy, které mají menší světlé průřezové plochy než stanoví čl.6.2.2, nebo mají třídu reakce na oheň A1 a A2 (včetně izolace), se nemusí klasifikovat podle ČSN EN 13501-2, avšak prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být zaplněny až k povrchu potrubí nebo kabelů a musí být utěsněny hmotami třídy reakce na oheň max. A2 s požární odolností shodnou jako je odolnost konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 90 minut.

- Systémová těsnění (manžety, tmely a jiné výrobky) budou označeny štítkem, obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jménu zhotovitele a označení výrobce systému.

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230/400 V). Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a bude opatřena výchozí revizí. Prostupy elektrorozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny hmotou stupně hořlavosti nejvýše A2 a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují (max. 90 min.). Těsnění prostupů bude řešeno systémovými ucpávkami.

Těsnění prostupů rozvodů uvedených v čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí vyhovovat hodnocení podle čl.7.5.8 ČSN EN 13 501-2.

Těsnění prostupů bude řešeno systémovými ucpávkami, prostupy budou označeny štítkem, obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jménu zhotovitele a označení výrobce systému.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu nejsou navrženy.

Rozvodná potrubí hořlavých látek (plyn) – ocelové potrubí vedené přes požární úseky, potrubí může být volně vedeno požárním úsekem (profil potrubí je menší než 35 000 mm2), potrubí může prostupovat přes požárně dělící konstrukce bez dalších opatření – profil potrubí na prostupu je DN50 (viz čl.11.1.2 ČSN 73 0802).

Od samotného potrubí nevzniká požárně nebezpečný prostor (viz čl.11.2.5 ČSN 73 0804).

VZT nejsou navržena.

Vytápění

Objekt je vytápěn ústředním teplovodním vytápěním. Zdrojem tepla je kotel na zemní plyn, umístěný v samostatné místnosti (vzhledem k výkonu kotle se nejedná o kotelnu, není požadavek na samostatný požární úsek).  Odvod spalin je řešen stávajícím zděným komínem.

Stavební objekt musí být opatřen bleskosvodní instalací.

# 15. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)

není navrženo

# 16. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)

16.1 EPS

V požárních úsecích není podle ČSN 73 0804 čl. I.4.3a ČSN 73 0873 vyžadována instalace EPS.

16.2 SSHZ

V posuzovaném případě není podle ČSN 73 0804 čl. I.4.4 vyžadována instalace SSHZ u posuzovaných požárních úseků.

16.3 SOZ

V posuzovaném případě není podle ČSN 73 0804 vyžadována instalace SOZ u posuzovaných požárních úseků.

Další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována (zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, automatické protivýbuchové zařízení, NO, požární klapky).

# 17. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)

V požárním úseku budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:

- NE.05 (hasicí přístroj)

Požární značky NE.05 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení.

Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména:

- B 1.1 (zákaz kouření)

- B 1.2 (zákaz výskytu otevřeného ohně)

- B 1.4 (zákaz použití vody pro hašení)

- NB 1.53 (zákaz vstupu nepovolaných osob)

Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne 14.11. 2001, které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# 18. Závěr

Navržený objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby, přičemž při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace budou splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimž patří především následující :

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta).

- Bude provedeno členění do požárních úseků - viz kap. 5.

      - Stavební konstrukce budou provedeny podle požadavků kap. 7

- Budou osazeny požární uzávěry - viz kap. 7.

- Dveře na únikových cestách budou vybaveny kováním, umožňujícím jejich otevření - viz kap. 9.

- Budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje - viz kap. 13.

- Vnitřní instalace budou provedeny způsobem dle popisu v kap. 14.

- Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 17.

Podle ČSN 73 0804 čl. I.3.13 se v požárním úseku garážových stání mohou ukládat kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech v množství nejvýše 40 litrů na jedno stání vozidel skupiny 1 a nejvýše 20 I olejů na jedno stání kterékoliv skupiny. V těchto požárních úsecích může být u vozidel umístěna jedna sada náhradních pneumatik pro zimní či letní provoz.

Požadavky z hlediska PO musí být zapracovány do projektů jednotlivých profesí, uvedené  požadavky budou v jednotlivých  profesích  navrženy a vyřešeny,  mezi profesemi bude provedena koordinace v souladu s vyhl.246/2001 k zákonu o požární ochraně.

U veškerých výrobků a zařízení, které mají vliv na požární bezpečnost objektu (např. podhled, požární ucpávky a tmely) musí být doložen certifikát dle zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Firmy, které budou instalovat nebo aplikovat výše uvedené výrobky a zařízení musí mít příslušné oprávnění k provádění této činnosti.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

Posouzení projektové dokumentace se po schválení příslušného HZS stává závazným dokumentem pro stavební povolení. Jakékoliv změny musí být konzultovány s generálním projektantem a zpracovatelem tohoto PBŘ.

Žádná z částí popř. jakékoliv informace z tohoto požárně bezpečnostního řešení nesmí být zveřejňovány, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu autora.

Pozn. :  Podrobnější popis konstrukčního, dispozičního a technického řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby.

# 19. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)

- Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

- Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických požadavcích na požární bezpečnost staveb v platném znění

- ČSN 73 0802 vydání květen 2009

- ČSN 73 0804 vydání únor 2010

- CSN 73 0810 vydání duben 2009, změna Z1 5/2012

- ČSN 73 0821 vydání květen 2007

- ČSN 73 0848 vydání duben 2009

- ČSN 73 0818 vydání červenec 1997, změna Z1 10/2002

- ČSN 73 0824 vydání prosinec 1992

- ČSN 73 0872 vydání leden 1996

- ČSN 73 0873 vydání červen 2003

- ČSN 73 0875 vydání duben 2011

- ČSN 65 0201 vydání srpen 2003, změna Z1 2/2006

- ČSN EN ISO 7010 vydání prosinec 2012

- ČSN 070703 vydání leden 2005

rozpracovaná projektová dokumentace akce

Roman Zoufal a kol. – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal PAVUS, a.s. v roce 2009

# 20. Přílohy

01. Výpočty				7A4

02. Půdorys				1A4

Příloha č.1

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.12

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Skupina garáží	sk.3

Typ garáží	jednotlivá

Garáže pro auta na plynové palivo	NE

Požadovaný počet stání	3

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 garáž I | 117,22 | 4,33 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 1,18/1,20 | 1 | 10.2.a |

- Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	3

Pravděpodobná doba požáru 	240,73	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	32,05	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	544,70	[°C]

Plocha požárního úseku S	117,22	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	1,18	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,20	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,33	[m]

Průměrné požární zatížení ps	37,70	[kg.m-2]

Požární zatížení p	42,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	2 911,93	[m2]

Čas zakouření te	2,60	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	58,61	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,17)

Počet hasicích jednotek	13

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=4 923,24).

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.12 | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,98 | 12,60 | 38,24 | 76,25 | 32,05 |  | 5,73 |  |

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.13

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 3

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 autodílna | 75,42 | 4,33 | 45,00 | 0,00 | 2,00 | 0,7 | 0,04 | 0,9 | 1 | 6,93/2,35 | 1 | 10.2.b |

- Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	49,81	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	45,77	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	887,19	[°C]

Plocha požárního úseku S	75,42	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	6,93	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,35	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,33	[m]

Průměrné požární zatížení ps	42,20	[kg.m-2]

Požární zatížení p	47,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	19 078,57	[m2]

Čas zakouření te	3,11	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,70	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	7,54	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,45)

Počet hasicích jednotek	9

Zadáno hasicích jednotek	10

Třída požáru	A

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=3 544,74).

- Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 18,00 | 0,80 | 0,00 | 0,55 | 0,62 | 3,11 | ano |

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.13 | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 3,92 | 7,30 | 21,10 | 73,73 | 45,77 |  | 5,15 |  |

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.14

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 5

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 chodba | 6,63 | 2,88 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 0,4 | 0,01 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 1.1 |
| 105 plynová kotelna | 13,51 | 2,85 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,05 | 0,9 | 1 |  | 1 | 15.10.c |

- Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	112,09	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	22,42	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	483,10	[°C]

Plocha požárního úseku S	20,14	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,86	[m]

Průměrné požární zatížení ps	21,47	[kg.m-2]

Požární zatížení p	23,89	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	15 033,43	[m2]

Čas zakouření te	2,04	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,07	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1,85	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,93)

Počet hasicích jednotek	6

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A+B

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=481,11).

- Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 11,00 | 0,80 | 0,00 | 0,55 | 0,44 | 2,04 | ano |

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.14 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 22,42 | 74,70 | 1,33 | 0,58 |

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.15

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Skupina garáží	sk.3

Typ garáží	jednotlivá

Garáže pro auta na plynové palivo	NE

Požadovaný počet stání	1

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 garáž | 11,30 | 2,88 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 10.2.a |

- Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	3

Pravděpodobná doba požáru 	161,58	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	27,00	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	512,56	[°C]

Plocha požárního úseku S	11,30	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,88	[m]

Průměrné požární zatížení ps	37,70	[kg.m-2]

Požární zatížení p	42,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	2 911,93	[m2]

Čas zakouření te	2,12	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	5,65	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,67)

Počet hasicích jednotek	5

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=474,60).

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.15 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 3,00 | 2,12 | 6,36 | 100,00 | 27,00 | 82,74 | 2,61 | 1,10 |

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.16

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Skupina garáží	sk.2

Typ garáží	jednotlivá

Garáže pro auta na plynové palivo	NE

Požadovaný počet stání	1

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 garáž | 37,80 | 5,69 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 10.2.a |

- Výsledky výpočtu:

Maximální počet stání	3

Pravděpodobná doba požáru 	211,10	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	30,11	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	534,11	[°C]

Plocha požárního úseku S	37,80	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	5,69	[m]

Průměrné požární zatížení ps	37,70	[kg.m-2]

Požární zatížení p	42,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	2 911,93	[m2]

Čas zakouření te	2,98	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	18,90	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,23)

Počet hasicích jednotek	8

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 587,60).

- Odstupy:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. e [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.16 | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 4,00 | 3,53 | 14,12 | 100,00 | 30,11 | 87,74 | 4,07 | 1,68 |