Technická zpráva

Projekt řeší umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a pospojování v rekonstruovaných koupelnách.

Projektové podklady

- Stavební výkresy

- Konzultace s architektem

- Pracovní podklady profesí včetně lékařské technologie

- Platné předpisy a normy ČSN

Připojení instalace

- Elektroinstalace koupelen bude připojena ze stávajících upravených patrových rozvaděčů RS1.x.

# Hlavní technické standardy

Rozvodná soustava

vnitřní rozvody	3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem (neživých částí)

uvedením na stejný potenciál

automatickým odpojením od zdroje

použitím zařízení třídy ochrany II

Instalace ve zvláštních případech

umývárny, sprchy dle ČSN 332000-7-701 ed.2

umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2

Bilance

Pi [kW]	Ps [kW]

Osvětlení			0,28 		0,1

Macerátor (stávající)		3,0		1,5

Vana GK Compact		3,0		3,0

Soudobý příkon				4,6

# Řešení silnoproudých rozvodů

Elektroinstalace koupelen bude napojena z patrových rozvodnic převážně stávajícími  kabelovými přívody (CYKY) pod omítkou. Nové přívody budou provedeny kabely s klasifikací B2 ca s1 d0 pod omítkou a v podhledech.

V 1.NP z rozvodnice RS1.1, v 2.NP z rozvodnice RS1.2. Ve stávajících rozvodnicích budou doplněny chrániče a provede se úprava v jejich zapojení viz výkresy.

Umělé osvětlení

Osvětlení pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 (360450 3/2004). Pro plošné osvětlení jsou navržena svítidla LED.

Osvětlenost koupelen 200 lx.

VZT

Odvětrání je řešeno místními stávajícími ventilátory spínanými tlačítky. Pod vypínači osvětlení jsou miniaturní multifunkční relé, která spustí ventilaci na předem nastavený čas.

# Závěrečné ustanovení

Realizace stavby předpokládá dodržení veškerých platných předpisů a norem ČSN. Veškerý materiál k realizaci musí být určen k použití do staveb, musí být schválen (certifikován) a musí se použít stanoveným způsobem a k uvažovanému účelu. Dodavatel má k dispozici prohlášení o shodě.

Dokumentace je dokumentace ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění vyhlášky č. 239 z 21. 4. 2004, veškeré uvedené typy materiálu jsou orientační a slouží pouze jako příklad k popisu standardu.

Před kolaudací a uvedením el. zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena výchozí revizní zpráva.

V Brně 05. 2016        					           Ivan Medvěd