Název stavby:		Odkanalizování objektů odloučeného pracoviště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště a Dětského domova na ulici Hakenova, Znojmo

Objekt stavby:		Přípojka splaškové kanalizace

Místo stavby:		ul. Hakenova 18, Znojmo

Stupeň PD:		projektová dokumentace stavby

technická zpráva

(přípojka splaškové kanalizace)

Místo, datum:		Znojmo, 27/09/2012

Obsah

A	Průvodní zpráva	4

A.1	Identifikace stavby	4

A.1.1	Identifikace stavby	4

A.1.2	Identifikace investora	4

A.1.3	Identifikace zpracovatele dokumentace	4

A.1.4	Stupeň projektové dokumentace	5

A.1.5	Základní charakteristika stavby a její účel	5

A.1.6	Údaje o majetkoprávních vztazích	5

B	Dokumentace  stavby	6

B.1	Technická zpráva	6

B.1.1	Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	6

B.1.2	Požadavky na vybavení	6

B.1.3	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	10

B.1.4	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování	11

B.1.5	Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	11

B.1.6	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	13

B.1.7	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	16

B.1.8	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	17

B.1.9	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	17

B.2	Výkresová část	19

B.2.1	Situace inženýrského objektu	19

B.2.2	Podélné profily	19

B.2.3	Výkresy technických objektů	19

C	Obecné podmínky výstavby kanalizací	20

C.1	Směrové a výškové vedení stok	20

C.1.1	Směrové vedení	20

C.1.2	Výškové vedení	21

C.2	Objekty na stokové síti	21

C.2.1	Šachty - všeobecná část	21

C.2.2	Čerpací stanice	22

C.2.3	Úpravy kolem poklopů	23

C.2.4	Výtlačná potrubí	23

C.3	Technologie výstavby	24

C.4	Stavební materiály	24

C.4.1	Plastová potrubí pro kanalizace	24

C.5	Pokládka potrubí	25

C.5.1	Uložení plastových trub	25

C.6	Ochranná pásma kanalizačních stok dle § 23 zákona 274/2001 Sb.	27

C.7	Zkoušky potrubí a dokladová část	27

C.7.1	Zkoušky vodotěsnosti	27

C.7.2	Prohlídky díla TV kamerou	27

C.7.3	Zkoušky hutnění	28

C.7.4	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	28

C.7.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	29

C.8	Podmínky pro předání díla	29

C.8.1	Závěrečná prohlídka vodního díla	29

C.9	Zajištění provozování vybudované kanalizace	30

C.10	Zásady návrhu kanalizačních přípojek	30

C.11	Seznam právních předpisů a norem	31

C.11.1	Právní předpisy	31

C.11.2	Normy	31

D	vytyčovací koordináty	32

D.1	Splašková kanalizační přípojka	32

D.1.1	Stoka S1	32

D.1.2	Stoka S2	32

E	výkaz výměr	33

E.1	Splašková kanalizační přípojka	33

# Průvodní zpráva

## Identifikace stavby

### Identifikace stavby

Název stavby:		Odkanalizování objektů odloučeného pracoviště SOŠ a SOU Znojmo a Dětského domova na ul. Hakenova, Zn.

Charakteristika stavby:		novostavba technické infrastruktury

Odvětví:		vodohospodářství

Objekt stavby:		Splašková kanalizační přípojka a ČS

Rozsah stavby:		      spl. kanalizace gravitační – DN 250 mm – 23,0 m

spl. kanalizace gravitační – DN 200 mm – 32,5 m

spl. kanalizace gravitační – DN 150 mm – 21,5 m

výtlak spl. kanalizace       – DN   80 mm – 56,0 m

čerpací stanice splašků

Místo stavby:		Znojmo, Hakenova ulice 18

Katastrální území:		k.ú. Znojmo - město

Dotčené pozemky stavbou	   p.č. 1131/1, 1133/2, 5347

### Identifikace investora

Investor / objednatel:		Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19

Dvořákova 19, 669 67 Znojmo

IČ: 00055301, Tel.: +420 515 225 280

Email: sekretariat@sos-znojmo.cz

Statutární zástupce:			Ing. Josef Brouček – ředitel školy

### Identifikace zpracovatele dokumentace

Projektant:		Excalibur - Projekt s.r.o.

Chvalovice - Hatě 183, 669 02 Znojmo

IČO: 255 28 904, Telefon: +420 515 206 265

web:   www.excaliburprojekt.cz

Vypracoval:				Ing. Luděk Chromík

tel. +420 515 206 299, +420 724 724 189

e-mail: ludek.chromik@excaliburcity.com

### Stupeň projektové dokumentace

Stupeň PD:				projektová dokumentace stavby

### Základní charakteristika stavby a její účel

Navrhovaná stavba splaškové kanalizační přípojky má po své realizaci zajistit odvedení splaškových komunálních vod z objektů odloučeného pracoviště praktických dílen SOŠ a SOU Znojmo, Hakenova 18a a Dětského domova, Hakenova 18, Znojmo do kanalizace vedené v ulici Hakenova, která je ve vlastnictví společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., závod Znojmo, Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo.

### Údaje o majetkoprávních vztazích

Stavba splaškové kanalizační přípojky bude v katastrálním území Znojmo - město umístěna na následujících parcelách katastru nemovitostí:

p.č. 1131/1, 1133/2, 5347

Manipulačním pruhem stavby nebudou dotčeny žádné další parcely mimo výše uvedených.

Tab. 1 - Seznam pozemků dotčených výstavbou

| p.č. | LV | výměra | Vlastník | druh pozemku | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1131/1 | 683 | 910 | SÚS JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno | ostatní plocha | - |
| 1133/2 | 150 | 1359 | SÚS JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno | ostatní plocha | - |
| 5347 | 10001 | 1179 | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | ostatní plocha | - |

# Dokumentace  stavby

## Technická zpráva

### Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Přípojka splaškové kanalizace sestává z následujících stavebních částí :

potrubí SN10 DN 250 mm		 	      23,00 m

potrubí SN10 DN 200 mm		 	      32,50 m

potrubí SN10 DN 150 mm		 	      21,50 m

výtlačného potrubí PE DN 80 mm		      56,00 m

čerpací stanice splašků AS PUMP Ø 1760 mm     1      ks

zklidňující kruhová šachta Ø 1000 mm	        1      ks

spojná revizní kruhová šachta Ø 1000 mm	        1      ks

spojná revizní kruhová šachta Ø 600 mm	        2      ks

Systém odkanalizování je navržen jako oddílný, splaškové odpadní vody mají charakter  běžných komunální odpadních vod.  Návrh kanalizace je proveden v souladu s ČSN 756101. Splašková kanalizační přípojka z objektu Dětského domu je navržena jako gravitační s volnou hladinou, vzhledem ke konfiguraci terénu, výškovému uspořádání  a svažitosti terénu  a ploch je na přípojce z objektu učiliště navržena čerpací stanice, s jejíž pomocí budou splaškové odpadní vody z tohoto objektu vyčerpávány výtlačným potrubím, přivedeným do zklidňující šachty, ze které budou odpadní vody dále vedeny do soutočné šachty, kam bude napojena i splašková kanalizační přípojka z Dětského domu, odtud budou odpadní vody připojeny na kanalizaci v ulici Hakenova gravitačně.

Na základě dříve provedených průzkumů a hydrogeologické struktury lze konstatovat, že staveniště nevykazuje žádné anomálie, které by bylo potřeba zohlednit projektové přípravě, dále se zde nevyskytují žádné anomálie, které by mohly ovlivnit navrhovanou stavbu nebo které by mohly být navrhovanou stavbou ovlivněny. Na hranici lokality či přímo lokalitou je vedena technická infrastruktura, staveniště lze napojit na stávající inženýrské sítě. Staveniště inženýrských sítí je dáno liniovým typem stavby. V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky.

### Požadavky na vybavení

#### Návrh kanalizační přípojky

Trasa splaškové kanalizační přípojky (viz. situace stavby) je umístěna v příjezdové komunikaci do areálu učiliště k objektu praktických dílen, která je tvořena betonovými panely a betonovou dlažbou, přípojka pro Dětský domov je vedena zezadu objektu v pásu zeleně, obě přípojky jsou vedeny ze sběrných areálových splaškových šachet pro každý z objektů, tyto šachta dětského domova je přivedena do areálové kanalizace učiliště do sběrné šachty, z níž je potrubí vedeno do prostoru areálu bývalé Fruty, toto bude zrušeno a dojde k napojení na nové splaškové kanalizační přípojky. Přípojka včetně objektů na ni jsou výškově osazeny dle stávajícího výškového uspořádání terénu.

Spád kanalizace je navržen tak, aby při provozu kanalizace nedocházelo k zanášení stoky (je dodržen minimální sklon potrubí 20,0 %o pro potrubí o dimenzi DN 150 mm, sklon 15,0 %o pro potrubí DN 200 mm a sklon 7,0 %o pro potrubí DN 250 mm). Průměrná hloubka uloženého potrubí je cca. 2,0 – 2,8 m.

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z plastových kanalizačních trub o minimální kruhové tuhosti 10 kN/m2 = pevnostní třída SN 10.

Hloubka uloženého výtlačného potrubí bude v rozsahu cca. 1,60 m tak, aby bylo zabezpečena dostatečná krycí a nezámrzná vrstva nad potrubím a zároveň bylo možné   prostorově křížit ostatní uložené inženýrské sítě a jejich přípojky. Šířka výkopu se předpokládá 1,0 m dle profilu a hloubky uložení.

Výtlak je navržen z materiálu PE100 SDR11 v profilu DN 80 mm (Ø 90,0 mm).

#### Revizní šachty

Na přípojce splaškové kanalizace je umístěna 1 revizní kruhová šachta.

Šachta je navržena o vnitřním Ø 1000 mm a bude provedena z vodotěsně provedených prefabrikovaných šachtových dílců a tvořena šachtovým dnem TBZ-Q.1 100/60 V25,   šachtovými skružemi TBS-Q.1 100/25, 100/50, 100/100, šachtovým kónusem TBR-Q.1 100-63/58, vyrovnávacími prstenci TBW-Q.1 63/6, 63/8, 63/10. Příslušné stavební hloubky jednotlivých šachet se dosáhne kombinací příp. počtem jednotlivých dílců.

#### Zklidňující šachta výtlaku

Na trase je navržena 1 zklidňující šachta na výtlaku. Je použit obvyklý typ revizní kruhové šachty o vnitřním Ø DN 1000 mm, která je tvořena z prefabrikovaných betonových dílců. Dno šachty je upraveno betonáží pro přechod mezi výtlačným a gravitačním potrubím.

#### Čerpací stanice splašků

Na trase je umístěna 1 čerpací stanice splašků.

Čerpací stanice AS-PUMP jsou celoplastové šachty osazené příslušným technologickým zařízením pro čerpání kapalin. Patří mezi objekty na podzemním kanalizačním potrubí. Čerpací stanice AS-PUMP jsou určeny především pro čerpání splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí  a kanalizačních přípojek.

Navržena je čerpací stanice v provedení AS-PUMP EO/PB (SV) je určený k instalaci pod úroveň terénu, kombinace skelet plast a beton (po vybetonování vždy samonosná), SV je do spodní vody.

Šachty čerpacích stanic, vč. ztužujících žeber, vyspádovaného dna a dalšího příslušenství, jsou vyrobeny z plastových desek technologií svařováním. Tvar dna je proveden tak, aby byl omezen vznik tzv. "mrtvých koutů", kde by mohlo docházet  k usazování kalu a jeho zahnívání.

Čerpací stanice jsou standardně řešeny jako uzavřené šachty s přivařeným plastovým stropem opatřeným vstupní šachticí. U šachet typu EO/PPs, EO/PPn a EO/PB (tzv. podzemních) nejsou poklopy předmětem dodávky čerpací stanice a je možné je osadit standardními litinovými nebo atypickými ocelovými poklopy podle třídy zatížení. Zakrytí vstupních otvorů do čerpacích stanic, v závislosti na jejich umístění do terénu, je nutno řešit  v rámci  stavebního  projektu  ve smyslu  ČSN EN 124.

| Čerpací šachty AS–PUMP D1/H EO/PB |  |
| --- | --- |
| Provedení | samostatné zařízení |
| Tvar nádrže | EO – válcová do země |
| Provedení nádrže | PB – dvouplášťová |
| Statika | po vybetonování samonosná – nádrž je kompletně připravena pro betonáž na stavbě včetně betonářské armovací výztuže |

| Typ | Vnitřní průměr nádrže | Vnější průměr nádrže | Výška nádrže | Objem betonu | Síla stěny nádrže | Přepravní hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D [mm] | D1 [mm] | H [mm] | Vb [m3] | s [mm] | [kg] |
| AS PUMP 1760/2000 | 1440 | 1760 | 2000 | 1,96 | 150 | 347 |

Současně se šachtou je možné dodání vodotěsného, uzamykatelného, nepochůzného poklopu z nerez oceli. Šachta čerpací stanice není standardně vybavena stupadly. V případě nutnosti vstupu vyvolaném poruchou chodu čerpacích agregátů nebo jinými místními podmínkami je nutné se řídit všeobecnými bezpečnostními předpisy a pokyny  provozního předpisu.

Technologické zařízení čerpacích stanic AS-PUMP se standardně skládá z čerpadla (čerpadel) vč. spouštěcího zařízení, výtlačného potrubí osazeného zpětnou klapkou a ventilem, spínačů hladin, svorkovnice a  elektrorozvaděče.

Čerpací šachty jsou standardně vybaveny čerpadly různých typů KSB, FLYGHT, SIGMA LUTÍN, WILO–EMU, GRUNDFOS (dle přání zákazníka). Jímku lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly, z nichž jedno nebo obě jsou zpravidla mělnící (příklad spínání je zjevný z technologického schématu). Jednotlivé úrovně hladin jsou signalizovány plovákovými spínači nebo ultrazvukovým čidlem.

Čerpané médium natéká gravitačně přítokovým potrubím do šachty čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá čerpadla ( označeno  zap.1, zap.2, atd.),  spustí spínač čerpadlo (čerpadla).  Při poklesu média na úroveň vypínací hladiny ( označeno  min.) spínač čerpadlo (čerpadla) vypne.  V případě, že dojde  v šachtě ke zvýšení hladiny nad maximální úroveň (označeno  alarm), spustí spínač č.3 signalizaci poruchy. Při každém novém sepnutí čerpadla dochází automaticky ke střídání provozu čerpadel. Ovládací prvky čerpací stanice jsou vybaveny možností přepnout na manuální režim vč. spuštění zpětného chodu ( revers ) čerpadel.

Elektrorozvaděč je navrhován individuálně podle potřeb a požadavků daného obchodního případu. Standardně se dodává v celoplastové skříni,  možnost dodávky vč. plastového uzamykatelného stojanu. Základní parametry rozvaděče

| Napěťová soustava | 3+N+PE |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí | 400/230V 50Hz |
| Jmenovitý proud | 20A |
| Krytí | IP 55 |

Stanice typu AS PUMP EO/PB (SV)  " samonosné, plastový skelet a beton" - nádrže pro tento způsob provedení jsou  dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť  nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.

Konstrukce  čerpací stanice  je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších  stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5 m. Čerpací stanice je staticky dimenzována na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel. Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem. Stropní desku je nutné po vytvrzení betonu zaizolovat hydroizolací proti zemní vlhkosti.

Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži ( ztracené bednění) je ochrana betonové nosné konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany tak i vnitřní je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

V případech, kdy je hladina podzemní vody (dále jen HPV) nad úrovní základové spáry, působí na nádrž šachty v případě jejího vyprázdnění vztlakové síly, které mohou nevhodně použitou nádrž poškodit i v případě, že je obetonovaná. Nádrže v provedení plast-beton jsou proti vztlaku vody dimenzovány a nevyžadují žádná dodatečná opatření. Ochranu proti deformacím zajišťuje statické dimenzování nádrže včetně jejího vyztužení, které je s ohledem na výšku HPV a velikost nádrže individuálně posuzováno. Z tohoto důvodu je nutné skutečnost výskytu HPV v místě osazení sdělit při objednání. Opatření proti „vyplavání“ nádrže se provádí  částečným  nebo úplným obetonováním tak, aby hmotnost betonu vyvážila vztlak vody působící na prázdnou nádrž a je nutné jej řešit v rámci projektu.

Pro osazení čerpací stanice je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky s rovinností ± 5 mm  / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné mokré jímky. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3.

V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním. V případě výskytu spodní vody nad základovou spárou je nutné použít typ EO/PB. U provedení čerpací stanice ve variantě plast-beton je celek dimenzován i proti vztlaku vody.

Provedení elektroinstalace spočívá v připojení rozvaděče pro čerpací stanici na soustavu 3+N+PE patřičným kabelem dle  konkrétní situace a použité čerpací stanice. Elektrorozvaděč bude osazen v těsné blízkosti čerpací stanice, přívodní kabel elektro-vyzbrojení stanice jsou po průchodu stropem šachty smotány a v dostatečné délce k dispozici pro přímé napojení na rozvaděč čerpací stanice dle dodaného schématu. Prostup stropem šachty je jištěn prostupkou.

### Napojení na stávající technickou infrastrukturu

#### Napojení na splaškovou kanalizaci

Předmětem projektové dokumentace stavby je napojení se na kanalizaci vedenou v ulici Hakenova. Napojení by se týkalo odloučeného pracoviště Hakenova 18a se 40 žáky a 8 zaměstnanci, vypouštěné množství odpadních vod cca. 30 m3/měsíc dle fakturované spotřeby vody a dětského domova Hakenova 18 se 32 dětmi a 12 zaměstnanci, vypouštěné množství odpadních vod cca. 60 m3/měsíc.

Celkové množství vypouštěných odpadních vod tedy činí cca. 90 m3/měsíc, tj. 3,0 m3/den = 0,125 m3/hodinu (125 l/hodinu) = 0,0347 l/s.

Kanalizace v ulici Hakenova je dle skutečného zaměření stavby v profilu DN 400 mm a uložená ve spádu průměrně 24 %o (promile), z kapacitního hlediska to znamená, že s přihlédnutím k výše uvedeným charakteristikám odvede cca. 181,0 l/s při kapacitním plnění.

Vzhledem k těmto hodnotám lze s důvěrou předpokládat, že stávající kanalizace v ulici Hakenova nově připojované odpadní vody v množství 0,0347 l/s bezpečně převede.

#### Napojení na elektrickou energii

Objekty učiliště jsou již napojeny na stávající rozvodnou distribuční sít nízkého napětí E.ON. Nové odběrné místo není zapotřebí.

Čerpací stanice splašků bude napojena elektrickou přípojkou svedenou ze stávající  rozvodné sítě objektu učiliště.

### Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování

Zamýšlená stavba splaškové kanalizační přípojky zajistí odvedení splaškových odpadních vod z objektů odloučeného pracoviště praktických dílen SOŠ a SOU Znojmo, Hakenova 18a a Dětského domova, Hakenova 18, Znojmo (sociální zařízení, atd...). Voda odebraná a spotřebovaná z vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci provozu výše uvedených objektů bude odváděna přípojkou splaškové kanalizace do kanalizace vedené v ulici Hakenova, která je ve vlastnictví společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., závod Znojmo, Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo a následně do veřejné kanalizační sítě s zneškodňováním odpadních vod na městské ČOV v Dobšicích.

#### Charakteristika odpadních splaškových vod

Odpadní splaškové vody (sociální zařízení, umývadla, sprchy atd…) jsou běžné odpadní vody s těmito hodnotami: BSK5 do 200  400 mg/l, CHSKCR do 250  800 mg/l, NL do 200  700 mg/l, NCELK do 30  70 mg/l, PCELK do 5  15 mg/l.

### Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

#### Návrhové údaje

Posouzení množství splaškových odpadních vod vychází z fakturované spotřeby vody.

Množství splaškových vod z odloučeného pracoviště SOŠ a SOU, Hakenova 18a

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka)……………		20,833 l/s

počet zaměstnanců (učitelé, kuchaři ….)……………………	       8     os

počet dětí (žáci, družina ……) ……………………………………………		40     os

48 os x 22,83 l/s = 1000,0 l/s ………………………		       1,000 m3/den

stávající měsíční množství splaškových vod ………………	30,000 m3/měsíc

Množství splaškových vod z Dětského domova, Hakenova 18

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka)……………		45,454 l/s

počet zaměstnanců (učitelé, kuchaři ….)……………………	      12     os

počet dětí (žáci, družina ……) ……………………………………………		32     os

44 os x 45,454 l/s = 1000,0 l/s ………………………		       2,000 m3/den

stávající měsíční množství splaškových vod ………………	60,000 m3/měsíc

Celkové množství splaškových vod

Průměrný denní odtok spl. vod = 0,0347 l/s …………		 3,000 m3/den

měsíční množství splaškových vod ………………			90,000 m3/měsíc

Roční množství splaškových vod …………………………………………	    1095,581 m3/rok

#### Návrh čerpací stanice

Propočet proveden dle ČSN 75 6101, ČSN 75 6402, ČSN 75 6401 a dle Vyhlášky Min. zemědělství č.428/2001 Sb. - směrná čísla roční potřeby vody.

| Výpočet produkce odpadních vod - přítok na čerpací stanici – areál odborného učiliště |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkce znečištění |  | počet EO |  |
| Součet EO |  | 48,0 | EO |
| Denní produkce na 1EO |  | 22,0 | l/EO/den |
| Produkce odpadních vod celkem-denní |  | 1 056,0 | l/den |
| Q24,m = |  | 1,06 | m3/den |
| Balastní vody, vody vniklé do kanalizace v míře přípustné dle vodotěsnosti potrubí , nátok přes poklopy revizních šachet během deště a tání sněhu, další nepřepokládaný přítok apod. - % z denní produkce |  | 10,0 | % |
| Balastní vody |  |  |  |
| Qb = |  | 0,11 | m3/den |
| Průměrný denní přítok Q24 |  |  |  |
| Q24 = |  | 1,2 | m3/den |
| Q24 = |  | 0,01 | l/s |
| Q24 = |  | 0,05 | m3/hod |
| Max. denní produkce odpadních vod Qdmax. |  |  |  |
| Qdmax.= Q24 x kd |  |  |  |
| kd .. Součinitel denní nerovnoměrnosti = |  | 1,50 |  |
| Qdmax = |  | 1,69 | m3/den |
| Max. hodinová produkce odp. vod Qhmax |  |  |  |
| Qhmax = Q24 x kd x kh / 24 = |  |  |  |
| kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = |  | 2,60 |  |
| Qhmax. = |  | 0,19 | m3/hod |
| Max.hod.přítok v l/s |  |  |  |
| Qhmax. = |  | 0,05 | l/s |
| Stanovení velikosti ČS |  |  |  |
| Navržený tvar ČS |  | kruhový |  |
| DN1 …. Navržený průměr ČS DN1 = |  | 1,43 | m |
| z2 ….. Pracovní výška z2 , (z2 = h vypnutí čerpadla - h zapnutí čerpadla) |  | 1,00 | m |
| z1 …...Výška stálého zatopení ČS nad dnem jímky = z1 |  | 0,29 | m |
| V1 …….Pracovní objem ČS …. V1 |  | 1,60 | m3 |
| Počet sepnutí čerpadla při průměrném přítoku Q24 …. N24 = |  | 0,03 | n/hod |
| Počet sepnutí čerpadla při max. hod.přítoku Qhmax …. Nmax = |  | 0,12 | n/hod |
| Hzpotr. …. Povolená výška zatopení objemu ČS ve výškové úrovní nad dnem přítokového potrubí …. Hzpotr.= |  | 1,00 | m |
| Stanovení havarijního objemu ČS č.1 |  |  |  |
| t1 …….. Doba na nutná na opětovné zprovoznění ČS č.1 znovu do provozu t1 = |  | 6,00 | hod |
| Vo1 …….Potřebný objem při přítoku Qhmax Vo1 = |  | 1,13 | m3 |
| z3 …….Výška ČS pro havarijní objem z3 = |  | 0,71 | m |
| Celková hloubka ČS |  |  |  |
| Výška terénu v místě ČS č1 - vrch čerpací stanice, stropní deska |  | 248,49 | m.n.m. |
| Výška dna potrubí přítoku do ČS |  | 246,33 | m.n.m. |
| Hloubka potrubí přítoku |  | 2,16 | m |
| Celková hloubka ČS, strop až dno |  | 3,16 | m |
| Výška dna ČS |  | 245,33 | m.n.m. |

Minimální průtok v potrubí

Pro čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi musí být dodržen volný průchod nejméně 40 mm v kterémkoliv místě mezi vtokem fekálií do zařízení a čerpacím zařízením. U čerpacích stanic odpadních vod se musí dodržet minimální průtočná rychlost ve výtlačném potrubí v pracovním bodě 0,7 m.s -1.

### Požadavky na postup stavebních a montážních prací

#### Všeobecně

Kontrolní plán prohlídek vychází z navrženého postupu výstavby. Na základě tohoto postupu je navržen následný plán prohlídek:

- vytýčení stavby, určení hranic pozemků

- výkopové práce, stavební příprava pro osazení objektů kanalizace a ČS

- pokládka trubních řadů a osazení ČS

- propojení ČS, propojení s areálovou a vnitřní splaškovou kanalizací

- hutnění a terénní úpravy

- zprovoznění a předání vybudovaných provozních souborů

#### Montážně technologický postup

Stavební připravenost

Pro osazení čerpací stanice je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky s rovinností ± 5 mm  / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné mokré jímky. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3.

V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním.

V případě výskytu spodní vody nad základovou spárou je nutné použít typ EO/PB. U provedení čerpací stanice ve variantě plast-beton je celek dimenzován i proti vztlaku vody. Skutečnost výskytu HPV je nutné zohlednit při statickém návrhu šachty stanice a objednavatel je povinen oznámit výšku hladiny HPV v objednávce.

Osazení čerpací stanice do terénu

Při osazení čerpací stanice do terénu je nutno respektovat typ provedení nádrže. Způsob osazení musí být řešen v rámci  schváleného projektu provedeného oprávněnou osobou.

- Před zahájením prací na osazení čerpací stanice nesmí být hladina  spodní vody nad úrovní základové desky.

- Provést kontrolu rovinnosti základové desky a zápis  o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech : ± 5 mm.

- Překontrolovat celkový stav  šachty stanice s důrazem na úvazy a případné mechanické poškození.

- Při zjištění jakékoliv závady na šachtě je nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před osazením šachty do  výkopu.

- Po osazení šachty na základovou desku provede ve všech případech odběratel napuštění šachty vodou na hloubku cca 1 m .

- V případech, kdy je HPV nad úrovní základové spáry, provede odběratel  osazení a betonáž typu plast-beton (EO/PB). V případě použití pouze jednoplášťového typu ( EO/PPn) by nemohlo dojít  k poškození šachty vztlakem vody.

- Při osazení v suchu a obetonování  celé šachty /posoudí a obezdívku po statické stránce navrhne projektant/ je  nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření  šachty proti tlaku betonové směsi, např.  dřevěnými vzpěrami a současným naplňováním šachty vodou ve všech  prostorách se zvyšováním hladiny souběžně se zvedáním vrstvy betonové obezdívky. Hladina vody by měla být vždy úměrně výše než vrstva betonu. Důvodem je fixace šachty na podkladní betonové desce hrozí nebezpečí vyplavání šachty na betonové směsi. Z těchto důvodů je nutné provádět betonáž po vrstvách s technologickými přestávkami se zatuhnutím předešlé vrstvy.

- Obetonování se provádí vždy v těch případech osazení stanice, kdy  nevyhoví provedení šachty z hlediska statického dimenzování  jako šachta typu EO/PPs  samonosná.

- Při obsypání šachty, v případě osazení bez  nutnosti obetonování, je rovněž  nutno hladinu vody v šachtě zvyšovat se zásypem,  který se provádí rovnoměrně po vrstvách.

- Před zásypem se provede  vodotěsné připojení potrubí přítoku  a  odtoku .

- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k čerpací stanici a prostor kolem  zabezpečit  proti přístupu nepovolaným osobám.

Postup pro šachty z plastového skeletu s vnitřní betonovou výplní  - typ /PB

Nádrže pro tento způsob provedení jsou  dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť  nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.

Konstrukce čerpací stanice je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších  stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 5m. Čerpací stanice je staticky dimenzována na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel.

Šachta čerpací stanice je dimenzována na tyto základní návrhové parametry:

- zásyp zeminou o těchto  parametrech:     měrná hmotnost       = 2000 kg/ m3

koeficient zemního tlaku v klidu   Kr = 0,5

- nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu            F = 50 kN

- vztlak podzemní vody na výšku                                  Hpv = 2 m

- předpokládaný beton pro betonáž odlučovače           C 25/30 dle ČSN EN 206

- beton. výztuž                                                        R 10505, Kari sítě KZ 05  - profil dle stat. výpočtu

Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem.

Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži ( ztracené bednění) je ochrana betonové nosné konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany tak i vnitřní je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

- Skelet nádrže je staticky dimenzován a vyztužen ocelovými pasy, ramenáty a stojkami i na zatěžovací stavy a napětí, které vznikají během betonáže.

- Betonáž je nutné provádět pomocí hadice ( pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi.

- Betonáž je nutné provádět : 1. zabetonování dna odlučovače  -tl. 150mm

2. po zatuhnutí dna vybetonování stěny šachty do poloviny

výšky  nádrže.

3.po zatuhnutí 1. poloviny vybetonování zbylé stěny včetně

horního víka.

- Betonovat betonovou směsí:

- Beton tř. c 25/30 dle ČSN EN  206

- třída sednutí kužele S1-míra sednutí 10-40mm (ČSN ISO4110)

- Hustota p=2,5g/cm3.

- Rychlost kladení betonové směsi (viz. ČSN 730035):VBS=0,2m/hod.

- Vibrace 10%.

### Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

#### Všeobecně

Vody vypouštěné do kanalizace budou splňovat koncentrační limity určené platným  kanalizačním řádem a Vyhl. č. 428/2001 Sb., které stanoví přípustné znečistění těchto vod vypouštěných na ČOV.

Navržené objekty musí splňovat všeobecné požadavky při návrhu a realizaci kanalizačních  řadů pro veřejnou potřebu, přípojek a objektů na stokové síti, jejich oprav, přeložek a rekonstrukcí na území města Znojma, dle požadavků provozovatele těchto sítí, Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Znojmo.

#### Předání odběrateli

Předání čerpací stanice AS PUMP proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem dodacího listu. Současně je dodavatelem předána i průvodní technická dokumentace v následujícím rozsahu:

- projekční a instalační podklady  /PIP/

- návod k obsluze a údržbě /NO/

- specifikace provedení čerpací stanice a technologického vybavení

- průvodní technická dokumentace použitých čerpadel

- schéma elektroinstalace

- protokol o zkoušce vodotěsnosti šachty čerpací stanice

- záruční list

#### OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  A  ZNAČENÍ

Podrobnější pokyny pro obsluhu a údržbu jsou řešeny v Návodu k obsluze a údržbě, který je dodáván odběrateli společně s čerpací stanicí.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

S čerpací stanicí AS-PUMP je možné dodávat následující příslušenství:

- čerpadla dle použitého typu

- hladinové spínače

- příslušenství spouštěcích zařízení čerpadel

- armatury výtlačného potrubí ( zpětné klapky, ventily )

- pružné části  výtlačného potrubí vč. dílů

- nerezový poklop  vodotěsný, uzamykatelný, nepochůzný

### Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbu inženýrských sítí, jakožto do země ukládaných objektů, nejsou kladeny požadavky z hlediska  návrhu řešení pro užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

#### Řešení zneškodnění odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.)

Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, člení odpady z hlediska jejich vzniku a zatížení životního prostředí  na odpady z provozu splaškové kanalizace (trvalé) a odpady ze stavby splaškové kanalizace (dočasné).

Odpady vzniklé při výstavbě

Při výstavbě inženýrských sítí vznikají následující odpady, které je možno zařadit do kategorií uvedených v následující tabulce:

| číslo odpadu | Název odpadu | kategorie | vznik |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 03 01 | asfalt s obsahem dehtu | N | při výstavbě |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O | při výstavbě |
| 17 05 01 | výkopová zemina a/nebo kameny | O | při výstavbě |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina | O | při výstavbě |

Odpady vzniklé během stavby - zemina z terénních úprav, bude využita při výstavbě k terénním úpravám, případně budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku.

Odpady vzniklé při provozu

Při provozu inženýrských sítí vznikají následující odpady, které je možno zařadit do kategorií uvedených v následující tabulce:

| číslo odpadu | Název odpadu | kategorie | vznik |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | při provozu |
| 20 03 06 | odpad z čištění kanalizace | O | při provozu |

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné odborné firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).

#### Řešení ochrany ovzduší

Znečištění ovzduší způsobují zejména tyto stavební činnosti: zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru atd. Navržené technologie výstavby, pracovní procesy, doprava a zásobování stavby, včetně technické limity použitých zařízení budou splňovat uvedené zákony, včetně Zákona 86/2002 Sb.

#### Řešení ochrany proti hluku

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (pracovní podmínky). Dodavatel stavby bude dodržovat uvedené zákony a vyhlášky, na základě kterých z něj plynou následující povinnosti.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB (A) pro denní dobu 7-21 hodin a 45 dB (A) pro noční dobu. Tuto hladinu je možno, s ohledem na okolní zástavbu, upravit korekcemi, projednanými s hygienou. V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.).

#### Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Umístění navrhované splaškové kanalizace v zájmovém území bude mít minimální případně žádný zásadní vliv na krajinný ráz, v zájmové lokalitě ani jejím okolí se nenacházejí žádné přírodní nebo krajinné prvky. V zájmové lokalitě se nenacházejí významné vodní zdroje a žádné léčebné prameny.

#### Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Ochrana provozu kanalizace je dána zákonem 274/2001 Sb. A ve znění pozdějších změn. Jedná se zejména o dodržování ochranných pásem.  Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

| do průměru 500 mm(včetně ) | 1,5 m |
| --- | --- |
| nad průměr 500 mm | 2,5 m |

U kanalizačních stok o průměru větším jak DN 200 mm, uložených v hloubkách větších jak 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranných pásem od vnějšího líce stoky zvyšují o 1,0 m.

#### Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků,

Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a ČSN.

Přípravu staveniště, vybudování zařízení staveniště, technické vybavení, školení pracovníků a kontrolu plnění předpisů týkajících se bezpečnosti práce zabezpečuje v celém rozsahu realizační firma. Pro provozní strojně - technologické zařízení je kromě toho nutné dodržovat schválené technické podmínky, resp. provozní podmínky výrobce používaného zařízení.

Investor je povinný při odevzdání staveniště upozornit realizační firmu na všechny jemu známé skutečnosti, které by mohli ohrozit bezpečnost práce. O výše uvedených skutečnostech musí být informováni i subdodavatelé stavebních prací a montáže technologických zařízení. Všechny důležité údaje týkající se bezpečnosti práce musí být zapsané ve stavebním denníku. Před zahájením stavebních prací si realizační firma nechá vytyčit veškeré inženýrské sítě.

## Výkresová část

Výkresová dokumentace stavebního objektu „Přípojka splaškové kanalizace“ sestává z následujících částí :

### Situace inženýrského objektu

- Přehledná situace					1 : 25000

- Situace majetkoprávních vztahů			1 : 500

- Situace stavby						1 : 250

### Podélné profily

- Podélný řez – stoka S1				1 : 1000/100

- Podélný řez – stoka S2				1 : 1000/100

### Výkresy technických objektů

- Čerpací stanice 					1 : 50

- Kanalizační šachta kruhová revizní DN 1000		1 : 50

- Kanalizační šachta zklidňující na výtlaku		1 : 50

- Betonové zajišťovací bloky				1 : 25

- Orientační tabulky					1 : 25

- Vzorové uložení kanalizačního potrubí z plastu	1 : 25

- Vzorové uložení výtlačného potrubí z plastu		1 : 25

# Obecné podmínky výstavby kanalizací

Standardy pro kanalizační zařízení a kanalizační přípojky (viz www.vodarenska.cz, divize Znojmo), jsou zpracovány jako závazný typový podklad pracovníkům VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Znojmo na všech stupních pracovního zařazení. Dále jsou určeny vlastníkům kanalizací, projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a opravy stokových sítí, kanalizačních přípojek v regionech, kde jsou provozovány kanalizace pro veřejnou potřebu společností VAS, a.s., divize Znojmo.

Standardy mají též přiblížit administrativní postupy, které provázejí stavbu kanalizace od stádia Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje až po samotnou kolaudaci a uvedení do provozu.

Standardy jsou závazné pro veřejné kanalizační sítě a objekty (nejsou závazné pro dešťovou kanalizaci), které provozuje (nebo je bude provozovat) VAS, a.s., divize Znojmo.

Jsou zde uvedeny též postupy, kterých využijí i další dodavatelé provádějící svou činnost v blízkosti kanalizačních zařízení.

Dále se vycházelo ze Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274 / 2001 Sb.

## Směrové a výškové vedení stok

### Směrové vedení

Při směrovém vedení stok je nutné dodržovat následující zásady:

a/ Kanalizační stoky se ukládají do obecních, městských pozemků, které jsou veřejným prostranstvím. Každé jiné vedení mimo obecní a městské pozemky je nutné v rámci územního řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace za účelem zajištění přístupu pro opravy a údržbu stok. Současně je třeba stoky vést tak, aby se minimalizovaly budoucí škody při opravách a údržbě jednotlivých stok.

b/ Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do přístupných míst, kde je možný příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro údržbu kanalizace.

c/	U stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi šachtami max 58 m, u průchodných stok vzdálenost činí max. 100 m. Větší vzdálenosti mezi šachtami je třeba projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.

d/	Úseky mezi šachtami u stok průlezných a neprůlezných se navrhují v přímé trase. U průchodných stok může být změna směru řešena obloukem o poloměru min. 10-ti násobku šířky stoky. Na začátku a na konci oblouku jsou zpravidla navrženy šachty. Jiné řešení musí schválit vlastník a provozovatel kanalizace.

### Výškové vedení

Při výškovém vedení stok je nutné dodržovat vyhlášku 428/2001 Sb. § 19 a zejména tyto zásady:

a/ Mezi dvěma sousedními šachtami musí být jednotný sklon dna stoky.

b/ Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení odpadních vod z jejich povodí. Odvodnění suterénů je nutno projednat individuálně s provozovatelem.

c/ Minimální výška krytí stok je 1,50 m. Menší krycí výšku je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.

d/ Snižování sklonu v případech velkých rychlostí nad 5 m/s je realizováno ve spadištích.

e/ Návrh minimálních sklonů stok jednotné a oddílné soustavy se řídí dle ČSN 75 6101.

f/ Pro splaškové stoky všech profilů platí, že spád stoky nesmí být menší jak 5 promile, aby nedocházelo k usazování a zanášení stok.

g/ Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí síla odpadních vod, při, které nedochází k usazování a zanášení stok.

## Objekty na stokové síti

### Šachty - všeobecná část

Šachta musí být vodotěsná.  Vstupní komín šachet - je navržen z rovných železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 mm, s gumovým těsněním, vnitřní spáry mezi skružemi budou vyplněny cementovou maltou. Na rovné skruže je nasazena kónická skruž s vyrovnávacím věncem zakončeným poklopem z tvárné litiny (viz. výkresová část).

Vstup do šachet je umožněn pomocí jednoho kapsového stupadla v kónické skruži, zapuštěného kramlového stupadla a níže umístěných kramlových šachtových stupadel. Konstrukce dílů šachet bude provedena z vodostavebního pohledového betonu.

1. Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy. Při rekonstrukcích vozovek a zpevněných ploch, pokud dojde ke změně nivelety plochy, je investor povinen upravit po dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace niveletu poklopů.

2. V zelených plochách - v intravilánu je možno po dohodě s provozovatelem osadit betonový poklop. Poklop bude v úrovni okolního terénu a následně bude provedeno jeho odláždění 2 řadami žulových kostek 10 x 10 cm na betonový základ.

3. V extravilánu nebo větších zelených plochách je nutné zvýšení poklopu o 30 - 50 cm s následným obetonováním poklopů v šířce 1,5 m x 1,5 m, do hloubky min. 1,0 m a eventuální úpravou terénu.

### Čerpací stanice

Navrhování čerpacích stanic je možné pouze ve výjimečných případech, kdy bude prokázáno, že není žádné jiné technické řešení.

1. návrh čerpadel u ČS je nutné odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace

2. v každé čerpací stanici musí být osazena čerpadla se 100 % rezervou

3. při provozu čerpací stanice se počítá s provozem rezervních čerpadel

4. spínání čerpadel musí být automatické na základě hladinových spínačů

5. max. provozní hladina je spínací hladina posledního čerpadla

6. havarijní hladina je navržena na 24 hodinovou rezervu v objemu čerpací jímky   vypočítané na výhledový stav splaškové kanalizace

7. vyprazdňování rezervní jímky bude pomocí šoupátka ovládaného servopohonem, osazeného nade dnem jímky

8. vstupní poklopy musí být uzamykatelné a musí umožňovat větrání

9. vstup do jímek bude zajištěn pomocí stupadel

10. čerpací jímka musí být vodotěsná, při kolaudaci je nutno doložit doklad o vodotěsnosti.

11. výtlačný řad z čerpací stanice musí být navržen z kvalitního materiálu

12. při návrhu čerpací stanice je nutno doložit návrh užitného objemu čerpací jímky výpočtem

13. čerpací stanice musí být navržena pro automatický provoz, bez nároků na trvalou obsluhu. Obsluha bude uvažována pouze jako občasný dohled

14. Rozsah nutných automatických hlášení:

příklad - při 2 čerpadlech

1	-  Čerpadlo 1 - chod

2	-  Čerpadlo 1 - porucha

3	-  Čerpadlo 2 - chod

4	-  Čerpadlo 2 - porucha

5	-  Max. hladina provozní

6	-  Max. hladina porucha

7	-  Ztráta napětí

8	-  Sdružená porucha

9	-  Vstup do objektu, mikrospínač

15. u čerpacích stanic musí být instalováno venkovní osvětlení

16. pro vstup do jímky musí být instalována zásuvka (vývod v rozv. skříni) pro 24 V pro možnost použití přenosného svítidla

17. k čerpací stanici musí být navržen příjezd umožňující vjezd těžkých mechanizmů údržby.

18. do objektu čerpací stanice je nutné zajistit přípojku vody pro oplach

### Úpravy kolem poklopů

Při výstavbě stok je třeba hutnění kolem objektů a šachet věnovat náležitou pozornost a řádně obsyp zejména šachet ve vozovkách hutnit. Z tohoto důvodu budou zařazeny do plánu kontrolních zkoušek kontroly hutnění i některé v bezprostředním obvodu šachet.

Usazení poklopu do definitivní úpravy vozovky musí splňovat podmínky zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

Úpravy poškozených či pokleslých poklopů po záruční době zajišťuje provozovatel kanalizace při respektování zásad správce komunikace.

Ostatní zásahy na kanalizačních poklopech ve vozovce vyvolané údržbou, opravou vozovky při budováním ostatních inženýrských sítí provádí investor těchto prací na své náklady. Po ukončení prací je povinen osazení kanalizačních poklopů předat provozovateli kanalizace, případně odstranit zjištěné vady.

### Výtlačná potrubí

Při navrhování výtlačných potrubí je nutné respektovat zejména tyto zásady:

a/ Vedení trasy výtlačného potrubí /dále jen výtlak/ musí respektovat požadavky na přístupnost při obsluze a údržbě. Doporučuje se trasu volit pokud možno na obecních a městských pozemcích.

b/ Podle možností je nutné zabránit vytváření vrcholových a spodních výškových lomů.

c/ Minimální profil výtlaku je 80 mm a rychlost v potrubí výtlaku je min. 0,7 m/s.

d/ Materiál výtlačného potrubí je zpravidla tvárná litina, PE, PVC. U výtlačných potrubí umístěných v silnicích I. třídy, u podchodů pod železnicí a vodotečí se použije výhradně tvárná litina.

e/ Pokud není možné vést výtlak tak jak je uvedeno v G.2.8.b, osazují se na potrubí vzdušníky, kalníky.  Tyto armatury se osazují zásadně do šachet.

f/ Na potrubí výtlaku se osazují každých max. 200 m čistící a proplachovací tvarovky

g/ Kalníkové, vzdušníkové a čistící šachty se označují orientačními sloupky (TNV 752005)

h/ Vyústění výtlaků musí být ukončeno uklidňovací šachtou. Odpadní vody jsou poté dále vedeny gravitačně do stokové sítě. Všechny šachty, do kterých vyúsťují výtlaky, musí být navrženy s odvětráním (ve smyslu čl.8.7. ČSN EN 752-6), je proto zapotřebí tyto šachty vyvýšit nad okolní terén (zabránění vtoku povrchových vod) a osadit poklop opatřený větracími otvory. Dna a stěny těchto šachet budou opevněny čedičem.

ch/ Zkouška vodotěsnosti se provádí dle ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

## Technologie výstavby

Technologie výstavby stok a přípojek je závislá především na geologických a místních podmínkách lokality, ve které má být stavba realizována.   Stoky je možné budovat:

- v otevřeném výkopu (v pažené rýze) prefabrikované nebo monolitické

- bezvýkopovými technologiemi

Návrh způsobu realizace musí odpovídat požadavkům na ekonomické řešení s ohledem na podmínky ochrany zeleně, dopravní situace v dané lokalitě, velikost budované stoky, rychlost výstavby, stav okolní zástavby a nutnost zřízení přípojek.

## Stavební materiály

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné a účinné čištění stok.

Požadavky na materiál stok vychází z ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

### Plastová potrubí pro kanalizace

Souhrn zásad pro navrhování, pokládku, vyhodnocení a převzetí do provozu.

Návrh a použití:

- Plastová potrubí jsou přípustná v obcích a mimo komunikace I., II., III. třídy průtahů obcemi, komunikace zatěžované provozem těžkých vozidel v prostorech s větším výskytem křížení s ostatními inženýrskými sítěmi

- jejich kruhová tuhost musí být min. SN10 (tento limit je nutno doložit atestem nezávislé akreditované zkušebny)

- plastová potrubí je možné navrhnout pouze pro oddílnou splaškovou kanalizaci

- plastové potrubí se navrhuje zásadně a pouze z polypropylenových trub hladkých plnostěnných nebo polypropylenových trub hladkých sendvičových /třívrstvých nepěněných/ - nutno doložit atest výrobce

- pro trasy vedení v prostředí s vysokou hladinou spodní vody musí být k dispozici Geologický posudek jak pro návrh úpravy podloží, lože potrubí a účinnou vrstvu ale i z hlediska použití výkopku na zpětné zásypy. K tomu musí být proveden rozbor zeminy

Pokládka plastového potrubí:

- pokládka potrubí musí být provedena dle ČSN 756114 a ČSN 756101 a těchto standardů

- řádné uložení potrubí, jeho hutnění je podmínkou pro použití plastových trub

- materiál pro lože, boční obsyp a krycí obsyp je možno použít o velikosti zrn max. 16 mm, přičemž podíl zrn od 8 do 16 mm nesmí být větší jak 10%. Toto je nutné prokázat rozborem a příslušnou mírou zhutnitelnosti dle Proctora podle těchto standardů

- pokládka včetně hutnění musí být provedena tak, aby nebyl překročen limit ovalitní deformity potrubí a aby zkouška vodotěsnosti byla vyhovující

- hutnící zkoušky se provádí v každém úseku a v každé části účinné vrstvy a zásypu nesmí být překročeny limity dané těmito standardy /viz Zkoušky hutnění/

- zkouška ovalitní deformity se provádí v každém úseku min. jednou

- každá změna materiálu pro lože, obsypy a zásypy se dokládá novým rozborem zeminy včetně stanovení hutnitelnosti dle Proctora

## Pokládka potrubí

### Uložení plastových trub

Hloubka uložení trub

Hloubka uložení je dána projektem stavby – podélným profilem. Maximální dovolenou deformaci určuje projekt, pro eventuální statické výpočty se uvažuje maximální dovolená dlouhodobá deformace trubky do 10 % vnějšího průměru.

Účinná vrstva

Jako účinná vrstva  se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr:

V celé účinné vrstvě (KO, BO, L podle obr. č. 5) je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo.

Podloží trubek

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 10 cm.  Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů PVC (vytvoření montážní jamky o nezbytně nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloží je dobré vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože. Je také zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku, pražce); vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno opatřit beton vhodným podsypem (lože L).

Obsyp potrubí

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp zeminou vhodnou. Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým materiálem pro opětovný zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím. Pažení je vhodné před hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině. Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci. Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly

Šířka výkopu

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).

Hlavní zásyp potrubí

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit.

K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou fólií bílé barvy nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

## Ochranná pásma kanalizačních stok dle § 23 zákona 274/2001 Sb.

1.	ochranné pásmo kanalizace do průměru 500 mm je 1,5 m, nad 500 mm je 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny kanalizační stoky

2.	v ochranném pásmu kanalizačních stok lze jen s písemným souhlasem vlastníka, popřípadě provozovatele:

- realizovat stavební objekty a terénní úpravy

- vysazovat stromy a keře

## Zkoušky potrubí a dokladová část

Pro každou novou stavbu kanalizace je nutné v úrovni projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem této kanalizace nutný rozsah prováděných zkoušek kvality díla.

### Zkoušky vodotěsnosti

Potrubí

Zkoušky těsnosti se provádí vodou nebo vzduchem (u výtlačných řadů jsou prováděny tlakové zkoušky) dle platných norem. Způsob provádění zkoušek, včetně rozsahu, musí být stanoven v rámci projektu pro stavební (vodoprávní) povolení.

- Zkoušky vodotěsnosti se řídí podle ČSN EN 1610 /756114 a ČSN 756909.

- Zkoušky vodotěsnosti se provádějí vzduchem nebo vodou, případně kombinací.

- Zkoušku vodotěsnosti musí provádět nezávislá firma s příslušnou akreditací.

- Zkouška vzduchem se provádí po zásypu potrubí a odstranění pažení.

- Projektant navrhne v projektové dokumentaci zkoušky vodotěsnosti i u šachet.

Kanalizační nádrže

Zkoušky vodotěsnosti nádrží se řídí dle ČSN 750905. Menší objekty jako šachty se mohou zkoušet současně s potrubím dle ČSN 756909.

### Prohlídky díla TV kamerou

U neprůlezných stok je nutné před uvedením do provozu zajistit prohlídku realizovaného díla TV kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení záznamu na videokazetu nebo CD.

U všech stok bude prohlídka realizovaného díla TV kamerou ve 100% - v celém rozsahu stavby. Před inspekcí musí být celé potrubí vyčištěno.

O inspekci musí být dodán inspekční protokol, záznam prohlídky na nosiči DVD, seznam kontrolovaných úseků a jejich označení dle situace stavby podle skutečného provedení.

Vyhodnocení inspekční prohlídky provede provozovatel kanalizace s uvedením případných vad. Zjištěné vady dokumentuje zhotovitel stavby po jejich odstranění opět televizní inspekcí s inspekčním protokolem a záznamem v barevném provedení na DVD. TV kamera se musí pro dokumentaci odstranění vady v potrubí pohybovat ve stejném směru jako při zjištění závady!!!

Operátor televizní inspekce provede u plastového potrubí nejméně jedno měření ovalitní deformity potrubí, další pak při zjevných dalších deformacích. Zkouška kvalitní deformity potrubí se provádí po zásypu a předepsaném zhutnění účinné vrstvy a zásypu trub. Další zkouška se provede před uplynutím záruční doby (min. 5 let).

Pokud jsou zjištěny deformace nad smluvní rámec 5%, náklady na zkoušku a odstranění závady nese zhotovitel.

### Zkoušky hutnění

Nezbytnou podmínkou provedení díla je hutnění zásypových materiálů ve stavebních rýhách dle TP 146 a ČSN 72 1002. Vyhovující hutnění je nezbytnou součástí kontroly stavby a dokládá se zkušebními protokoly. Kontrolu hutnění – hutnící zkoušky musí provádět pouze nezávislá zkušební akreditovaná laboratoř.

### Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření bude dodáno jak formou technické zprávy včetně situací tak i na datovém mediu (CD, DVD) - formát *.DGN.

Nejdůležitější požadavky na zaměření kanalizačního potrubí:

- Potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrch potrubí. Ve výjimečných případech, kdy není technicky možné provést zaměření před záhozem, je nutné tuto skutečnost v daném místě označit textem “měřeno po záhozu”.

- Kanalizační stoky jsou popsány podle normy s uvedením materiálu, průměru potrubí, délkou a spádem v promilích.

- Vrch potrubí bude označen číslem podrobného bodu a kótou nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, nejdále však 58 m od sebe.

- Součástí zaměření jsou i vodovodní a kanalizační přípojky, vč. uvedení materiálu, průměru a nadmořské výšky vrchu potrubí a nadmořské výšky vrchu přípojky v místě zaústění.

- Lomové body, šachty, ostatní objekty budou zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům.

- Výškové schémata kanalizačních šachet budou zakreslena do prostoru skutečného umístění šachty v JTSK. V řezu šachty bude označen kótou nadmořské hladiny poklop, dno a mimodnová zaústění. Jednotlivá zaústění budou označena průměrem potrubí a číslem předchozí šachty.

### Dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení stavby před zahájením kolaudačního řízení budoucímu provozovateli. Dokumentace skutečného provedení se nepožaduje u gravitačních stok bez objektů.

V dokumentaci skutečného provedení je nutné zpracovat situaci kanalizace včetně objektů a přípojek. Dokumentace musí být zpracována na grafických přílohách – v tisku ve dvou vyhotoveních, s potvrzením správnosti (razítko a podpis zhotovitele na každém výkresu). Veškeré změny budou zakresleny červenou barvou ve výkresové části PD.

## Podmínky pro předání díla

### Závěrečná prohlídka vodního díla

Závěrečná prohlídka vodohospodářského díla před kolaudací a předáním do užívání se řídí dle ČSN EN 1610 /756114/ - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, TNV 756910 – Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení a těchto standardů.

Závěrečná prohlídka stok a kanalizačních přípojek

Závěrečné prohlídce předcházejí dílčí prohlídky jednotlivých stok či ucelených částí, zejména kontrola potrubí televizní inspekcí a zkoušky vodotěsnosti.

V závěrečné prohlídce se provádí kontrola šachet, dešťových oddělovačů a ostatních objektů na kanalizační síti z hlediska provedení stavebních prací a drobných strojních doplňků objektů.

Kontroluje se i odstranění vad z předešlých individuálních prohlídek. Kontroluje se zejména:

- průsaky do šachet a objektů

- správné a bezpečné osazení stupadel

- osazení jednotlivých dílců šachet – skruží, zaústění přípojek a stok do šachet, provedení dnového žlábku, napojení průběžného potrubí stoky na přítokové a odtokové straně

- osazení poklopu do definitivní nivelety vozovky, neporušenost vyrovnávacích prstenců pod poklopem, kontrola neporušenosti rámu a víka poklopu

- osazení a kompletnost přepadových hran, dluží, uzávěrů apod.

- vyčištění stok, objektů po definitivní úpravě poklopů do vozovek či povrchů

Závěrečná prohlídka kanalizačních objektů a zařízení

Tato prohlídka se řídí TNV 756910. Norma uvádí požadavky na kontroly a zkoušky provedení stavebních prací a strojně technologických dodávek objektů na stokové síti. /ČS, DN, OK, shybky, separátory, mechanická předčištění, apod./ Tyto kontroly a zkoušky zajišťují kvalitní provoz těchto objektů v souladu s příslušnými předpisy, pokyny, dokumentací a povolením díla.

Závěrečné prohlídce kanalizačních objektů a zařízení /dále jen závěrečná prohlídka/ předchází:

a/ Individuální zkoušky jednotlivých stavebních objektů, strojů nebo zařízení v rozsahu nutném pro prověření jejich úplnosti, funkčnosti, řádného provedení montáže

b/ Komplexní zkoušky /dále jen KZ/

- příprava ke KZ se provádí dle TNV 756910 čl.7

- zejména je nutné zajistit dostatečné množství zkušební vody, odvedení zkušební vody, přívod el. energie a dostatečný počet pracovníků pro provedení KZ

- zkušebním médiem je čistá voda

- program KZ je uveden v projektové dokumentaci, dohodě o KZ a v programu kontrolních zkoušek díla

- KZ obvykle trvají 72 hodin nepřerušovaného chodu jednotlivých provozních souborů, nebo celého strojně-technologického zařízení

- výsledek KZ se zapisuje do montážního deníku, do revizních knih, na závěr se sepíše zápis o převzetí mezi zhotovitelem, odběratelem a provozovatelem kanalizace.

V zápise se zkoušky vyhodnotí.

c/ Kontrola stavební připravenosti

- řídí se dle TNV 756910 čl.5

- zejména se kontroluje sklon, hladkost hran a ploch, kvalita a hladkost stavební konstrukce dna a stěn objektů, nádrží

- úprava ploch a drážek, svislost a vodorovnost i hladkost ploch pro uložení uzávěrů

- výšky vtoků a výtoků do objektů, zejména v gravitačním průtoku

- prostory všech objektů musí být vyčištěny a řádně osvětleny

- provede se topná a větrací zkouška

- provede se výchozí revize ve smyslu ČSN 331500 a to u hromosvodů a osvětlení

Po vyhodnocení individuálních, stavební připravenosti a komplexní zkoušky se provede závěrečné vyhodnocení díla.

## Zajištění provozování vybudované kanalizace

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník kanalizace povinen zajistit jeho řádné provozování.

## Zásady návrhu kanalizačních přípojek

- do přípojky splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět odpad ze žump, jímek a septiků

- do přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové odpadní vody z domácností /kuchyně, koupelny, WC apod. Tam, kde není jednotná kanalizace, je nepřípustné do domovní přípojky splaškové kanalizace vypouštět dešťové vody. Nesmí být vypouštěny ani odpadní vody z chovu hospodářských zvířat

- na každé kanalizační přípojce bude navržena šachta v nemovitosti s čistícím kusem nebo čistící kus podle dispozice bez šachty. Při rekonstrukcích a opravách stávajících přípojek bude provedeno napojení nové přípojky na domovní kanalizaci pomocí převlečené manžety s případným vyspravením místa spoje specielní hmotou.

- každá nemovitost musí mít jednu samostatnou přípojku. Jiné řešení je možné pouze po odsouhlasení s vlastníkem a provozovatelem kanalizace

- kanalizační přípojky u průmyslových podniků a provozoven musí být vybaveny měrnou šachtou. Tato povinnost bude jednoznačně určena při projednávání přípojky.

- nejmenší DN přípojky je 150 mm, nad DN 200 je nutné doložit výpočtem nutnost navrhovaného profilu

- napojení přípojek do DN 200 na kanalizační stoku musí být mimo vstupní šachty s obloukem po směru toku, s výjimkou přípojek o DN > než 200

- zaústění proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné

- u oddílného systému stokové sítě (budovaného i dodatečně) musí být prokázáno, že odpadní vody jsou odváděny z nemovitosti (objektu) odděleně

- na přípojky na odvedení dešťových vod, v systému vnitřní kanalizace, musí být osazeny lapače střešních splavenin

- napojování kanalizačních přípojek je nutné řešit pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.

- Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek

Imin = 	  1 % pro DN 200		Imax =	40 %

2 % pro DN 150

- na vnitřní kanalizaci domu je zakázáno osazování jakýchkoliv drtičů odpadu

## Seznam právních předpisů a norem

### Právní předpisy

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

- Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

- Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů

### Normy

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky změna č. 2 z dubna 1999

- ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

- ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

- ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

- ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí

- ČSN 75 6230 Podchody stok a kan. přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

- ČSN EN 13508 Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

- TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

# vytyčovací koordináty

## Splašková kanalizační přípojka

### Stoka S1

| NbS1.0 | 1194307.32 | 641855.03 |
| --- | --- | --- |
| S1.1 | 1194320.11 | 641835.91 |
| Sz1.2 | 1194322.33 | 641832.59 |
| LbS1.3 | 1194342.35 | 641802.67 |
| ČS1.4 | 1194325.72 | 641791.55 |
| S1.5 | 1194322.40 | 641789.32 |

### Stoka S2

| S1.1 | 1194320.11 | 641835.91 |
| --- | --- | --- |
| S2.1 | 1194298.81 | 641821.00 |

### Stoka S3

| ČS1.4 | 1194324.42 | 641791.24 |
| --- | --- | --- |
| S3.1 | 1194321.87 | 641791.59 |
| S3.2 | 1194313.16 | 641805.11 |

Vypracoval :					Excalibur - Projekt s.r.o.

Ing. Chromík Luděk

září 2012

# výkaz výměr

## Splašková kanalizační přípojka

|  | Položka |  |  | Náklady |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | množst. | m.j. | jedn.cena Kč | náklady Kč |
|  | HLAVA III – stavební objekty |  |  |  |  |
| 1 | Splašková kanalizace |  |  |  |  |
|  | Kanalizační přípojka DN 250 mm | 23,0 | m |  |  |
|  | Kanalizační přípojka DN 200 mm | 32,5 | m |  |  |
|  | Kanalizační přípojka DN 150 mm | 21,5 | m |  |  |
|  | Výtlak DN 80 mm | 56,0 | m |  |  |
|  | revizní šachta DN 1000 mm | 1 | ks |  |  |
|  | revizní šachta DN 600 mm | 2 | ks |  |  |
|  | koncová šachta výtlaku | 1 | ks |  |  |
|  | napojení na stáv. kanalizaci | 1 | pauš. |  |  |
| 2 | Čerpací stanice splašků |  |  |  |  |
|  | ČS AS PUMP 1760/2000 EB/PB/SV | 1 | ks |  |  |
|  | čerpadla | 2 | ks |  |  |
|  | montáž | 1 | pauš. |  |  |
|  | zprovoznění | 1 | pauš. |  |  |
|  | el. rozvaděč | 1 | ks |  |  |
|  | poklop | 1 | Ks |  |  |
|  | nástavec | 1 | Ks |  |  |
| 3 | Náklady celkem bez DPH |  |  |  |  |
| 4 | h Rezerva 5% |  |  |  |  |
| 5 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
| 6 | DPH |  |  |  |  |
| 7 | Celková cena s DPH |  |  |  |  |