Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentace na akci

„Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav“

Vážení,

na základě odst. 2.4 Zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce Vás tímto žádáme o poskytnutí následujících dodatečných informací. Řada níže uvedených dotazů již byla zodpovězena ústní formou při technické prohlídce areálu, nicméně jedná se zpravidla o významné skutečnosti, které ovlivňují technicko-ekonomické parametry navrhovaného řešení a prosíme tedy o jejich písemné zodpovězení.

- Teplo z centrální kotelny nemocnice je dodáváno pouze do objektů vyznačených na str.3 v Příloze č.3 ZD ?

- Maximální hodnota zakázky je dle ZD 79 340 000,- Kč s DPH. Nabídková cena nesmí být vyšší. Nabídkovou cenou se rozumí v tomto případě prostý součet ceny za realizaci, financování a management za dobu trvání smlouvy, nebo diskontovaná hodnota dle Přílohy č.10 ZD ?

- Prosíme o poskytnutí údajů o roční spotřebě elektrické energie na jednotlivých pavilonech v roce 2015. Dle sdělení na prohlídce jsou jednotlivé pavilony na el.energii samostatně měřeny.

- Prosíme o poskytnutí roční spotřeby elektrické energie na centrální kotelně v letech 2013, 2014 a 2015

- Prosíme o poskytnutí roční spotřeby el.energie na kotelně pro ubytovnu v letech 2013, 2014 a 2015

- Jaká byla vratnost kondenzátu na centrální parní kotelně v roce 2015 (množství/rok) ?

- Prosíme o rozklíčování ostatních provozních nákladů uvedených v zadávací dokumentaci jako referenční ostatní provozní náklady (tj. rozklíčování částky 2 047 923 Kč bez DPH/rok pro nemocnici a 453 222 Kč bez DPH/rok pro ubytovnu). Co všechno je v této hodnotě zahrnuto ? Co připadá na mzdové a související náklady ? Kolik topičů je zaměstnáno v souvislosti s provozem centrální kotelny a kotelny pro ubytovnu a jaké jsou roční náklady na obsluhu kotelen ?

- Prosíme uvést po položkách, pro jaké koncové spotřebiče je nezbytné zajistit dodávku páry s následující informací po jednotlivých položkách:

- Název koncové položky, typ a určení (např. označení sterilizátoru, VZT jednotky a pro co je určena)

- Umístění položky (vyznačení umístění položky v půdoryse přiloženém v zadávací dokumentaci)

- Požadované parametry páry po danou položku (tlak páry, množství páry v kg/hod, požadavek na čistou páru (ano/ne))

- Běžné využití koncové položky (provozní hodiny/rok)

- Prosíme uvést štítkové hodnoty všech jednotlivých sterilizátorů, pro něž je nezbytné zajistit dodávku páry

- Pokud jsou dostupné údaje o spotřebách z kalorimetrů instalovaných na jednotlivých objektových předávacích stanicích, prosíme o jejich poskytnutí.

- Počty topných těles v jednotlivých pavilonech uvedené v energetickém auditu z prosince 2005 jsou platné a lze z nich vycházet ?

- Prosíme o poskytnutí stavebních půdorysů hlavních strojoven VZT včetně navazujících sousedních prostorů

- Z jakého důvodu je v nemocnici vodné vyšší než stočné ? (viz str.14 přílohy 3 ZD). Jaké odběry nejsou zahrnuty do stočného ?

- V zadávací dokumentaci je v Příloze č.7 uvedeno, že je požadováno zajistit funkčnost změkčovací stanice pro přípravu TUV. Trvá zadavatel na tomto požadavku i vzhledem ke skutečnosti, že tato stanice je instalována pouze pro přípravu vody pro technické zázemí nemocnice (pavilony L, M, N, O) a pro klíčové pavilony nemocnice nebyla a není voda pro TUV upravována (změkčována) žádným způsobem ? Tato úpravna (změkčování) soužila historicky pro celou nemocnici, nebo byla vždy určena pouze pro technické zázemí nemocnice včetně prádelny ?

- V Příloze č.12 ZD je na str.5 uvedeno, že smluvní vztah může být rozšířen o provozování energetických zařízení. Prosíme o vysvětlení. Znamená to, že součástí nabídky může být i provozování energetického hospodářství ?

- Co se rozumí příkonem VZT jednotek uváděným v energetickém auditu který je součástí ZD ? Jedná se o součtový příkon přívodního a odtahového ventilátoru VZT jednotky ?

Děkujeme mnohokrát