# D – Technická zpráva

Koupelny u pokojů

Gynekologie 2.NP

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace,

Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín

V Hodoníně:  3/2017

Vypracoval: Ing. F. Koliba

D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

a)  Účel objektu

Jedná se o prostory v budově nemocnice TGM, které budou rekonstruovány a v pokojích přibydou koupelny.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Velikost objektu a členění fasády se nezmění. Objekt se dispozičně změní tak že se v 2.NP ve dvou pokojích přidají koupelny.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plošné a objemové údaje:

Plocha řešených místností – 40,24m2

Obestavěný prostor místností – 134m3

Osvětlení, oslunění

Osvětlení objektu je zajištěno jak umělým osvětlením dle ČSN 730580, tak i přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách objektu.

Větrání

Objekt bude odvětráván přirozeně okny a nuceným větráním pomocí ventilátorů osazených v obvodové stěně.

Výměna vzduchu podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci:

- 	Koupelna – místnost má objem 10,2m3 pro zajištění pětinásobné výměny vzduchu za hodinu, tedy 10,2x5 =51m3/h je navržen nový axiální ventilátor  DN100 s průtokem vzduchu 90m3/h → vyhoví.

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Navržené materiály a konstrukční řešení nebude mít negativní vliv na snížení životnosti objektu, s tím, že budou pravidelně udržovány. Veškeré práce budou prováděny v souladu s touto dokumentací, obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů. Jakákoliv změna v projektu, ať již v rámci realizace nebo výrobní přípravy dodavatelem, podléhají schválení projektantem. Za změny prováděné bez vědomí projektanta nenese projektant zodpovědnost.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Obvodové konstrukce a výplně otvorů zůstávají beze změn.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Charakter stavby nevyžaduje.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Řešená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Likvidace odpadu je zabezpečena v souladu s místním systémem komunálního odpadového hospodářství.

h) Dopravní řešení

Před pozemkem vede místní zpevněná komunikace, na kterou je pozemek napojen přes přilehlé parkoviště.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Charakter stavby nevyžaduje. Jedná se o stávající stavbu.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), a s platným ÚP obce Hodonín.

D1. 2. Stavebně konstrukční řešení

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Řešený objekt je tvořen z cihel plných pálených. Střecha je plocha betonová a bude beze změn. Příčky jsou zděné z cihel plných pálených, dále pak budou vyhotoveny nové příčky ze sádrokartonu.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

A. Bourané konstrukce – Budou vybourány a odstraněny stávající umyvadla se sprchou a WC i s obkladem a bude proveden otvor do obvodové zdi průměru 100mm pro ventilátor. Stávající podhled a zeď v pokoji č. 9 bude vybourány.

B. Svislé konstrukce – Nové příčky rozdělující místnosti budou tl. 100mm ze sádrokartonu /100 mm/ 1x deska White/CW75/1x deska Green ze strany koupelny/ izolace minerální vata 60 mm. Příčky místo okna bude ze sádrokartonu 1x deska White/1xCW50/ izolace minerální vata 40 mm. Příčky budou vysoké 3330mm.

C. Vodorovné konstrukce – Sádrokartonový podhled bude na samonosném rámu kotveném do stěn. Sádrokarton bude tl.12,5mm Green. Prostor mezi rámem bude vyplněn minerální vatou tl. 60mm.

D. Výplně otvorů – Vnitřní dveře budou s laminátovou úpravou tl. 0,2 mm bílé barvy včetně stavebního pouzdra pro posuvné dveře a s WC zámkem nebo ocelové zárubně.

E. Úprava povrchů – Vnitřní omítky budou štukové tl. 25mm. Sádrokartonové příčky se opatří tmelem v místech hlavy šroubů, spáry mezi řeznými hranami na pohledové straně opláštění je třeba překrýt papírovou nebo skelnou výztužnou páskou. Celá plocha se následně přebrousí a opatří nátěrem. Nátěrem se opatří všechny 4 řešené místnosti. Barva jednotlivých místností dle výběru investora. V koupelně bude keramický obklad ve výšce 2m od podlahy a do šířky dle vyznačení v PD. Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 1800mm.

Stávající zárubně budou obroušeny a nově natřeny stejně tak tělesa radiátorů.

V pokojích bude provedena nová podlahová krytina - PVC povlakové, zátěžové, min. tl. 1,7mm s nášlapnou vrstvou min.0,5mm, celoplošně přilepené k podkladu. V koupelně bude podlahovou krytinu tvořit keramická dlažba a protiskluzovou úpravou.

E. Vybavení –Koupelna bude vybavena zavěšeným, zvýšeným WC (v.490mm), umyvadlem, a zástěnami u sprchy ( sprchovou vaničku bude tvořit vyspádovaná podlaha do odtokového žlabu.) Ve sprše bude sedátko a dvě madla. Dále zde bude elektrické topení v podobě topného žebříku. A nouzové tlačítko na přivolání služby.

D1. 4. Technika prostředí staveb

Neobsazeno.

D2. Dokumentace technických a technologických zařízení

Neobsazeno