STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

# REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ ŠKOLY

# MORAVSKÝ KRUMLOV

A    -Průvodní zpráva

B    -Souhrnná technická zpráva

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran 9

Zak.č. 1064/17

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Květen 2017

OBSAH

A-Průvodní zpráva

B1-Souhrnná technická zpráva

B2-Soupis dodávek a prací

B3-Rekapitulace nákladů stavby

A- Průvodní zpráva

A.1) Identifikační údaje

A.1.1) Údaje o stavbě

a) název stavby:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Moravský Krumlov

b) místo stavby:	Budova školy SŠDOS Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce elektroinstalace, zřízení aktivního hromosvodu a související stavební úpravy

A.1.2.) Údaje o stavebníkovi	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno ve správě SŠDOS Moravský Krumlov,příspěvková organizace, nám. Klášterní 127 672 01 Moravský Krumlov

A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

A2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, investiční záměr stavebníka

A3)- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-stavba je situována na pozemcích:

parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) dosavadní využití a zastavěnost území

-na pozemcích stojí budova školy č.p. 127

c) údaje o ochraně území

-budova stojí v památkové zóně historického centra  města Moravský Krumlov

d) údaje o odtokových poměrech

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy elektroinstalace ve stávajícím objektu

e) údaje o souladu s UPD

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy elektroinstalace ve stávajícím objektu

f) údaje o dodržení obec. požadavků	 na využití území

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy elektroinstalace ve stávajícím objektu

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy elektroinstalace ve stávajícím objektu

h) seznam výjimek

-území stavby nevyžaduje udělení výjimek

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam dotčených pozemků a staveb

dtto bod a).

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

-změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

-rekonstrukce elektroinstalace ve stávajícím objektu školy, zřízení aktivního hromosvodu, související stavební práce (zakrytí nábytku, demontáž a montáž vnitřních obkladů, výmalba)

c) trvalá nebo dočasná stavba

-jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby( kultur. památka apod.)

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

e) údaje o dodržení tech. požadavků	na stavby

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci, jedná se o vnitřní úpravy elektroinstalace v objektu

g) seznam výjimek

-stavba nevyžaduje udělení výjimek

h) navrhované kapacity stavby

-kompletní rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy vyjma místností soc. zařízení, kde bude provedena pouze příprava k napojení. Rekonstrukci těchto prostor má investor ve výhledu jako komplexní investici

i) základní bilance stavby

-stavba nevyžaduje žádné zdroje energií

j) základní předpoklady výstavby

-předpokládaný termín zahájení stavby 07/2017

-předpokládaný termín ukončení stavby 10/2017

-stavba bude provedena v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

-orientační náklady stavby vč. DPH: 3 500 000,- Kč,-

A5)- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je zahrnuta do jednoho stavebního objektu

B- Souhrnná technická zpráva

B.1)-  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Navržené úpravy budou prováděny ve stávající stavbě stojící na parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) výčet a závěry provedených průzkumů.

-prováděné úpravy budou bez zásahů do nosných konstrukcí

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-v průběhu stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících řadů inženýrských sítí v místě křížení dle platných ČSN.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

-netýká se

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

-stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky

f) požadavky na asanace, demolice a kácení

-nejsou

g) požadavky na zábory ZPF

-nejsou

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

-pozemek je přístupný stávajícím sjezdem z místní komunikace

-veškeré přípojky inženýrských sítí zůstávají beze změn

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

-nejsou

B.2) - Celkový popis stavby

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je rekonstrukce elektroinstalace ve stávajícím objektu školy, zřízení aktivního hromosvodu, související stavební práce (zakrytí nábytku, demontáž a montáž vnitřních obkladů, výmalba)

Stávající stav:

Elekroinstalace kapacitně nedostačující, dosluhující, rozvody vodiči Al, nevhodná ochrana proti přetížení, ochrana proti blesku pouze v části objektu.

Navržené řešení

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně zatrubkování rozvodů pro slaboproud, ochrana proti blesku aktivním hromosvodem s využitím stávajících svodů.

Související stavební práce- zakrytí nábytku a zařízení, výmalba objektu

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavební úpravy budou provedeny uvnitř objektu, na střeše objektu bude osazena jímací tyč aktivního hromosvodu. Stavební úpravy nemají vliv na architektonické řešení objektu

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení

netýká se

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby

-netýká se

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

B.2.6)  Základní technický popis stavby

-Rekonstrukce elektroinstalace

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Rozvodná soustava : 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

- automatickým odpojením při poruše

doplňková ochrana proudovým chráničem

doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Instalovaný příkon objektu: Pi=181,9 kW

V celém objektu bude provedena nová elektroinstalace, stávající bude v celé škole demontována. Budou provedeny nové rozvody kabely CYKY vč. výměny všech rozvaděčů. Osvětlení bude provedeno novými svítidly s úspornými zdroji. Bude proveden nový školní rozhlas společně s vyzváněním začátků a konců vyuč. hodin, osazeny budou i hodiny přesného času. Pro síť výpočetní techniky bude v této fázi provedeno zatrubkování.

-Aktivní hromosvod

Je řešen aktivní hromosvod pokrývající svým ochranným prostorem objekt SŠ DOS, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov.

Ochrana proti úderu blesku pro objekt střední školy bude zajištěna instalací hromosvodu s použitím aktivního pulsaru .

Jímač bude složený ze základního stožáru, kotveného do konstrukce střechy (krov),

který bude prodloužen nerezovými tyčemi. Délka složeného jímače musí být po hrot minimálně 4,5 m nad hřebenem střechy budovy. Jímač musí převyšovat minimálně

o 2 m nejvyšší část objektu (komíny).

Svody budou uzemněny na původní uzemnění hromosvodu, které bude repasováno doplněním o zemní tyče, typ A2. Rozšíření uzemnění drátem FeZn Ř10. Vývody uzemnění opatřit izolační zelenožlutou smrštitelnou bužírkou minimálně 0,5 m pod a nad terén nebo izolačním nátěrem.

-Stavební úpravy

Stavební práce budou spočívat:

a) v ochraně stávajícího zařízení a vybavení učeben a v ochraně výplní otvorů  (u dveří též v ochraně zárubní) před bouracími pracemi při vysekávání drážek pro vedení rozvodů NN a slaboproudu a při osazování nových rozvaděčů a veškerých prací s tím souvisejících

b)v ochraně stávajícího zařízení a vybavení učeben a v ochraně výplní otvorů  (u dveří též v ochraně zárubní) před znečištěním při provádění vnitřní výmalby

c)v demontáži části stávajícího obložení chodeb laminovanými deskami v místech plánovaných rozvodů NN, rozvaděčů apod a v jeho opětovné montáži

d)ve vlastní vnitřní výmalbě v místnostech a prostorách, ve kterých budou prováděné elektroinstalační práce.

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení

-netýká se

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi

-netýká se

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby

-netýká se

B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

-netýká se

B.3)-  Připojení na technickou infrastrukturu

-stávající

B.4)-  Dopravní řešení

-a) popis dopravního řešení

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-c) doprava v klidu

-netýká se

B.5)-  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav

-netýká se

B.6)-  Popis vlivů stavby  na životní prostředí

-a) vliv na životní prostředí

Stavba se nachází uprostřed zastavěné části obce Moravský Krumlov  uvnitř  budovy školy

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování studentů a občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

Vlastní stavba nemá vliv na intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se zdrojem hluku.

Nakládání s odpady

Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14001.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

Vlivem stavební činnosti vznikne

č. odpadu: 	17 01 01

Název odpadu: 	Beton

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 01 07

Název odpadu: 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 01

Název odpadu: 	Dřevo

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 03

Název odpadu: 	Plasty

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 04 05

Název odpadu: 	Železo a ocel

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

Odpadní materiály, stavební suť a přebytečná zemina, které vzniknou při výstavbě objektu, se odvezou na skládku, kterou určí investor.

Likvidace TKO v rámci svozu TKO.

-b) vliv na přírodu

-bez škodlivých vlivů

-c) chráněná území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

-netýká se

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma

-nejsou

B.7)  Ochrana obyvatelstva

-netýká se

B.8)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

-napojení dopravní stávajícím sjezdem z místní komunikace, napojení technické infrastruktury ze  stávajících rozvodů.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin

-bez nároku

c) maximální zábory pro staveniště

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin

-netýká se