TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

STAVBA:	           REKONSTRUKCE  HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY č.1

SOŠ a SOU , Masarykovo nám. 136/1,  HUSTOPEČE

Část:                          	PLYNOINSTALACE

INVESTOR:   	            SOŠ a SOU HUSTOPEČE, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

DRUH PLYNU: 	zemní, NTL

MÍSTO STAVBY:	Masarykovo nám 136/1, Hustopeče

PROJEKT STAVBY: Projekt  pro provedení stavby a výběr dodavatele

Zadání stavby:

===========

Projekt řeší  změnu na odběrném místě, zrušení 4 ks plynových kotlů 100 kW  a instalaci

3 ks  nových plynových kondenzačních kotlů o výkonu 3 x 100 kw ,ve stávajícím rekonstruovaném prostoru kotelny v budově SOŠ a SOU, Masarykovo nám 136/1 v Hustopečích.

Podklady pro vyprac. projektu, použité normy a předpisy:

-návštěva stavby, podklady od investora

-jednání na místě se zástupcem investora

-TPG 704 01- ODBĚRNÍ PLYN. ZAŘÍZENÍ  A SPOTŘEBIČE  NA PLYN. PALIVA

V BUDOVÁCH

EN 1775-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, PLYNOVODY V BUDOVÁCH

TPG 934 01- PLYNOMĚRY- UMÍSŤOVÁNÍ ,PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZ

G 800 03- PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚR. PLYN.ZAŘÍZENÍ A JEJICH UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

ČSN 73 4201-NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ A PŘIPOJOVÁNÍ

SPOTŘEBIČŮ DO JEJICH PRŮDŮCHŮ.

ČSN 063003-Průmyslové pece

EN 12007-1 Zásobování plynem-plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 bar  včetně-všeobecné funkční požadavky

EN 12007-3 Zásobování plynem-plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 bar-funkční požadavky pro ocel

EN 12007-4 Zásobování plynem-plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 bar-specifické funkční počadavky pro rekonstrukce

Technické řešení:

=============

Plyn bude používán k vytápění a  ohřevu vody .

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA:  JE STÁVAJÍCÍ  STL  DN 50 napojena z ul.ŘADU  na STL -plynovod   tlak 100 kPa

Přípojka je ukončena hl. uzávěrem -DN 50 ve stávající skříni, umístěném na veřejně přístupném místě ve fasádě budovy = na hranici pozemku.

HLAVNÍ UZÁVĚR: JE STÁVAJÍCÍ  KK-DN 50 , je umístěn ve stávající skříni. Na dveřích skříně je nápis HUP

Ve skříni je instalovaná dvojitá řada stávajících regulátorů Alz6U/BD, která reguluje tlak výst. 100kpa/ výst. 2,1 kPa.

PLYNOMĚR:

Pro měření odběrného místa kotelna č. 1 je instalován :

FAKTURAČNÍ plynoměr  stávající G-40 ( max. 60m3/hod) č. 4147386

Je umístěn v samostatné místnosti pro plynoměry za zdí hlavního uzávěru.

Max. průtok  plynoměru vyhovuje max. spotřebě nově instalovaných spotřebičů.

Před plynoměrem je instalováno šoupě DN100, za plynoměrem šoupě DN 80.

Vnitřní plynovod:

Stávající vedení plynovodu  vede za uzávěrem plynoměru  G-40 .

Vede  pod stropem chodby školy  v dimenzi DN 70. V chodbě před vstupem do skříně pro uzávěr plynu pro kotelnu klesne do výšky cca 1,3m nad podlahu chodby a projde přes obvodovou ze´d do stávající skříně 1000/700/350mm.-tato část vedení zůstává beze změny.

Nově :bude za kolenem ve skříni navařena redukce 76,1x60,3, 750x750x300mm, varná příruba. Za ní bude instalována uzavírací přírubová klapka DN50 a  havarijní uzávěr PEVEKO 1050.22-DN50.( uzavírá plyn ke kotlům při vzniku poruchy v rámci havarijních stavů provozu kotelny - řešeno v projektu vytápění a elektroinstalace)

Za havarijním uzávěrem vede plynovod v dimenzi DN 50  přes zeď do prostoru  kotely. Tam vede podél zdi a klesne 0,5 m k podlaze k napojení 3 kotlů o výkonu 3x 100 kW pro vytápění.

Na plynovodu bude instalován manometr 0-4 kPa s uzavíracím kohoutem . Na potrubí DN50 bude navařena odbočka DN20, kde bude namontován uzavírací kohout DN 20 a Hadicový kohout DN 20.Po odvzdušnění potrubí bude hadicový kohout demontován, kulový kohout uzavřen a potrubí bude uzátkováno.

Celý plynovod je svařovaný, potrubí ocelové bezešvé .Potrubí bude řádně uzemněno s přemostěním spojů dle požadavků ČSN 34 1390.

Potrubí vede viditelně podél stěn , prochází stávajícím prostupem -  ochranné potrubí .

NÁTĚRY:

Potrubí, je chráněno proti korozi nátěrem až PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE, udělané   tlakem 15 kPa vzduchem po dobu 30  min.

Potrubí bude natřeno 1 x základním a 2 x vrchním bílým emailovám nátěrem -v místěch ohybů žlutě.

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE:

Odběrné místo společenský dům:

stávající spotřebiče  ( 4 kotel Vaillant o výkonu 4x 100kW ) budou zrušeny a nahrazeny

novými kotly kondenzačními( např. Buderus GB162 )o výkonu  3 x 100 kW.

Jedná se u spotřebiče typu C, bez potřeby přívodu vzduchu z místnosti. Spaliny budou odvedeny  kouřovodem ø 200mm stávajícím komín. Průduchem nad střechu objektu. Vzduch ke spalování bude nasáván z venkovního prostoru potrubím ø 200mm.

PROVOZ PLYNOVODU:

Po uvedení plynovodu do provozu bude stanovena osoba ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ = VLASTNÍK NEMOVITOSTI (INVESTOR)

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE, KTERÁ PLYNOVOD NAMONTOVALA , nebo uváděla do provozu JE POVINNA PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT VLASTNÍKA(RESP. PROVOZOVATELE) A UŽIVATELE SE ZÁKLADNÍMI POKYNY PRO PROVOZ , KONTROLY A REVIZE.

DLE ČSN 38 6405 PLATÍ: PRO ZAŘÍZENÍ PRO SPOTŘEBU PLYNU SPALOVÁNÍM  O VÝKONU JEDNOTLIVÉHO SPOTŘEBIČE VYŠŠÍ NEŽ 50 KW BUDE INVESTOREM NEBO DLE DOHODY INVESTORA A DODAVATELE- DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ ,ZPRACOVÁN MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD .

Odběrné místo KOTELNA Č.1

SPOTŘEBA PLYNU: měřena fakturačním  plyn. G 40

Nově instal. spotřebiče:                     celk.výkon            typ spotřebiče        spotřeba

plyn. kotel                         3 ks          3x100kW                  C          3 x     10,53  m³/hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem max. hodin spotřeba		Qc	                     31,59 m³/hod

=========

Předpokládaný MAXIM  ROČNÍ OBĚR                          40 000   m ³

O tlakové zkoušce a funkčním odzkoušení bude sepsán záznam po dokončení prací montážní firmou.

4.-Vliv na životní prostředí:

Navržené  řešení rozvodů plynoinstalace nemá negativní vliv na životní prostředí.

K navýšení výkonu spotřebičů nedojde- dojde ke snížení výkonu o 100 kW.

Kondenzační kotle jsou nízkoemisní spotřebiče.- dojde ke snížení emisí vypuštěných do ovzduší.

5. Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci.

Při montáži budou dodrženy všechny  platné bezpečnostní a požární předpisy a vyhlášky.!!!

Montáž plynovodu smí udělat pouze firma, mající oprávnění ITI Praha podle vyhl.21/1979 Sb.

a ČBÚ č.554/1990 Sb.Budou dodrženy všechny platné předpisy pro plynárenský obor.

Před svářečskými pracemi na plynovodech pod plynem budou tyto při odstávce inertním plynem, nebo zabezpečeny jiným způsobem.

Zkouška pevnosti a těsnosti ( tlaková zkouška) může být udělána současně dle ČSN 38 6413,

a to dle objemu plynovodu:

Společenský dům:

DN 50=8m,DN32=1,5m,DN20=0,2m ,

, tlakem100 kPa vzduchem.

O tlakové zkoušce a funkčním odzkoušení bude sepsán záznam po dokončení prací montážní firmou..)

Po spuštění plyn. spotřebičů servisními organizacemi bude udělána zkouška provozuschopnosti.

6.Zvláštní požadavky a podmínky:

Zahájení montážních prací musí být oznámeno stavebnímu dozoru.  (= mont. firma )

Při předání stavby je poviností dodavatele montážních prací a dodavatele technologie předat investorovi dokumentaci skutečného provedení, zápisy o tlakových zkouškách ,a technické podmínky provozu a údržby všech systémů zařízení .

Vypracování provozního řádu je poviností investora. Za úplatu se může dohodnout na vypracování provozního řádu s dodavatelem zařízení.

V Hustopečích 26.04.2017				Vypracovala:: Cabalová Zuzana