## VV
Rozsah PD je v souladu s vyhláškou 499 ze dne10.listopadu 2006, příloha č. 1 bod 3.4, kterou ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo dle §193 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pozn.
Detailní popis k jednotlivým standardům viz knihovna standardů.
VÝKAZ VÝMĚR
Pos. | Typ | Standard | MJ | Počet | Cena/ks | Cena/celkem
1 | MĚŘENÍ A REGULACE
2 | VZT1
3 | Čidlo dp pro vzduch, 0-2500Pa, linární char. | MaR 1.8 | ks | 2 |  | 0
4 | Kanálové teplotní čidlo, -50…+80°C | MaR 1.5 | ks | 3 |  | 0
5 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 1 |  | 0
6 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | MaR 2.3 | ks | 1 |  | 0
7 | Sada úchytek kapiláry pro PMO | MaR 2.3 | ks | 2 |  | 0
8 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | MaR 3.1 | ks | 2 |  | 0
9 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | MaR 3.1 | ks | 4 |  | 0
10 | Detektor kouře, instalace do kanálu VZT, IP 54, 24VDC | MaR 1.9 | ks | 1 |  | 0
11 | Ústředny - poplachové jednotky, na DIN lištu,24V, 2xkouřový poplach,1x servis | MaR 1.9 | ks | 1 |  | 0
12 | El.termostat,na DIN lištu,vč. snímače | MaR 2.4 | ks | 2 |  | 0
13 | Kovový instalační pás pro el.topné kabely 25m | MaR 2.4 | ks | 2 |  | 0
14 | 3-cestný ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...140°C | MaR 5.3 | ks | 1 |  | 0
15 | Servopohon, 24VAC, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 30s, s havarijní funkcí 15s | MaR 6.3 | ks | 1 |  | 0
16 | 3-cestný ventil, PN16, DN100, Kvs=124m3/h, zdvih 40mm, teplota média -25...130°C, užití pro směšování a rozdělování v otevřených a uzavřených okruzích | MaR 5.3 | ks | 1 |  | 0
17 | Servopohon 24VAC, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 120s, s havarijní funkcí 20s | MaR 6.4 | ks | 1 |  | 0
18 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce | MaR 7.1 | ks | 4 |  | 0
19 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 20 Nm | MaR 7.2 | ks | 1 |  | 0
20 | Frekvenční měnič, IP20, filtr B, 380 až 480 V, tři fáze, 22 kW | MaR 9.1 | ks | 1 |  | 0
21 | Frekvenční měnič, IP20, filtr B, 380 až 480 V, tři fáze, 18.5 kW | MaR 9.1 | ks | 1 |  | 0
22 | VZT1 ZONY
23 | Prostorové teplotní čidlo, 0…+50°C | MaR 1.2 | ks | 2 |  | 0
24 | Dálkový vysílač žádané hodnoty, aktivní 0 - 10V | MaR 1.6 | ks | 2 |  | 0
25 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | MaR 3.1 | ks | 2 |  | 0
26 | VZT2
27 | Čidlo dp pro vzduch, 0-2500Pa, linární char. | MaR 1.8 | ks | 2 |  | 0
28 | Kanálové teplotní čidlo, -50…+80°C | MaR 1.5 | ks | 3 |  | 0
29 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 1 |  | 0
30 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | MaR 2.3 | ks | 1 |  | 0
31 | Sada úchytek kapiláry pro PMO | MaR 2.3 | ks | 2 |  | 0
32 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | MaR 3.1 | ks | 2 |  | 0
33 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | MaR 3.1 | ks | 4 |  | 0
34 | Detektor kouře, instalace do kanálu VZT, IP 54, 24VDC | MaR 1.9 | ks | 1 |  | 0
35 | Ústředny - poplachové jednotky, na DIN lištu,24V, 2xkouřový poplach,1x servis | MaR 1.9 | ks | 1 |  | 0
36 | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | MaR 5.1 | ks | 1 |  | 0
37 | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s | MaR 6.1 | ks | 1 |  | 0
38 | 3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...140°C | MaR 5.2 | ks | 1 |  | 0
39 | Servopohon 24V, 700N, 20mm, 0 - 10 V, 35s | MaR 6.2 | ks | 1 |  | 0
40 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce | MaR 7.1 | ks | 2 |  | 0
41 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 20 Nm | MaR 7.2 | ks | 1 |  | 0
42 | Frekvenční měnič, IP20, filtr B, 380 až 480 V, tři fáze, 5.5 kW | MaR 9.1 | ks | 1 |  | 0
43 | Frekvenční měnič, IP20, filtr B, 380 až 480 V, tři fáze, 3 kW | MaR 9.1 | ks | 1 |  | 0
44 | VZT2 ZONY
45 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | MaR 1.8 | ks | 2 |  | 0
46 | VZT7
47 | Prostorové teplotní čidlo, 0…+50°C | MaR 1.2 | ks | 1 |  | 0
48 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 3m | MaR 2.1 | ks | 1 |  | 0
49 | 6 ks držáku kapiláry k PMO | MaR 2.1 | ks | 1 |  | 0
50 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 1 |  | 0
51 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | MaR 5.1 | ks | 1 |  | 0
52 | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s | MaR 6.1 | ks | 1 |  | 0
53 | CHLAZENÍ
54 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 500kPa | MaR 1.7 | ks | 2 |  | 0
55 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 150mm, -30…+130°C | MaR 1.4 | ks | 1 |  | 0
56 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 3 |  | 0
57 | Zaplavení prostoru (havarijní hlášení) | MaR 4.1 | ks | 1 |  | 0
58 | Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici | MaR 4.1 | ks | 1 |  | 0
59 | 3-cestný ventil, PN16, DN100, Kvs=124m3/h, zdvih 40mm, teplota média -25...130°C, užití pro směšování a rozdělování | MaR 5.3 | ks | 1 |  | 0
60 | Servopohon 24VAC, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 120s, s havarijní funkcí 20s | MaR 6.4 | ks | 1 |  | 0
61 | Elektromagnetický ventil, DN10,dp max.1,4MPa,230V,140°C | MaR 5.4 | ks | 2 |  | 0
62 | PS TOPENÍ
63 | Venkovní teplotní čidlo, -50…+70°C | MaR 1.1 | ks | 3 |  | 0
64 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 3 |  | 0
65 | Zaplavení prostoru (havarijní hlášení) | MaR 4.1 | ks | 1 |  | 0
66 | Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici | MaR 4.1 | ks | 1 |  | 0
67 | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | MaR 5.1 | ks | 2 |  | 0
68 | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | MaR 5.1 | ks | 1 |  | 0
69 | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s | MaR 6.1 | ks | 3 |  | 0
70 | PS TUV
71 | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30…+130°C | MaR 1.3 | ks | 3 |  | 0
72 | Ponorné teplotní čidlo - s jímkou 150mm, -30…+130°C | MaR 1.4 | ks | 2 |  | 0
73 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | MaR 2.2 | ks | 1 |  | 0
74 | Přímý ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25…130°C | MaR 5.1 | ks | 1 |  | 0
75 | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s | MaR 6.1 | ks | 1 |  | 0
76 | M-BUS
77 | MĚŘENÍ SPOTŘEBY UT SEVER
78 | Měřič tepla 1,5m3/h, DN20, 190mm, PN25 bateriové napájení | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
79 | M-Bus modul | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
80 | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
81 | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
82 | MĚŘENÍ SPOTŘEBY UT JIH
83 | Měřič tepla 1,5m3/h, DN20, 190mm, PN25 bateriové napájení | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
84 | M-Bus modul | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
85 | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
86 | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
87 | MĚŘENÍ SPOTŘEBY DVEŘNÍ CLONA
88 | Měřič tepla 0,6m3/h, DN 20, 190mm, PN25 bateriové napájení | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
89 | M-Bus modul | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
90 | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
91 | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
92 | MĚŘENÍ SPOTŘEBY TUV
93 | Měřič tepla 3,5m3/h, G5/4", 260mm, PN16 bateriové napájení | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
94 | M-Bus modul | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
95 | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
96 | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm | MaR 10.1 | ks | 1 |  | 0
97 | MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY
98 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | MaR 8.1 | ks | 1 |  | 0
99 | DT202 DDC
100 | Modulární podstanice DDC | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
101 | Modul rozhraní , pojistka 10A | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
102 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 2 |  | 0
103 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 2 |  | 0
104 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 3 |  | 0
105 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
106 | Popisné štítky, A4 | MaR 11.1 | ks | 7 |  | 0
107 | DT201 DDC
108 | Modulární podstanice DDC | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
109 | Modul rozhraní , pojistka 10A | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
110 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
111 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 3 |  | 0
112 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 3 |  | 0
113 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 5 |  | 0
114 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
115 | Popisné štítky, A4 | MaR 11.1 | ks | 11 |  | 0
116 | Komunikační rozhraní pro Ethernet a VIZUALIZACI | MaR 12.1 | ks | 1 |  | 0
117 | DT200 DDC
118 | Modulární podstanice DDC | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
119 | Modul rozhraní , pojistka 10A | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
120 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
121 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 6 |  | 0
122 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 4 |  | 0
123 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | MaR 11.1 | ks | 5 |  | 0
124 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
125 | Popisné štítky, A4 | MaR 11.1 | ks | 15 |  | 0
126 | DDC podstanice OPEN (komunikace 3-tích) | MaR 11.3 | ks | 1 |  | 0
127 | Rozšiřující karta pro DDC podstanici (2000 DB M-Bus) | MaR 11.3 | ks | 1 |  | 0
128 | Signálový převodník M-Bus / RS232/RS485 - 60 přístrojů | MaR 8.2 | ks | 1 |  | 0
129 | OVLÁDÁNÍ
130 | Ovládací panel pro podstanice DDC | MaR 11.2 | ks | 1 |  | 0
131 | Kabel 3m pro ovládácí panel | MaR 11.2 | ks | 1 |  | 0
132 | Ukončovač sběrnice pro sběrnicovou komunikaci | MaR 11.1 | ks | 1 |  | 0
133 | VELÍN
134 | 100 datových bodů pro VIZUALIZACI | MaR 12.2 | ks | 4 |  | 0
135 | Rozvaděč DT202 |  | kpl | 1 |  | 0
136 | Hlavní vypínač 125A/3 |  | ks | 1
137 | Přepěťová ochrana typ C |  | ks | 1
138 | Oddělovací tlumivka mezi typem C a D |  | ks | 1
139 | Přepěťová ochrana typ D |  | ks | 1
140 | Vnitřní světlo do rozvaděče |  | ks | 1
141 | Trafo 230/24V ; 250VA TVB bezpečnostní ochranné |  | ks | 1
142 | Zásuvka 230 VAC, na DIN lištu |  | ks | 1
143 | Stop tlačítko + příslušenství |  | ks | 1
144 | Vnitřní výbava rozvaděčů , část DDC a silno - viz tabulka příkonů (technická zpráva). Větrání rozvaděče, instalovány FM, nutno dodržovat zásady EMC. |  | ks | 1
145 | Drobný materiál |  | ks | 1
146 | Skříňový rozvaděč (2000x1000x400) | MaR 16.1 | ks | 1
147 | Skříňový rozvaděč (2000x600x400) | MaR 16.1 | ks | 1
148 | Rozvaděč DT201 |  | kpl | 1 |  | 0
149 | Hlavní vypínač 100A/3 |  | ks | 1
150 | Přepěťová ochrana typ C |  | ks | 1
151 | Oddělovací tlumivka mezi typem C a D |  | ks | 1
152 | Přepěťová ochrana typ D |  | ks | 1
153 | Vnitřní světlo do rozvaděče |  | ks | 1
154 | Trafo 230/24V ; 250VA TVB bezpečnostní ochranné |  | ks | 1
155 | Zásuvka 230 VAC, na DIN lištu |  | ks | 1
156 | Stop tlačítko + příslušenství |  | ks | 1
157 | Vnitřní výbava rozvaděčů , část DDC a silno - viz tabulka příkonů (technická zpráva). Větrání rozvaděče, instalovány FM, nutno dodržovat zásady EMC. |  | ks | 1
158 | Drobný materiál |  | ks | 1
159 | Skříňový rozvaděč (2000x800x400) | MaR 16.1 | ks | 1
160 | Skříňový rozvaděč (2000x600x400) | MaR 16.1 | ks | 1
161 | Rozvaděč DT200 |  | kpl | 1 |  | 0
162 | Hlavní vypínač 20A/3 |  | ks | 1
163 | Přepěťová ochrana typ C |  | ks | 1
164 | Oddělovací tlumivka mezi typem C a D |  | ks | 1
165 | Přepěťová ochrana typ D |  | ks | 1
166 | Vnitřní světlo do rozvaděče |  | ks | 1
167 | Trafo 230/24V ; 250VA TVB bezpečnostní ochranné |  | ks | 1
168 | Zásuvka 230 VAC, na DIN lištu |  | ks | 1
169 | Stop tlačítko + příslušenství |  | ks | 1
170 | Vnitřní výbava rozvaděčů , část DDC a silno - viz tabulka příkonů (technická zpráva). |  | ks | 1
171 | Drobný materiál |  | ks | 1
172 | Skříňový rozvaděč (2000x800x400) | MaR 16.1 | ks | 1
173 | Skříňový rozvaděč (2000x600x400) | MaR 16.1 | ks | 1
174 | SERVISNÍ VYPÍNAČE
175 | Servisní přepínač pro odpojení napájení VZT ventilátorů, 32A, IP54 |  | ks | 4 |  | 0
176 | Plastová skříňka šroubovací čelní stěna (250x400x150) |  | ks | 4 |  | 0
177 | KABELY, TRASY
178 | Kovový žlab 250/100 + příslušenství |  | m | 60 |  | 0
179 | Kovový žlab 125/100 + příslušenství |  | m | 70 |  | 0
180 | Kovový žlab 125/50 + příslušenství |  | m | 145 |  | 0
181 | Kovový žlab 65/50 + příslušenství |  | m | 225 |  | 0
182 | Kovový žlab 40/20 + příslušenství |  | m | 350 |  | 0
183 | Příchytka pro instalaci kabelů do stropu plechová+příslušenství |  | ks | 500 |  | 0
184 | Trubka Ø16 + příslušenství |  | m | 145 |  | 0
185 | Trubka Ø50 + příslušenství |  | m | 25 |  | 0
186 | CU uzemňovací vodič 6mm |  | m | 450 |  | 0
187 | Kabel stíněný standard JYTY-O 2x1 | MaR 13.5 | m | 1960 |  | 0
188 | Kabel stíněný standard JYTY-O 4x1 | MaR 13.5 | m | 1530 |  | 0
189 | Kabel standard CYKY-O 2x1,5 | MaR 13.3 | m | 120 |  | 0
190 | Kabel standard CYKY-J 3x1,5 | MaR 13.3 | m | 355 |  | 0
191 | Kabel standard CYKY-J 4x1,5 | MaR 13.3 | m | 205 |  | 0
192 | Kabel standard CYKY-J 4x2,5 | MaR 13.3 | m | 120 |  | 0
193 | Kabel standard CYKY-J 5x1,5 | MaR 13.3 | m | 225 |  | 0
194 | Kabel standard CYKY-J 5x2,5 | MaR 13.3 | m | 55 |  | 0
195 | Kabel stíněný standard CYKFY-J 4x1,5 | MaR 13.4 | m | 30 |  | 0
196 | Kabel stíněný standard CYKFY-J 4x2,5 | MaR 13.4 | m | 30 |  | 0
197 | Kabel stíněný standard CYKFY-J 4x10 | MaR 13.4 | m | 90 |  | 0
198 | Topný kabel včetně příslušenství+ termostatu | MaR 13.1 | m | 70 |  | 0
199 | Kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene specifikace B2CA s1do 2x2x0,8 | MaR 13.2 | m | 160 |  | 0
200 | Kabel pro IT struktury 2x0.5 | MaR 13.6 | m | 130 |  | 0
201 | Kabel pro řídící a automatizační systémy 2x2x0.5 | MaR 13.6 | m | 250 |  | 0
202 | Drobný materiál |  | ks | 1 |  | 0
203 | OSTATNÍ
204 | Protipožární ucpávky certifikovaným materiálem min.EI60 + příslušenství, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou |  | ks | 1 |  | 0
205 | SW datových bodů |  | I/O bodů | 279 |  | 0
206 | SW pro vizualizační PC VELÍN |  | I/O bodů | 279 |  | 0
207 | Uvedení do provozu MaR |  | ks | 1 |  | 0
208 | Uvedení do provozu měřiče spotřeb |  | ks | 7 |  | 0
209 | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek) |  | ks | 1 |  | 0
210 | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro |  | ks | 1 |  | 0
211 | Zpracování návodů pro obsluhu |  | ks | 1 |  | 0
212 | Zpracování návrhu komplexních zkoušek |  | ks | 1 |  | 0
213 | Montáž periferií |  | ks | 1 |  | 0
214 | Montáž vnitřního vybavení rozvaděčů MaR (silno, MaR) |  | ks | 1 |  | 0
215 | Montáž kabelové trasy (silno,MaR) |  | ks | 1 |  | 0
216 | Zapojení kabelů |  | ks | 1 |  | 0
217 | Zpracování dílenská dokumentace- svorkové schemata rozvadčů MaR a skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
218 | Revize (vč.započítání nákladů TCIR v souladu s Vyhláškou č.73/2010 Sb) |  | ks | 1 |  | 0
219 | MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM |  |  |  |  | 0