## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika PS 02
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nem. Hustopeče – Úprava prostor JIP na rehabilitační pracoviště
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu :LT Projekt |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Hustopeče – Úprava prostor JIP na rehabilitační pracoviště |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Vzduchotechnika PS 02 |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání 1.NP |  |  | 0 | 0 | 0
1a. | Zdroj chladu pro zař. 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Podtlakové větrání |  |  |  | 0 | 0
3. | Chlazení pobytových místností |  |  |  | 0 | 0
4. | Zkoušky a zaregulování |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: Nem. Hustopeče – Úprava prostor JIP na rehabilitační pracoviště |  |  |  |  | Soupis prací:
Objekt: Vzduchotechnika PS 02 |  |  |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání 1.NP
1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka přívod/odvod 750/700m3/hod, p ext. 300/300Pa pro zavěšení pod strop (filtrace, rekuperace ohřev), vč. sifonů rozměry 1800x980, výška 384, váha: 135kg | ks | 1 | 0 | 0
Technická data, které je nutmé dodržet: D2.02 - 001 TZ, kapitola 10
Vč. kompletní MaR,rozvaděče, ovladače, čidel regulačních prvků a uzlu ÚT Uzel ÚT na stěně propojit s jednotkou
2 |  | Závěsy se silent bloky | ks | 4 | 0 | 0
3 | 1.01a | Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle schematu výrobce (viz. příloha TZ) vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč 110, | m | 20 | 0 | 0
5 | 1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 2000 náběh, výběh | ks | 1 | 0 | 0
6 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1500 náběh, výběh | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1000 náběh, výběh | ks | 3 | 0 | 0
8 | 1.05 | Protidešťová žaluzie AL 400x250 vč. síta a rámu do potrubí | ks | 1 | 0 | 0
9 | 1.06 | Žaluziová klapka f 250 plastová | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.07 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná 400x100 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 1.08 | Výřivá vyústka regulovatelná přívodní, 8 lamel, 300x300, s instalační krabicí, s horizontálním vstupem f 160, s regulační klapkou, do180m3/h, | ks | 5 | 0 | 0
12 | 1.09 | Výřivá vyústka regulovatelná odvodní, 8 lamel, 300x300, s instalační krabicí, s horizontálním vstupem f 160, s regulační klapkou, do180m3/h, | ks | 1 | 0 | 0
13 | 1.10 | Talířový ventil přívodní f 125 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1.11 | Talířový ventil odvodní f 160 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
15 | 1.12 | Talířový ventil odvodní f 125 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
16 | 1.13 | Talířový ventil odvodní f 100 | ks | 5 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 5 | 0 | 0
| 1.14 | Neobsazeno
17 | 1.15 | Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
18 | 1.16 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
19 | 1.17 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
20 | 1.18 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
21 | 1.19 | SPIRO Potrubí f 250, 50% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0
22 | 1.20 | SPIRO Potrubí f 225, 50% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
23 | 1.24 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
24 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 48 | 0 | 0
25 | 1.26 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
26 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
| 1.28 | - 1.30 Neobsazeno
| 1.31 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
27 |  | do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 25 | 0 | 0
28 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
29 | 1.32 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 95 | 0 | 0
Upozornění: V m.č.103, 105, 108, 112 potrubí upevnit na konzoly do zdiva a sádrokartonu.
V chodbě mezi m.č.111 a m.č. 114, 115 potrubí upevnit na profily ukotvené do zdiva (rozpon cca 2m)
V m.č. 109 a 116 závěsy kotvit s boku do žebírek stropu nad stropní desku.
V m.č. 110 stavba připraví na strpu rám pro zavěšení vzt. jednotky
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
30 | 1.33 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Potrubí v m.č.110, veškeré přívodní potrubí, odvodní potrubí od jednotky do venkovního prostoru a od jednotky po tlumič hluku včetně | m2 | 105 | 0 | 0
31 | Montáž zař.č.1 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1.a | Zdroj chladu pro zař. 1
32 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=2,0 - 5,5kW, R410A, příkon 1,7 kW, 230V, provozní proud 7,5A, doporučené jištění 20A, rozměry: 870x655x320, 45kg, 47dBA | ks | 1 | 0 | 0
řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah: chlazenení od --15 do +48 °C
33 |  | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Konzola pro osazení nafasádu, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
37 |  | f12,7 | bm | 24 | 0 | 0
38 |  | f6,35 | bm | 24 | 0 | 0
39 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 75 | 0 | 0
40 | 1a.04 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 55 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
41 | Montáž zař.č. 1a vč. prokabelování, zprovoznění a zaregulování |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2. | Podtlakové větrání
42 | 2.01 | Nástěnný ventilátor f160, 30W, 230V, 200m3/hod, 30Pa s doběhem 1 - 30min kuličková ložiska, zpětná klapka | ks | 1 | 0 | 0
43 | 2.02 | Nástěnný ventilátor f100,13W, 230V, 50m3/hod, 25Pa s doběhem 1 - 30min kuličková ložiska, zpětná klapka | ks | 1 | 0 | 0
44 | 2.03 | Žaluziová klapka f 160 plastová | ks | 1 | 0 | 0
45 | 2.04 | Žaluziová klapka f 100 plastová | ks | 1 | 0 | 0
46 | 2.05 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
47 | 2.06 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 1 | 0 | 0
48 | 2.07 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
49 | 2.08 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
50 | 2.09 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 15 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
51 | Montáž zař.č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3. | Chlazení pobytových místností
Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 11ks vnitřních výparníkových jednotek.
52 | 3.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=22,4 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 22,4 kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 6,22kW, doporučené jištění 25A | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C, rozměry: 1430x940x320, 144kg, hluk: 55dBA
53 |  | Karta pro přepínání chlazení zopení | ks | 1 | 0 | 0
54 |  | Konzola pro osazení na stěnu, nosnost 150 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
55 | 3.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 35W napojena z venkovní, Qch=3,6 kW, rozměry: 290x795x238, 11kg, hluk 37,5/29dBA | ks | 1 | 0 | 0
56 |  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
57 | 3.03 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 34W napojena z venkovní, Qch=2,8 kW, rozměry: 290x795x238, 11kg, hluk 36/29dBA | ks | 3 | 0 | 0
58 |  | Infra ovladač | ks | 3 | 0 | 0
59 | 3.04 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 29W napojena z venkovní, Qch=2,2 kW, rozměry: 290x795x238, 11kg, hluk 35/29dBA | ks | 3 | 0 | 0
60 |  | Infra ovladač | ks | 3 | 0 | 0
61 | 3.05 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 25W napojena z venkovní, Qch=1,7 kW, rozměry: 290x795x238, 11kg, hlukl 34/29dBA | ks | 4 | 0 | 0
62 |  | Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0
| 3.06 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
63 |  | f 19,1 | bm | 24 | 0 | 0
64 |  | f 15,9 | bm | 31 | 0 | 0
65 |  | f 12,7 | bm | 26 | 0 | 0
66 |  | f 9,5 | bm | 51 | 0 | 0
67 |  | f 6,4 | bm | 26 | 0 | 0
68 | 3.07 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 1 | 0 | 0
69 | 3.08 | Speciální odbočka měděného potrubí 1x do f 19,1 + 1x 9,5 | ks | 2 | 0 | 0
70 | 3.09 | Speciální odbočka měděného potrubí 1x do f 15,9 + 1x 9,5 | ks | 8 | 0 | 0
71 | 3.10 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 95 | 0 | 0
72 | 3.11 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 65 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
73 | Montáž a zprovoznění zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Zkoušky a zaregulování
| 4.01 | Základní zkoušky
74 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 4.02 | Zaregulování
75 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 10hod | hod | 20 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 4.03 | Seznámení s obsluhou zařízení
76 |  | - seznámení pro obsluhu zařízení - seznámení pro údržbu zařízení - vyhotovení protokolu o seznámení obsluhy Jeden pracovník 6hod | hod | 6 | 0 | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a seznámení s obsluhou |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně, červen 2017