## souhrn
Budova | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | cena celkem v Kč bez DPH
cena v Kč bez DPH
Žerotínovo náměstí 3, Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žerotínovo náměstí 1, Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cejl 73, Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Údolní 35a, Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cena celkem v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cejl 73
Budova na adrese Cejl 73, Brno
Číslo zařízení | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize/kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za rok 2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za rok 2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Poznámka | ČSN, výhlášky, nařízení
Vytápění, chlazení, TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1 | 1.PP - výměníková stanice | Výměník pro ÚT | JAD X 6.50.10 MF STA | 07 N 153 5001 | SECESPOL | 1 | 2007 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Vyhl. č. 91/1993 Sb - k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky dle požadavků výrobce, zadavatele
[8 empty] | 02/2015 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní revize 02/20
[8 empty] | 09/2016 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/25
2 |  | Výměník pro TV | JAD X 2.11 MF STA | 07 N 089 0011 | SECESPOL | 1 | 2007 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
[8 empty] | 02/2015 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní revize 02/20
[8 empty] | 09/2016 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/25
3 |  | Expanzomat | Expanzomat reflex NG | 07 H 0210 50079 | Reflex | 1 | 2007 | 02/2015 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 02/20 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
4 |  | Expanzomat | Expanzomat reflex S | 07 H 0401 50009 | Reflex | 1 | 2007 | 02/2015 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 02/20
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
5 |  | Expanzomat | Expanzomat reflex NG | 17 S 0323 40903 | Reflex | 1 | 2017 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/22
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
6 |  | Zásobník TUV | TUV-1000 | 7466 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka a zkouška těsnosti 09/22
Solární systém - četnost revizních/kontrolních prohlídek
7 | Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 16 | 2016 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | specifikace činností, v měsíci 09 v daném roce | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
8 | 1.PP - výměníková stanice | Zásobník TUV | RBC-750, 750l | H0270140222 H0270140225 | Regulus | 2 | 2014 | 09/2014 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka a zkouška těsnosti 09/19 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
9 |  | Expanzomat | SOLARVAREM MO32A-CE, 300l | L47201842 | VAREM | 1 | 2012 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/22
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
10 |  | Expanzomat | VVEF100, 100 | 3209 | GITRAL | 1 | 2013 | 09/2013 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/18
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/18, 09/19, 09/20, 09/21
Vzduchotechnika
11 | Střecha | VZT jednotka - větrání haly servis | VS 75 R PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 01 a 07 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
|  | VZT jednotka - větrání haly výměna filtrů |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | VZT jednotka - přednáškový sál servis | VS 75 L PHC | - | VTS group | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 01 a 07 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
|  | VZT jednotka - přednáškový sál výměna filtrů |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel servis | - | - | VTS group | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 01 a 07 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
|  | VZT jednotka - 3 Větrání restaurace a přípravy jídel výměna filtrů |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | VZT jednotka - Větrání místnost č.143, 148 servis | Přívod VS 15 R HCT Odtah VS 10 R VT | - | VTS group | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 01 a 07 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
|  | VZT jednotka - Větrání místnost č.143, 148 výměna filtrů |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení
15 | Střecha | Vnější jednotka, chiller | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
15a | 4.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - | Clivet | 25 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
15b | 3.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 2 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15c | 3.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 21 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15d | 2.NP | Vnitřní jednotka | Kazetová jednotka | - |  | 11 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15e | 2.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 14 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15f | 1.NP | Vnitřní jednotka | Mezistropní jednotka | - |  | 17 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.NP - strojovna chlazení | Akumulační nádrž | TUV-2500 | 7476 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
[8 empty] | 09/2017 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka 09/22
17 | Střecha | Vnější jednotka | RXS25K3V1B | - | DAIKIN | 2 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
17a | místnost č.216,351 | Vnitřní jednotka | FLXS25BAVMB | - |  | 2 | 2012 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JZ fasáda 4x, střecha 1x | Vnější jednotka | RAV-SM563AT-E﻿ | - | Toshiba | 5 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
18a | místnost č.118, 119 2x, 120 2x, 121 2x, 167 | Vnitřní jednotka | RAV-SM562KRT-E | - |  | 8 | 2012 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JZ fasáda | Vnější jednotka | ASGE-24A | - | Sinclair | 1 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
19a | místnost č. 137,138,139 | Vnitřní jednotka | FC-H07AIN PT | - |  | 3 | 2012 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize úniku chladiva
20 | místnost č. 029 | Klimatizace Emerson | HCR043 | - | Emerson | 1 | 2012 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontrola těsnosti, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech
21 | místnost č. 137, 138, 139 | Klimatizace Sinclair | - | - | Sinclair | 1 | 2012 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontrola těsnosti, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech
22 | Střecha | Výrobník studené vody | WSAT-XSC 85D | - | Clivet | 2 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kontrola těsnosti, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21 | Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech
Měření a regulace
23 | 1.PP | Jednotka měření a regulace |  | - | SAUTER | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Výměníková stanice, strojovna chlazení
24 | 1.PP, místnost č. M6, M60, střecha | Výměníková stanice, strojovna chlazení | - | - | - | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 01 a 07 v danném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Ventilátory - garáže, trafostanice, výměníková stanice
25 | Garáže | Ventilátor | Zař. č. 5.1 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
26 |  |  | Zař. č. 5.2 VS 55 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Zař. č. 5.3 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Zař. č. 5A.1 VS 40 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Zař. č. 5A.2 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Zař. č. 5A.3 VS 75 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Zař. č. 5A.4 VS 21 R V | - | - | 1 | 2008 | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.PP - Výměníková stanice | Ventilátor | - | - | - | 2 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
33 | 1.PP - Trafostanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Dveřní clony
34 | Přízemí - m.č. 002 (2 kusy) a m.č. 102 (1 kus) | Dveřní clona | VIENTO L/B2U2/121 | - | GEA LVZ, a.s. | 3 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 04 a 09 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Požární klapky - revize
35 | VZT | Požární klapky | - | - | Vlastimil Mandík, Hostomice pod Brdy | 29 | 2008 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifikace činností, v měsíci 02 a 08 v daném roce. | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Pravidelný denní servis zařízení
[10 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za rok 2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za rok 2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
36 |  | Denní servis | [6 empty] | každý pracovní den |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 hodiny denně v pracovní dny, 12:30 - 14:30
| cena celkem v Kč bez DPH | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Údolní 35a
Budova na adrese Údolní 35, Brno
Číslo zařízení | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize/kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za rok 2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za rok 2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Poznámka | ČSN, výhlášky, nařízení
Vytápění, chlazení, TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1 | 1.PP - Plynová kotelna (3x do 50kW - III. Kategorie) | Plynový kondenzační kotel | LUNA HT 1.450 P | C03590166 C03590162 C03590165 | BAXI S.p.A. | 3 | 2011 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 10/2020 | Vyhl. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (Vyhl. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nírkotlakých kotelnách) Vyhl. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění a revizi spalinové cesty (3x do 50kW) Zákon č. 320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
[8 empty] | 10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odborná prohlídka kotelny/kontrola plynového zařízení 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
[8 empty] | 10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Čištění a kontrola spalinových cest 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021 | Vyhl. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a ravizi spalinové cesty
2 |  | Zásobník TUV | RBC-1000 | H02205100161 | Regulus | 1 | 2011 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 690012 tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
[8 empty] | 10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní revize + Zkouška těsnosti 10/2022
3 |  | Expanzomat | ACS CE Litres 24 | ACS24m/097/159431/11, ACS24m/097/159405/11 | CIMM | 2 | 2011 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
[8 empty] | 10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní revize + Zkouška těsnosti 10/2022
Solární systém - četnost revizních/kontrolních prohlídek
Vzduchotechnika
Chlazení
Revize úniku chladiva
Výměníková stanice, strojovna chlazení
Ventilátory - garáže, trafostanice, výměníková stanice
Měření a regulace, plynová kotelna
4 | 1.PP - Plynová kotelna | Jednotka měření a regulace, plynová kotelna |  |  |  | 1 | 2011 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis MaR vč. spalinového čidla 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021 | Dle požadavků výrobce, zadavatele.
Dveřní clony
Požární klapky - revize
Pravidelný denní servis zařízení
[10 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za rok 2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za rok 2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
5 |  | Denní servis | [6 empty] | každý pracovní den |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 hodina denně v pracovní dny, 11:30 - 12:30
| cena celkem v Kč bez DPH | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Žero. 3
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 5.-12.2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za 1.-4.2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti , max. termín provedení v daném roce | specifikace činností viz. Příloha, ČSN, výhlášky, a.j. nařízení a požadavky
Vytápění
1 | Výměníková stanice (suterén 0018) | Výměník pro ÚT + TUV | B35TM 2x120/1P-SC-S | 216127882000005 216127882000006 | SWEP International AB | 2 | 2017 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti | ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní/Provozní požadavky | Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech | ČSN 331500 Revize elekterických zařízení. | SERVISNÍ ČINNOST dle požadavků výrobce a zadavatele
2 | [7 empty] | 10/2017 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti (09/2022)
3 |  | Expanzní automat | TU 600.2, 600L | 20177000842 | IMI Penumatex Transfero TV connect | 1 | 2017 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
4 |  | Expanzomat | SD 50.10, 50L | 17 07 - 2090589 | Pneumatex AG | 1 | 2017 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
5 | [7 empty] | 10/2017 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti (09/2022)
6 |  | Expanzomat | Streamline MN-80, 80L | B261121/16 | CIMM MN - 80 | 1 | 2017 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
7 | [7 empty] | 10/2017 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti (09/2022)
Příprava TUV
8 | Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 38 | 2015 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
9 | 1.PP - Výměníková stanice pro Solární systém | Výměník pro solární systém | DV800-50 | 10491 | Regulus | 1 | 2015 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
10 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti 04/2020
11 |  | Expanzomat | Aquafill SL025241S40J900, 25L | B46402799 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
12 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
13 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501384 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
14 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
15 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501383 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
16 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
17 |  | Expanzomat | Aquafill SL200481S40J900, 200L | L22501068 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
18 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
19 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500589 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
20 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
21 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500588 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
22 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
23 | 1.PP - Výměníková stanice 0018 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150313 H00506150319 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
24 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
25 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2020
26 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2024)
27 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500412 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
28 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
29 | 1.PP - Strojovna ÚT 0022 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150318 H00504150310 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
30 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
31 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2020
32 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2024)
33 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500411 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
34 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
35 | 1.PP - Strojovna ÚT 003 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00508130222 H00506150314 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
36 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2020
37 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2020
38 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2024)
39 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L35505506 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
40 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2020
Vzduchotechnika
41 | Suterén 0049 | VZT jednotka 16 - pro zas. 037 | AT picco 1505 | 01/12235-1 694910 | Klingenburg GmbH | 1 | 2001 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
42 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
43 | m.č. 407 | VZT jednotka 36 - pro galerie sálu Zastupitelstva 406 | GEA 15.10 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
44 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
45 | Suterén 0017 | VZT jednotka 1A - pro sál Zastupitelstva 306 | GEA 15.15 - IVVV | 422018 | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2000 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
46 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
47 | Střecha | VZT - pro odvětrání WC | - | - | Remak | 4 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
48 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
49 | Suterén 001 | VZT jednotka 1 - pro Archiv | RDK | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
50 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
51 | Suterén 001 | VZT jednotka 2 - pro zas. 20 | BDK 040 | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
52 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
53 | Suterén 001 | VZT jednotka 3 - pro chodby | BDK 020 | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
54 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
55 | Suterén 004 | VZT jednotka 4 - pro kanceláře Veveří | BDK 040 | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
56 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
57 | Suterén 001 | VZT jednotka 5 - pro kanceláře Žerotínovo nám. 3 | BDK 040 | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
58 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
59 | Suterén 004 | VZT jednotka 6 - pro sklady | BDK 020 | - | - | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
60 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
61 | Suterén 057 | VZT jednotka 20 - pro odvětrání trafostanice | - | VRP 0060354D | Remak | 1 | 2000 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
62 | [8 empty] | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
Klimatizace
63 | Suterén Strojovna chlazení 007 | Chiller - zdroj chladu | RTWA 213 | EKK2130 | Trane | 1 | 2000 | RETRO 07/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
64 |  | Kodenzační jednotka - vnější | S-GVH 102B/2x2E (D) | 138132/010.01-2023030 | Hans Güntner Gmbh | 2 |  | -
65 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - | - | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
66 |  | Chladivo 2x 75 kg R134a | - | - | - | 2 |  | 07/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 07/2018, 01 + 07/2019, 01 + 07/2020, 01 + 07/2021, 01/2022
67 |  | Vnitřní jednotka - FanCoil | FanCoil | - | - | 178 | 2000 | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
68 |  | Akumulační nádrž | TUV | 155 | Babiš - Dobas | 1 | 2000 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
69 | [7 empty] | 2015 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka + Zkouška těsnosti 09/2020
70 | [7 empty] | 2009 | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti 09/2018
71 |  | Expanzomat | Reflex N - 300 L | 09 J 0528 60487 | Reflex | 1 | 2009 | 09/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
72 | [7 empty] | 2014 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2019
73 | SNÍŽENÉ PŘÍZEMÍ 045 | Vnitřní jednotka - UPS | RY24LA | - | FUJI Electronic | 1 | - | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
74 | ochoz garáží | Vnější jednotka | RO24LA | -
75 | RACK | Vnitřní jednotka | FT25GV1B | - | DAIKIN | 11 | 2000 | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
76 | Střecha 9ks, dvorek 2ks | Vnější jednotka | R25D67V11B | -
77 | Kanceláře | Kompaktní vnitřní jednotka | RDW12RL4A1 | - | Artel Diva | 25 | 2005 | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
78
79 | Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H12AIN PT | 63229907000 | SINCLAIR | 1 | 2016 | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
80 | Střecha | Vnější jednotka | ASGE-12AINWK | 63229949445
81 | Kancelář 327 (KOC) | Kazetová vnitřní jednotka | FC-H18AINPT | - | SINCLAIR | 1 | 2016 | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
82 | Střecha | Vnější jednotka | ASGE-18AINWK | 62229929272
83 | Kancelář 423 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
84 | Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130371
85 | Kancelář 424 | Vnitřní jednotka | ASH-13AIK | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
86 | Střecha | Vnější jednotka | ASH-13AIK | 2401207320463260130362
87 | Kancelář 320, 321 | Vnitřní jednotka | FC-H12AINPT | - | SINCLAIR | 2 | 2015 | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
88 | Střecha | Vnější jednotka (3,3 kg) | ASH-12AIR | 63229959262 |  | 1
89 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
90 |  | Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
91 | Kancelář 431 | Vnitřní jednotka | ASH-12AIR | - | SINCLAIR | 1 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
92 | Střecha | Vnější jednotka | FCE24AI | 63229907002
93 | tele.ústředna 033 | Vnitřní jednotka | ASYA09LGC | - | FUJITSU | 1 | - | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
94 | Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYR09LGC | -
95 | Server 032a | Vnitřní jednotka | ABYA45LAT | - | FUJITSU | 1 | 2008 | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
96 | Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYA45LATL | -
97 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
98 |  | Chladivo 3,3 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
99 | server 032 | Vnitřní jednotka | ASYG14LECA | - | FUJITSU | 1 | - | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
100 | Ochoz garáží | Vnější jednotka | AOYG14LEC | E012067
101 | hašení Somati 031 | Vnitřní jednotka | FT25GV1B | - | DAIKIN | 1 | - | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
102 | Ochoz garáží | Vnější jednotka | R25DBV11B | -
103 | Zasedací místnost 037 | Vnitřní jednotka | HLET4409 | - | MATUSHIMA | 2 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
104 | Dvůr | Vnější jednotka | Splite-Type Room I Class | 350100009790
105 | Rozmnožovna 012 | Vnitřní jednotka | YHKB24FS-AAF | - | YORK | 1 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
106 | Dvůr | Vnější jednotka | YHJB18FSAAF | -
107 | Vrátnice vstup | Vnitřní jednotka | YHKB18FS-AAF | - | YORK | 1 | - | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
108 | Chodba suterén | Vnitřní jednotka | YHJB18FS-AAF | 000802275050800140
109 | Návštěvní místnost 332 | Vnitřní jednotka | - | - | DAIKIN | 1 | 2012 | 04/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
110 | Střecha | Vnější jednotka | RXR42EV189 | ?0?4?85/2012
111 | Archiv Masarykovi univerzity + VĚŽ (ZP - 3.patro) | Vnitřní jednotka | SDV 45FA | - | SINCLAIR | 4 | - | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
112 |  | Vnitřní jednotka | SDV 56FA | - |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Vnitřní jednotka | SDV 36FA | - |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Vnitřní jednotka | SDV 28NA | - |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Vnitřní jednotka | SDV 36NA | - |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | + Dvorek 3 | Vnější jednotka | SDV 280EA + SDV 450EA | - |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
118 |  | Chladivo 56 kg R410 | - | - |  | 1 |  | 07/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 07/2018, 01 + 07/2019, 01 + 07/2020, 01 + 07/2021, 01/2022
119 | Archiv MU - č. 337 | Vnitřní jednotka | MC07AU0001V1000 | Přesná klimatizace | Liebert Hirros (20A) | 1 | - | 10/2017 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
120 | Střecha - věž č.1 | Vnější jednotka | (2x kondenzátor) | -
121 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
122 |  | Chladivo 5,9 kg R422R | - | - |  | 1 |  | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
123 | Server 032a | Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
124 | Dvůr | Vnější jednotka | CR020RA107SA-SLAVE | 11014970001
125 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
126 |  | Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
127 | Server 032a | Vnitřní jednotka | ND HCR 059 | - | EMERSON | 1 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
128 | Dvůr | Vnější jednotka | CR020RA107SD-MASTER | 11014970001
129 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - |  | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
130 |  | Chladivo 12,5 kg R410a | - | - |  | 1 |  | 02/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
Měření a regulace
131 | suterén | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 0018, 0022, 003, 004) |  | - | SAUTER | 1 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021)
Dveřní clony
132 | Vchod do budovy Žerotínovo nám. 3 | Dveřní clona (EL.) | CAB10E | - | Dimplex | 2 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
133 | [5 empty] | 1 |  | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
134 | Vstup - Průjezd | Dveřní clona (top.) | - | - | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2013 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
Požární klapky
135 |  | Požární klapka | PKTM 90 | - | Mandík | 8 | - | 3/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize 03/2019, 03/2020, 03/2021, 03/2022
136 |  | Požární klapka | EI 90 | - | Mandík | 75 | - | 3/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize 03/2019, 03/2020, 03/2021, 03/2022
Pravidelný denní servis zařízení
137 | [9 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za 5.-12.2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za 1.-4.2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
138 |  | Denní servis | [6 empty] | každý pracovní den |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 hodiny denně / pracovní dny (06:30 - 09:30)/ v den konání zastupitelstva do konce jednání - 8 x ročně
cena celkem v Kč bez DPH | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Žero. 1
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
Položka číslo | Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 5.-12.2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za 1.-4.2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti , max. termín provedení v daném roce | specifikace činností viz. Příloha, ČSN, výhlášky, a.j. nařízení a požadavky
Vytápění
1 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Výněník pro ÚT+TV | JAD X (K) 5,38 | 16N140002634001 | SECESPOL | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021 | Vyhl. č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti | ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní/Provozní požadavky | Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech | ČSN 331500 Revize elekterických zařízení. | SERVISNÍ ČINNOST dle požadavků výrobce a zadavatele
2 | [7 empty] | 10/2016 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti 09/2021
3 |  | Expanzomat | Streamline MN-500L | 79211/16 | Pneumatex | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
4 | [7 empty] | 10/2016 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2021
5 |  | Úpravna vody | AZK 1-AZK 6 | - | AZK Aqua | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
Příprava TUV
6 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Zásobník TUV | Smart240 | S126174 | ACV | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
7 | [7 empty] | 10/2016 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2021
8 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2025)
9 |  | Expanzomat | Refix DD8 | 16R070782008 | Reflex | 1 | 2016 | 10/2016 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
10 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2021
11 |  | Zásobník TUV | Smart420 | A078797 | ACV | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
12 | [7 empty] | 10/2016 | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2021
13 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2025)
14 |  | Expanzomat | Refix DD18 | 16R051882787 | Reflex | 1 | 2016 | 10/2016 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
15 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2021
16 | Školka (Přízemí) | Zásobník TUV/EL | OKCE 100L | 12020224 | DZ Dražice | 2 | 2012 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
17 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2018
18 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
19 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti 09/2021
Vzduchotechnika
20 | Školka - šatny (Přízemí) | Rekuperační jednotka | VX-700 EV-R | - | Systemair | 2 | 2012 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
21 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2018
22 | Střecha | VZT jednotka (pro zas. 7A) | TOPVEX SR04 EL-L-CAV | 27888/1846076-001/20150408 | Systemair | 1 | 2015 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
23 |  | klimatizace (pro zas. 7A) (chaldivo 2kg R-410) | UU30W U42 (AUUW306D2) | 503KCZP0JU93 | LG |  |  | -
24 |  | VZT + KLIMATIZACE | [5 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2020
25 | Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - Kancelíř 02A - 09A, 014A, zasedací místnost 010A | W-TYPE 10/CE/R/L | STA-002227 (ventilátor) | VentiAir | 1 | 2016 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
26 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2021
27 | Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 045A | STA-001864:WTYPE 30 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
28 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2021
29 | Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 028A, 029A, 041A, kancelář. 042A, 043A | STA-001866:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
30 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2021
31 | Strojovna VZT 023A (Snížené přízemí) | VZT jednotka - zasedací místnost 025A, sklad, archiv | STA-001867:WTYPE 10 CE/R/L |  | VentiAir | 1 | 2016 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
32 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2021
Klimatizace
33 | Rack 024A (Snížené přízemí) | Vnitřní jednotka | ASYC18LFCA | - | Fujitsu | 1 | 2016 | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 10/2018, 04 + 10/2019, 04 + 10/2020, 04 + 10/2021, 04/2022
34 | Dvůr | Vnější jednotka | AOYG18lFC | E079805 |  |  |  | -
35 | Školka - kuchyň (Přízemí) | Vnitřní jednotka | FTXN35LV189 | K001465 | Daikin | 1 | 2013 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
36 | Dvůr | Vnější jednotka | RXN35LV1B9 | K005678 |  |  |  | -
37 | Školka - chodba (Přízemí) | Vnitřní jednotka | ASF-24C | 83224300 | Sinclair | 1 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
38 | Dvůr | Vnější jednotka | ASF-24C | 63225217 |  |  |  | -
39 | Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Chiller - zdroj chladu | ME 322 | AE44376F0003 | Clivent | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
40 |  | Kodenzační jednotka - vnější | KA3C2280.2 CUA/H Z | F160051410001 | Refrion | 1 |  | -
41 |  | zdroj + kondenzační jednotka | - | - | - | 1 |  | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El.revize 09/2021
42 |  | chladivo 16kg R 407c | - | - | - | 1 |  | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize úniku chladiva 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022
43 | Kanc. 02A - 08A, 014A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW400C | - | Carrier | 7 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
44 | zas. 010A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW500C | - | Carrier | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
45 | kanc. 09A | Vnitřní jednotka - FanCoil | 42GW600C | - | Carrier | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
46 | Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Expanzomat | Reflex NG 80 | 15P110491176 | Reflex | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021
47 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2021
48 |  | Akumulační nádrž | AN - 1000 | 16169 | Babiš-Dobas | 1 | 2016 | 10/2017 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 10/2018, 10/2019, 10/2020, 10/2021
49 | [7 empty] | - | 1x / 5 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka + Zkouška těsnosti 09/2021
50 | [7 empty] | - | 1x / 9 let |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlaková zkouška + Zkouška těsnosti (09/2025)
Měření a regulace
51 | snížené přízemí | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 022A, strojovna VZT 023A |  | - | SAUTER | 1 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2018, 09/2019, 09/2020, 09/2021)
Ventilátory
52 | Kuřárna | Ventilátor | TD-350/125 | - | Elektrodesign | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
53 | Odvětrání výměníkové stanice | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
54 | Přívod vzduchu únikové schodiště | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
55 | Odvětrání strojovny VZT | Ventilátor | - | - | - | 1 | 2016 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2019, 04/2020, 04/2021, 04/2022
Požární klapky
56 | Žerotínovo nám. 1 | Požární klapka P a SP | PKTM 90 | - | Mandík | 24 | 2016 | 9/2016 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize 03/2019, 03/2020, 03/2021, 03/2022
57 | Školka - kuchyň | Požární klapka | EI 90 | - | - | 1 | 2012 | 9/2016 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revize 03/2019, 03/2020, 03/2021, 03/2022
Čerpadla
58 | Suterén | Kalové čerpadlo + jímka | EN 121050-1 | - | Grundfos | 2 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 07/2018, 07/2019, 07/2020, 07/2021
59 | Suterén - jímka | Kalové čerpadlo - ponorné | - | - | Grundfos | 1 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 07/2018, 07/2019, 07/2020, 07/2021
Pravidelný denní servis zařízení
[10 empty] | jednotková cena za měsíc (bez DPH) | celková cena za 5.-12.2018 bez DPH | celková cena za rok 2019 bez DPH | celková cena za rok 2020 bez DPH | celková cena za rok 2021 bez DPH | celková cena za 1.-4.2022 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
60 |  | Denní servis | [6 empty] | každý pracovní den |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 hodiny denně / pracovní dny (09:30 - 11:30)
cena celkem v Kč bez DPH | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## specifikace činností
specifikace činností
Typ zařízení | Požadavek | Četnost | Činnost | Doplňující popis
Výměník
Zařízení obecně | Vyhl. č. 91/1993 Sb. Vyhl. č. 18/1979 Sb. ČSN 690012 | 1x za rok | Provozní revize TNS | Celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů a pod., zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace způsob provozu, čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené, zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy.
|  | 1x za 5let | Vnitřní revize | Ověření stavu i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
|  | 1x za 5let | Zkouška těsnosti | Provádí vždy po vnitřní revizi.
|  | 1x za 9let | Tlaková zkouška | Od předchozí tlakové zkoušky
| Zadavatel | 1x za rok | Ostatní | Odkalování potrubí a nádob, čištění filtrů, pravidelná manipulace se všemi armaturami, kontrola čerpadel. Vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. Poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
| Dle požadavku výrobce | 1x za rok | Čištění deskových výměníků | Dle pokynů výrobce.
Plynová zařízení (plynové kondenzační kotle)
Zařízení obecně | Vyhl. 85/1978 Sb. | 1x za rok | Kontrola | Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.
|  | 1x za 3 roky | Provozní revize | Provozní revize, zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu. Revize a případné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).
| Zákon č. 320/2015 Sb.(vyhl. 91/2010 Sb. zrušena k 1.1.2016), , Vyhl. 34/2016 Sb. | 1x za rok | Kontrola a čištění spalinové cesty
| Zadavatel |  | Kontrola funkčnosti detektoru úniku plynu
|  |  | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Tlakové nádoby stabilní (TNS) - mimo tlakové nádoby o objemu do 10l (expanzní nádoby, zásobníkové ohřívače teplé vody, akumulační nádoby)
Zařízení obecně | Vyhl. č. 18/1979 Sb. ČSN 690012 | 1x za rok | Provozní revize TNS | Celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů a pod., zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace způsob provozu, čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené, zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy.
|  | 1x za 5let | Vnitřní revize | Při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
|  | 1x za 5let | Zkouška těsnosti | Provádí vždy po vnitřní revizi.
|  | 1x za 9let | Tlaková zkouška | Od předchozí tlakové zkoušky
| Zadavatel | 1x za rok | Ostatní | Ověřování funkce zabezpečovacího zařízení (pojistné ventily, tepelné pojistky, termostaty,...). Vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. Poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Úpravna vody
Zařízení obecně | Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | - vizuální kontrola zašpinění a koroze - čištění vodních filtrů
|  | dle potřeby | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola náplně vody - doplňování dávkovače chemikálií
|  | 2x za rok | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Měření a Regulace (MaR)
Zařízení obecně | Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | zajištění bezpečného chodu tepelného zdroje dle provozního řádu výměníkové stanice - provádění kontrol zařízení, zapínání a vypínání, seřizování - vedení provozního deníku - zaznamenávání provozních stavů tedy, provádění odečtu energií, a předání údajů na určené místo. - předcházet možným poruchám a opravovat vzniknuvší závady - zajišťovat práce nutné pro bezpečný provoz zdroje jako jsou revize elektro, plynu komínů, kotelen, tlakových nádob apod., provozovat zdroj s maximální efektivitou - údržba regulačních a směšovacích ventilů - kontrola nastavení parametrů - nastavení regulátorů - kontrola funkce a směru servopohonu - pravidelné kontroly a revize zařízení ve lhůtách stanovených normami a vyhláškami: Odborná prohlídka dle vyhl. č. 91/93 Sb. Ser. Prohlídka dle vyhl. č. 85/78 Sb, Reg. Stanice, plynovod dle ČSN EN 12186, TPG 605 02, Spalinové cesty ČSN 73 4201, tlakové nádoby dle dle ČSN 69 0012, MaR dle ČSN 06 0310, čl. 8.3.4e, školení dle vyhl. č. 91/93 Sb., ČSN 69 0012, vyhl. č. 21/79 Sb.
Oběhová čerpadla
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce | 1x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola chodu čerpadel - kontrola měřením el. proudů čerpadel - kontrola nastavení a funkce proudových ochran
| Zadavatel |  | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Solární kolektory:
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce | 1x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | Dle pokynů výrobce.
|  |  | Ostatní | Vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. Poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
VZT jednotky:
Zařízení obecně | Zadavatel | 2x za rok | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Regulační klapky | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel |  | Kontrola funkčnosti klapek
Vodní ohřívač |  |  | Kontrola znečištění | - vyčištění pomocí vysavače – ze strany vstupu vzduchu - pročištění proudem vzduchu – ze strany výstupu vzduchu - promytí teplou vodou s dodatkem čisticích prostředků, nezpůsobujících korozi hliníku
Výparník |  |  | Kontrola znečištění | Údržba chladiče je stejná jako u vodního ohřívače.
Ventilátor |  |  | Pravidelná kontrola a údržba | V rámci údržby vzduchotechnické soustavy je třeba zkontrolovat technický stav a regulovat řemenový převod. Výrobně nastavené napínače řemenů je třeba zkontrolovat po 50-ti hodinách práce soustavy a další regulace provádět ve čtyřměsíčních odstupech. V případě nesprávného napnutí řemene je třeba toto napnutí regulovat přesunutím motoru spolu s jeho základní deskou a hodnotu napnutí porovnat s tabulkovou hodnotou. Příliš velké napnutí řemene může způsobit přehřátí a poškození ložisek nebo přetížení motoru. Příliš malé napnutí způsobí prokluz a rychlé opotřebení řemene.
Filtry |  |  | Pravidelná kontrola a údržba | Jednotky jsou vybaveny vstupními kapsovými filtry třídy EU 4. Stupeň filtrace je pro jednotlivé typy filtrů různý, proto je nezbytně nutné při výměně nainstalovat filtry stejné filtrační třídy. Filtry jsou určeny pro jednorázové použití. Znečištění filtru omezuje jeho propustnost a vede ke snížení účinnosti jednotky. Během výměny filtru je třeba také vyčistit filtrační sekci. Jednotky musí pracovat vždy s nainstalovanými filtry vzduchu, protože v opačném případě příkon ventilátorů může překročit jmenovité hodnoty, což může způsobit spálení motoru.
|  |  | Výměna | Dle pokynů výrobce.
Výrobník studené vody, venkovní kondenzační jednotka, chiller:
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola upevnění panelů - kontrola stavu nátěru - udržení štítků v čistotě - kontrola uzemnění zařízení - kontrola parametrů chlazené a chladicí kapaliny - kontrola stavu izolátorů chvění - kontrola uzemnění zařízení - kontrola parametrů chlazené a chladicí kapaliny - kontrola stavu izolátorů chvění - udržení štítků v čistotě - kontrola uzemnění zařízení - kontrola parametrů chlazené a chladicí kapaliny - kontrola stavu izolátorů chvění - kontrola uzemnění zařízení - kontrola parametrů chlazené a chladicí kapaliny - kontrola stavu izolátorů chvění
| Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech | dle požadavku nažízení a hmotnosti chladiva | Kontrola těsnosti
| Zadavatel |  | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Elektrorozvaděč | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola utažení spojů na svorkách - kontrola fce elektro částí rozvaděče (jističe, stykače, relé) - kontrola provozních proudů jednotlivých komponentů - kontrola propojení - kontrola hlavního přívodu el. Energie
Řídící regulátor | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel |  | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola utažení spojů na svorkách - kontrola provozních parametrů pomocí přenosného ovladače - kontrola komunikace a stavu chybových hlášení
Chladící okruh | dle požadavku výrobce/ Zadavatel |  | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola provozních tlaků chladiva při chlazení - kontrola náplně chladiva - kontrola funkce termostatického expanzního ventilu - kontrola stavu tepelné, příp. protihlukové izolace - kontrola teplot chladícího média - kontrola oleje v kompresorech - vyčištění a vyrovnání lamel kondenzátoru - kontrola chodu axiálních ventilátorů - kontrola vyváženosti chodu ax. ventilátorů - kontrola tepelné ochrany kompresorů - kontrola HP a LP ochrany kompresorů - kontrola olejové ochrany kompresorů
Okruh chlazené kapaliny | dle požadavku výrobce/ Zadavatel |  | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola provozního tlaku příp. tlak. ztráty chlazené kapaliny - kontrola chodu čerpadla (pokud je ovládáno od jednotky) - odvzdušnění výparníku
Ventilátory
Zařízení obecně | dle požadavku výrobce/zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | - kontrola chodu ventilátorů, odstranění hrubých nečistot - kontrola stavu ventilátorových ložisek, upevnění a stav rotorů, stav ložiskových tlumičů
| Zadavatel |  | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Dveřní clony
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce/Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | Zkontrolovat a dotáhnout veškerá šroubení Zkontrolovat uzemnění. Přezkoušet sací mřížku a podle potřeby vyčistit. Přezkoušet výstupní mřížku, v případě potřeby odstranit nečistoty a případné předměty. Odvzdušnit výměníky. Zkontrolovat znečištění filtru - znečištěný vyměnit. Přezkoušet použitá zařízení na ochranu proti zamrznutí.
| Zadavatel |  | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Filtry | Dle požadavku výrobce |  | Výměna | Dle pokynů výrobce.
Klimatizace, SPLIT jednotky, MULTI-SPLIT jednotky:
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | Kontrola nasávání a výfuku vnitřní a venkovní jednotky, zda je neblokují žádné pevné překážky. Kontrola připojení klimatizační jednotky na el. síť. Čištění filtru, popř. výměna pokud je rozsvícena kontrolka zanesení filtru. Čištění elektrostatického filtru, umytí filtru mýdlovou vodou a důkladné vysušení. výměna filtrů
| Nařízení (EU) č. 51/2014 o fluorovaných sklaníkových plynech | dle požadavku nažízení a hmotnosti chladiva | Kontrola těsnosti
| Zadavatel | 2x za rok | Ostatní | - vizuální kontrola úniku topné vody, kontrola zašpinění a zjevného poškození zařízení zvenčí. - poslechová kontrola hlučnosti zařízení a zjišťování odchylky hlučnosti od normálu.
Filtry | Dle požadavku výrobce/ Zadavatel |  | Výměna | Dle pokynů výrobce.
Požární klapky:
Zařízení obecně | Dle požadavku výrobce | 2x za rok | Pravidelná kontrola a údržba | Dle pokynů výrobce.

## revize_tlak.nádob Žer.n.1 a 3
ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3:
VYTÁPĚNÍ
1 | Výměníková stanice (suterén 0018) | Výměník pro ÚT + TUV | B35TM 2x120/1P-SC-S | 216127882000005 216127882000006 | SWEP International AB | 2 | 2017
4 |  | Expanzomat | SD 50.10, 50L | 17 07 - 2090589 | Pneumatex AG | 1 | 2017
6 |  | Expanzomat | Streamline MN-80, 80L | B261121/16 | CIMM MN - 80 | 1 | 2017
PŘÍPRAVA TUV
9 | 1.PP - Výměníková stanice pro Solární systém | Výměník pro solární systém | DV800-50 | 10491 | Regulus | 1 | 2015
11 |  | Expanzomat | Aquafill SL025241S40J900, 25L | B46402799 | Regulus | 1 | 2015
13 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501384 | Regulus | 1 | 2015
15 |  | Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501383 | Regulus | 1 | 2015
17 |  | Expanzomat | Aquafill SL200481S40J900, 200L | L22501068 | Regulus | 1 | 2015
19 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500589 | Regulus | 1 | 2015
21 |  | Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500588 | Regulus | 1 | 2015
23 | 1.PP - Výměníková stanice 0018 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150313 H00506150319 | Regulus | 2 | 2015
27 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500412 | Regulus | 1 | 2015
29 | 1.PP - Strojovna ÚT 0022 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150318 H00504150310 | Regulus | 2 | 2015
33 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500411 | Regulus | 1 | 2015
35 | 1.PP - Strojovna ÚT 003 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00508130222 H00506150314 | Regulus | 2 | 2015
39 |  | Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L35505506 | Regulus | 1 | 2015
KLIMATIZACE
68 |  | Akumulační nádrž | TUV | 155 | Babiš - Dobas | 1 | 2000
71 |  | Expanzomat | Reflex N - 300 L | 09 J 0528 60487 | Reflex | 1 | 2009
ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 1:
VYTÁPĚNÍ
1 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Výněník pro ÚT+TV | JAD X (K) 5,38 | 16N140002634001 | SECESPOL | 1 | 2016
3 |  | Expanzomat | Streamline MN-500L | 79211/16 | Pneumatex | 1 | 2016
PŘÍPRAVA TUV
6 | Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Zásobník TUV | Smart240 | S126174 | ACV | 1 | 2016
9 |  | Expanzomat | Refix DD8 | 16R070782008 | Reflex | 1 | 2016
11 |  | Zásobník TUV | Smart420 | A078797 | ACV | 1 | 2016
14 |  | Expanzomat | Refix DD18 | 16R051882787 | Reflex | 1 | 2016
16 | Školka (Přízemí) | Zásobník TUV/EL | OKCE 100L | 12020224 | DZ Dražice | 2 | 2012
KLIMATIZACE
46 | Strojovna - zdroj chladu 040A (Snížené přízemí) | Expanzomat | Reflex NG 80 | 15P110491176 | Reflex | 1 | 2016
48 |  | Akumulační nádrž | AN - 1000 | 16169 | Babiš-Dobas | 1 | 2016

## Servis
SERVIS
FUNKČNOST, STAV, CHOD, KONTROLA, OPRAVA, NEPORUŠENOST, VÝMĚNA, ÚPLNOST, ČISTĚNÍ, DEZINFEKCE, SEŘÍZENÍ, ZKOUŠKA
| četnost: | Pozn.:
provoz a vyváženost systému, údržba jednotlivých zařízení a systémů top., vzduch., chlazení - dle klimatických podmínek | denně
čidla, chod ventilátorů, chod a těsnost čerpadel, zvlhčovačů, doplňovací a odplynovací automat | denně
hlučnost zařízení, kontrola ložisek, kontrola klínových řemenů, stav a napnutí | denně
armatury a uzavírací klapky, protočení, koroze a čistění | 1x/měsíc
systém MaR, řízení, signalizace | průběžně
manometry | 1x/3 měs.
pojišťovací ventily | 1x/měsíc
přívod a odvod vzduchu VZT a klima jednotek (vnitř. i venkov.) | 1x/měsíc
čistění a výměna filtrů, | 1x - 2x/rok | dle výrobce (před zahájením sezony)
těsnost spojů, dotažení, upevnění | průběžně
expanzní a tlakové nádoby, regulační, směsovací a uzavírací ventily, těsnost | průběžně
požární klapky, při spadení klapky zpětné nahození, stav koroze | průběžně
protimrazová ochrana, parametry nemrznoucí náplňě | průběžně | zimní období
tlak a množství topného a chladícího média v systému | průběžně
odvzdušnění, odkalení, odplynování | průběžně
vyhřátí TUV nad 60oC (legionela) | 1x/týden
přívod a odvod média, těsnost výměníků, těsnost rozvodů média | průběžně
stav a množství média, olej.náplní, popř. zjištění a zajištění úniku | průběžně
kondenzační vaničky, DO, termostat, odvod kondenzátu | průběžně
elektroinstalace, rozvaděče, stykače, ochrana a uzemnění, dotažení spojů | průběžně
neporušenost izolace | průběžně
čistota a pořádek prostoru výměníkových stanic a strojoven | průběžně
vedení denní evidence činnosti a provozních deníků | denně
revize a předepsané zkoušky zařízení, výrobní (evidenční) štítky | 1x/2x ročně | dle výrobce, ČSN norem, nařízení, směrnic a doporučení
evidence a vyhodnocení stavů měřidel | měsíčně | vyhodnocení měsíčních dat
zajišťování provozu a činnosti dle vydané aktualizace ČSN norem, nařízení, směrnic a doporučení | průběžně