TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

Stavba :		Odborné učiliště , Cvrčovice 131

Část : 		D.1.4.  Rekonstrukce elektroinstalace

Budovy  OU Cvrčovice č.p.131 ,

Investor :		Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 449/3.

602 00    B R N O

Stupeň PD :		Dokumentace pro DSP.

Generální projektant : 	Ing. Libor Schwarz

Stavební projekční kancelář,

Dlouhá 2, 69301 Hustopeče

Zodpovědný projektant :	Stanislav Fiala	ČKAIT - 1005910

Vypracoval :	 Stanislav Fiala , Zdeňka Sůkalová

D 1.4 -1

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

1. ÚVOD

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1    Elektrotechnické výchozí podklady

2.2    Kompenzace dodávky nebo odběru jalové energie.

2.3    Ochrana před účinky tepla.

2.4    Ochrana proti zkratu a nadproudům.

2.5    Úbytky napětí.

2.6    Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

2.7   Požárně bezpečnostní řešení.

2.8    Projektové podklady.

2.9    Bezpečnost a ochrana zdraví

2.10  Vliv stavby na životní prostředí

2.11  Požadavky na údržbu elektrických zařízení

2.12  Protokol stanovení vnějších vlivů.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

3.1 Napojení odběru elektrické energie.

3.2.Hlavní rozvodnice RH.

3.3 Hlavní ochranné pospojování.

3.4 Ochrana proti přepětí.

3.5. Demontážní práce.

3.6 Popis elektrického zařízení

3.7 Osvětlení  řešených prostorů.

3.8 Nouzové osvětlení.

3.9 Požadavky na provozovatele nouzového osvětlení.

3.10 Impedance vypínací smyčky.

3.11 Elektromagnetická kompatibilita.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

4.1   Slaboproud zůstane stávající,bude provedeno zatrubkování

se zaváděcím vodičem dle předloženého výkresu

5. OCHRANA PŘED  BLESKEM  -  BLESKOSVOD.

  - Bleskosvod zůstane stávající

6. UVEDENÍ DO PROVOZU, DOPORUČENÍ.

7. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH NOREM A PŘEDPISŮ

- ÚVOD

Tento projekt řeší havarijní stav elektroinstalace v budově Odborného učiliště Cvrčovice, příspěvkové organizace Cvrčoviceč.p.131 ,691 23 Pohořelice. Je řešena část silnoproudá a slaboproudá. Elektroinstalace v kuchyni, zejména jeho přívodní vedení  vlivem technické závady vyhořelo. Na tento neuspokojivý stav poukazuje revizní zpráva elektroinstalace z 2.7.2017 . Z této vyplývá rovněž vysoká hodnota impedance vypínací smyčky a doslova je uvedeno: „Naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky se blíží k horním dovoleným limitům ,což může mít vliv na funkci ochran před úrazem elektrickým proudem.“Z instalovaných příkonu je zřejmé a nakonec i z provedeného měření, že hlavní jistič před elektroměrem 3x80A je nedostačující. Pro správnou funkci bez omezení je navržen hlavní jistič 3x125A ale ten bude možno zprovoznit po navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem , které v tomto případě musí inicializovat fa. CEJIZA ,s.r.o Žerotínovo náměstí 449/3, Brno , která je dodavatel elektrické energie pro příspěvkovou organizaci. Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci  1.PP,1NP,2NP,3NP. Projektová dokumentace neřeší 4.NP a ochranu před bleskem a zároveň všechny pomocné provozy umístěné mimo budovu. Tyto objekty jsou napojeny na stávající kabelové přívody a jištěny jističi stejných jmenovitých hodnot. Projektová dokumentace neřeší stávající slaboproudé rozvody. Dle předběžného návrhu budou zatrubkovány nové slaboproudé rozvody se zaváděcím vodičem. Je předpokládávaná jejich realizace v budoucnu  po částech. Ve slaboproudu nejsou  rovněž řešeny venkovní budovy a 4.NP.

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

    - Elektrotechnické výchozí podklady:

Napěťové soustavy

Přívod				 3/PEN  AC 400/230V 50Hz, TN-C

Ochranné  pospojování :		 H07V-R   25  mm2 žl/z

Elektroinstalace uvnitř objektů :	 3/N/PE  AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

1/N/PE  AC 230V 50Hz, TN-S

Hlavní uzemňovací přípojnice je osazena v rozvaděči RH

Bilance spotřeby elektrické energie

Maximální instalovaný příkon při stavebních úpravách:            	       Pi  = 135 kW

Soudobost pro skupinu :		                              			       β   =  0,6

Maximální soudobý příkon :                     				        Ps=  81 kW

Jmenovitý proud                                                				        In=   116,6  A

Hlavní jistič v rozvodnici BC16NT 305-80L

Nastavený na                                                 				         Ir=      80A

Připojení elektrické energie bude provedeno ze stávající distribuční sítě  a bude požádáno o navýšení hlavního jističe na 3x125A. Z tohoto vyplyne odpovídající technické řešení k připojení objektu odběratele.

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie budovy je    2 GWh

- Stupeň důležitosti dodávky el. Energie dle ČSN 341610            3.stupeň

  - Kompenzace odběru nebo dodávky jalové energie.

Není vyžadována

  - Ochrana před účinky tepla:

Veškeré elektrické zařízení je navrženo tak, aby za normálních okolností povrchová teplota nedosahovala hodnot nebezpečných z hlediska požáru. Veškerá zařízení jsou umístěna a instalována tak, aby byl zaručen dostatečný odvod vzniklého tepla a nedošlo ke zhoršení bezpečné a spolehlivé funkce elektrického zařízení

  - Ochrana proti zkratu a nadproudům:

Je řešena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-43 ed.2, jističi a pojistkami.

  - Úbytky napětí:

Elektrická instalace splňuje požadavky ČSN 341610 a ČSN 332130 ed.3 o úbytcích napětí.

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana neživých částí :

Normální – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411

- ochranným uzemněním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.1.1

Doplněná    -      proudovým chráničem ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3., 415.1

- doplňující ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 415.2.

Ochrana živých částí :      Izolace, přepážky nebo kryty , zábrany

Zdroj elektrické energie:    Rozvodná síť NN  400/230V AC 50 Hz

Měření odběru:    V elektroměrovém rozvaděči RE

  - Požárně bezpečnostní řešení

V době vypracování projektové dokumentace elektro, nebylo předloženo.

  - Projektové podklady.

Podklady od zadavatele projektové dokumentace.

- Návrh stavební části

- Požadavky zadavatele

- Požadavky souvisejících řemesel

- Požadavky zadavatele na rozsah elektrického zařízení

- Normy a vyhlášky

  - Bezpečnost a ochrana zdraví

Všichni pracovníci organizace musí být poučeni o způsobu poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem, včetně poučení o používání záchranných pomůcek. Poučení pracovníků musí být opakováno alespoň jednou ročně a musí být o tomto poučení veden záznam. Organizace je povinna zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci.

- Stavba bude provedena podle českých technických norem, především dle řady norem

ČSN 33 2000, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2, dále pak ČSN EN 62 305

- Vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

- Během práce musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu a zdraví při práci.

- Veškeré odborné práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č.50 / 1978 Sb.

- Po dokončení montáže elektrických zařízení bude zajištěno provedení zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení v souladu s ustanovením ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení a s ČSN  33 2000-6

- Elektrické zařízení umístěné na místech veřejně přístupných musí být opatřeno bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Při práci na elektrickém zařízení a jeho blízkosti (vedení NN v majetku E ON a.s.) je nutné dodržovat ustanovení ČSN EN a PNE.

- Při venkovních zemních pracích je třeba nechat investorem vytýčit polohu podzemních sítí a práce provádět se zvýšenou opatrností tak aby nedošlo k poškození zdraví pracovníků zhotovitele a rovněž k poškození těchto sítí.

- Zhotovitel předá a převezme možná rizika hrozící pracovníků při práci na stavbě při provádění elektroinstalace. Bude řádně proškolen objednatelem s místní úpravou PO a BOZ na prováděné stavbě o tomto školení bude proveden záznam do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denním záznamem tak, jak je stanoveno v příslušném předpise.

- bezpečnostní vypnutí elektroinstalace jako celku tlačítky hlavního vypínače

- zásuvkové systémy - ochrana proudovými chrániči s citl. 30 mA

- veškeré kovové konstrukce, zábradlí, potrubí, klimatizace, uzemněny - HOP

- krytí el. zařízení min. IP 20 - osoby poučené, vyhl. 50/78 Sb.

- ochrana vodičů před zkratem a přetížením dle ČSN 33 20 00-5-52 ed.2 pojistkami a jističi

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle odst. technické zprávy

- Zákaz práce ve výškách při dešti, za bouřky, sněžení, námrazy, při teplotě pod – 10°C; noci; za větru nad 8m/s;

- zákaz práce při dohlednosti pod 30m; viz vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení.

- stavebních pracích dodržet bezpečnost při svářečských pracích

- ČSN EN 363 - osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu.

- ČSN EN 358 – osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy.

- Pozor na nátěrové hmoty a ředidla či jiné hořlavé látky, které se umisťují mimo dosah prací prováděných s otevřeným ohněm

- – viz § 21 vyhl.21/1996 Sb.

- nařízení vlády č.591/2006Sb. o bezpečnosti práce na staveništích

- nařízení vlády č.21/2003Sb. – technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- nařízení vlády č.378/2001Sb. – bezpečný provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- ČSN EN 50110-1; ČSN EN 50110-2 : obsluha a práce na el .zařízeních

- při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce.

- Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při výstavbě bude nutné dodržovat technologický postup. Při práci ve výškách budou pracovníci zajištěni bezpečnostními závěsy

- instalace se provede dodavatelsky – renomovanou odbornou firmou

  - Vliv stavby na životní prostředí

S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno dle zákona o odpadech, s možností doložit písemným dokladem, jak byly odpady uloženy. Po dokončení stavby nebude mít provozovaná elektrická instalace negativní vliv na životní prostředí.

Při montážích je třeba dodržovat vyhlášku MŽP č.503/2004 Sb. a vyhlášku č.353/2005 Sb. ve věci skladování a likvidaci odpadů

  - Požadavky na údržbu elektrických zařízení

Elektrické zařízení bude provozováno dle platných norem a vyhlášek. Po dokončení elektrického zařízení bude provedena a vyhotovena revizní zpráva elektroinstalace. Bude vypracován místní řád údržby a elektrické zařízení bude dle plánu preventivní údržby podléhat pravidelným prohlídkám. Revize budou provádět kvalifikovaní revizní techniky elektroinstalace s platným osvědčením.  Elektrické zařízení budou opravovat a zásahy provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací a s platnou Vyhl. 50/78Sb. Pro budoucí provoz je třeba zachovat projektovou dokumentaci elektrického zařízení a výchozí revizní zprávu elektroinstalace a bleskosvodu.

  - Protokol stanovení vnějších vlivů.

Určení vnějších vlivů   dle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3  - výběr a stavba elektrických  zařízení  a

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  Změna 1

Obsah:

A.  Popis   stavby , jednotlivých místností

B.  Postup při určování klasifikace prostorů

C.  Určení nebezpečných prostorů

D.  Rozhodnutí komise

E.  Zdůvodnění komise

A.Popis stavby , jednotlivých místností:

Projekt řeší rekonstrukci elektroinstalace Odborného učiliště  Cvrčovice. V době vypracování této projektové dokumentace nabyl předložen Protokol vnějších vlivů a proto v této dokumentaci vytváříme nový. Zařízení slouží pro výuku dospívajících dětí , částečně se zdravotním postižením. Takže lze uvažovat ve třídách , chodbách , internátu a pokojích, působení vnějšího vlivu BA2 – děti a BA 3 osoby ze zdravotním postižením . Jsou zde provozy cvičné kuchyně , závodní kuchyně , kde působí vnější vlivy  AD 4 – stříkající vody. Je zde kotelna , hodnocená samostatně dle ČSN 070703 . Jsou zde sociální zařízení , WC a sprch která jsou obsaženy v ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou.

B. Postup při určování klasifikace prostorů:

Všechny řešené prostory (místnosti ) jsou uvedeny v tabulce (viz .níže) ve vodorovných řádcích.Ve svislých sloupcích jsou uvedeny jednotlivé vnější vlivy s uvedením stupně působení v daném prostoru. Uvedená číslice je vodítkem k zařazení  do tří skupin prostorů:

- Normální

- Nebezpečné

- Zvláště nebezpečné

C : Určení nebezpečných prostorů:

Tabulka  působení vnějších vlivů v jednotlivých místnostech objektu.

1.PP

|  | číslo | část objektu |  | využití prostoru |  | uživatel |  | stanovené prostředí |  | perioda revize EZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | dílna, údržba |  | dílna |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.2 | sklad látek |  | sklad |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.3 | údržba |  | dílna |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.4 | chodba suterén |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.5 | vedoucí školní jídelny |  | administrativa |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.6 | sklad potravin |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.7 | drogerie |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.8 | šatna cukráři |  | šatna |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.9 | archiv |  | administrativa |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.10 | sklad kuchaři I. |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.10.1 | sklad kuchaři II. |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.11 | šatna |  | šatna |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.12 | sklad tv |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.13 | tělocvična |  | škola |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.14 | kotelna |  | údržba |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.15 | prádelna |  | údržba |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 0.16 | posilovna |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.17 | šatna uklizečky |  | šatna |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.18 | šatna dívky |  | šatna |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.19 | šatna chlapci |  | šatna |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 0.20 | WC II. |  | toalety |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.21 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.22 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.23 | úklid.místnost |  | údržba |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.23.1 | WC I. |  | toalety |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.24 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 0.25 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |

1.NP

|  | číslo | část objektu |  | využití prostoru |  | uživatel |  | stanovené prostředí |  | perioda revize EZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | jídelna |  | škola |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 1.2 | výdej |  | škola |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 1.3 | nádobí |  | škola |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 1.4 | kuchyně |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 1.5 | WC |  | toalety |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.6 | sklad |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.7 | sklad |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.8 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.8.1 | schodiště do suterénu |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.9 | chodba |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.10 | sklad |  | sklad |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 1.11 | cvičná kuchyně |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 1.12 | cvičná kuchyně |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 1.13 | hlavní vstup - schodiště |  | škola |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 1.14 | učebna |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 1.15 | učebna |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |

2.NP

|  | číslo | část objektu |  | využití prostoru |  | uživatel |  | stanovené prostředí |  | perioda revize EZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | ředitelna |  | administrativa |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 2.2 | sekretariát |  | administrativa |  |  |  | nebezpečné |  | 5 |
|  | 2.3 | kuchyňka |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 2.4 | kancelář zástupce |  | administrativa |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.5 | učebna č. 1 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.6 | chodba |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.7 | učebna č. 2 švadleny |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.8 | učebna č. 3 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.9 | učebna č. 4 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 2.10 | soc.zařízení |  | toalety |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 2.11 | terasa I. |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 2.12 | terasa II. |  | škola |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 2.13 | schodiště |  | škola |  |  |  | normální |  | 3 |

3.NP

|  | číslo | část objektu |  | využití prostoru |  | uživatel |  | stanovené prostředí |  | perioda revize EZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | vychovatelna |  | administrativa |  |  |  | normální |  | 5 |
|  | 3.2 | pokoj č. 2 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.3 | pokoj č. 3 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.4 | pokoj č. 4 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.5 | pokoj č. 5 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.6 | pokoj č. 6 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.7 | pokoj č. 7 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.8 | pokoj č. 8 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.9 | sklad prádla |  | sklad |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.10 | chodba |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.11 | pokoj č. 9 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.12 | pokoj č. 1 |  | škola |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.13 | umývárna chlapci |  | toalety |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.14 | umývárna dívky |  | toalety |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.15 | WC chlapci |  | toalety |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.16.1 | WC dívky |  | toalety |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |
|  | 3.16.2 | WC dívky |  | toalety |  |  |  | zvláště nebezpečné |  | 2 |

Rozhodnutí komise:

V posuzovaném objektu se nacházejí tyto rizikové prostory:

BA 3    -   Invalidé – osoby ,které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné. – zvláště nebezpečné

BA 2    -   Děti  - děti v místnostech pro ně určených . Zařízení vyššího stupně ochrany krytem než IP 2X.            Nepřístupnost zařízení ,jehož teplota na vnějším povrchu přesahuje 60 st.C   - nebezpečné

AD 2    -  WC chlapci , WC dívky , - - dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Ostatní   -  prostory normální

Klasifikace prostoru podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Charakteristika                                                                                        Označení vnějšího vlivu

Atmosférické podmínky okolí                                                 			AB5

Výskyt vody                                                                                                           	AD1

Dotyk s potenciálem země                                                                                   	BC1

Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek                                                	BE1

Klasifikace zón podle ČSN 33 2000-7-701.

vnitřní prostor vymezený podlahou a rovinou ve výši

0,05m od podlahy a svislou hranicí sprchové kabiny      .........................................zóna  0

vnitřní prostor sprchové kabiny vymezený horní

rovinou zóny 0, vodorovnou rovinou ve výši 2,25 m

a svislou hranicí sprchové kabiny                                  ..........................................zóna  1

vnější prostor sprchové kabiny vymezený podlahou,

vodorovnou rovinou ve výši 2,25 m na d podlahou,

svislou hranicí zóny 1 a sní rovnoběžnou rovinou ve

vzdálenosti 0,6 m a vnitřní prostor sprchové kabiny

nad zónou 1 až do stropu                                               .........................................zóna  2

ostatní prostor umývárny vymezený podlahou,

vodorovnou rovinou ve výši 2,25 m, svislou hranicí

zóny 2 a stěnami místnosti a vnější prostor sprchové

kabiny nad zónou 1 až do stropu                                   .........................................zóna   3

Umývací prostor je ohraničen

svislou plochou procházející obrysy umyvadla, umývacího dřezu a zahrnuje

prostor pod i nad umyvadlem, umývacím dřezem

podlahou a stropem

Umývací prostor je znázorněn na obr. 701 NL výše uvedené normy.

E.  Zdůvodnění komise

Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3-tabulky ZA1,

Která udává takové charakteristiky zařízení, které jsou nutné s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být 	vystaveno. Prostředí, tak jak bylo stanovené, zaručuje bezpečný provoz zařízení a současně podmiňuje hospodárné  provedení el. instalace.

Pro provoz uživatel zajistí vypracování provozních předpisů a zajistí, aby s těmito předpisy byli prokazatelně seznámeni dotčení pracovníci. V předpisech bude mimo jiné stanovena povinnost provádět pravidelný úklid a údržbu zařízení tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění charakteru místnosti, resp. provozu v nich.

Protokol byl zpracován na základě podkladů a informací známých ke dni zpracování protokolu. V případě, že v průběhu realizace díla nebo následného provozování dojde ke změně charakteru využívání, musí uživatel zajistit zpracování aktualizovaného Protokolu o určení vnějších vlivů. Protokol musí být předkládán při provádění výchozí a následných periodických revizí elektrického zařízení.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

  - Napojení odběru elektrické energie.

Projektová dokumentace řeší posílení elektroinstalace na hranici pozemku  odběratele. Nová přípojka není v této dokumentaci řešena a je třeba podat žádost o navýšení fa. CEJIZA,s.r.o., Žerotínovo náměstí  449/3 ,602 00 Brno  a to navýšení ze stávajícího hlavního jističe před elektroměrem  3x80A na hlavní jistič před elektroměrem na 3x125A. Pro toto nové napojení je připravena  kabelová pojistková skříň za vchodem do objektu  osazená jištění 3x160A. Vedle této skříně bude umístěn elektroměrový rozvaděč na nepřímé měření dimenzování na 160A , budoucí hlavní jistič je plánován na 3x125A. V současné době bude rozvodnice prodrátována na přímé měření  3x80A. V elektroměrové rozvodnici bude neutrální  vodič    uzemněn na strojený zemnič  o hodnotě zemního odporu menší jak 5 Ohmů.Propojení elektroměrové rozvodnice s   rozvodnicí RH , umístěné v budově bude provedeno kabelem  CYKY 4x50mm2  ,společně s kabelem signalizačním , případně HDO  CYKY 5x2,5mm2 , společně se zemnící pásovinou  FeZn 30/4 mm.  Kabelové vedení půjde přednostně v zelených plochách , asfaltové plochy budou překonány protlakem , do budovy bude průraz v úrovni 1.PP. Rozvodnice RH je rovněž umístěna

v chodbě 1.PP.

  - Hlavní rozvodnice RH

Rozvodnice RH bude instalována nová , její kompletní výzbroj je dle výkresu  D.1.4-18. Je osazena hlavním jističem s možností vypnutí Totál  Stopem ,je osazena ochrana před bleskovými proudy a odjištění všech instalovaných okruhů. Rozvodnice je celoplechová s krytím IP 40/20 .Bezpečnostní vypínání a hlavní vypínač je přístupný vedle rozvodnice.

  - Hlavní ochranné pospojování.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 musí být v každém objektu provedeno hlavní pospojování.

Uzemňovací místa a místa připojení uzemnění budou náležitě označena a provedena dle požadavků normy. Provedení místního doplňujícího pospojování je zřejmé z výkresové části.

Místní doplňující pospojování bude provedeno v kuchyních , v kotelně .

  - Ochrana proti přepětí.

Pro kompletní řešení prostoru budovy před bleskovými proudy a přepětím je mimo venkovní ochrany před bleskem instalována do rozvodnic uvnitř objektu třístupňová ochrana před bleskovými proudy a přepětím ve vnitřní instalaci. Na vstupu elektroinstalace je umístěn kombinovaný svodič BC , v podružných rozvaděčích svodič B a v zásuvkách napájejících výpočetní techniku a elektronické přístroje jsou instalovaný svodiče přepětí D , tyto jsou součástí napájecího zásuvkového systému.

Soustava svodičů je instalována dle normy ČSN 33 2000 -5-534.

  - Demontážní práce.

Budou provedeny demontáže stávajícího rozvodu světelného , zásuvkového.

Při demontážích je třeba brát ohled na stávající obvody a jejich kabelová vedení , které budou v instalaci nově napojeny. Zejména vývod do cvičné kuchyně, přívodní kabel pro venkovní pomocné objekty, vývod k rozvodnici R4 do 4.NP atd.   Demontáže budou provedeny před započetím práce po dohodě s investorem s ohledem šetrné demontáže a opětovného použití , jedná se zejména o svítidla. Pro bezpečnost stavebních prací je třeba zejména zajistit stávající přívody z rozvaděčů .

Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován.

  - Popis elektrického zařízení.

Elektroinstalace v objektu je provedena pod omítkou celoplastovýmy vodiči s měděným jádrem. V případě dřevěných stěn  nebo obložení je použito plastových elektroinstalačních lišt.Elektroinstalace v kotelně zůstává stávající a budou napojeny jen rozvaděče , případně osvětlení a zásuvky. Rovněž bez úprav je bleskosvod a elektroinstalace 4.NP. Zde budou vyměněny pouze svítidla na chodbě a svítidlo v poslední  kanceláři. Projekčně toto není zpracováno , ale v rozpočtu jsou tyto svítidla obsažena. Rekonstrukcí nejsou dotčeny pomocné provozy mimo budovu učiliště. Zde je řešeno jen napojení stávajícího přívodu z hlavní rozvodnice.

Hlavní rozvodnice objektu je umístěna na chodbě v 1.PP . Jedná se o zapuštěnou celoplechovou rozvodnici , přívodní kabel CYK 4x500mm2,je provedeno bezpečnostní vypínání bez otevření rozvodnice. Hlavní vypínač je ovládán vedle rozvodnice tlačítkem TOTÁL STOP.V rozvodnici je instalován svodič bleskových proudů.Z rozvodnice jsou napájeny podružné rozvodnice R1;R1.1;R2;R3;R4. Napoena nová cvičná kuchyň stávajícím kabelem, napojeny pomocné venkovní budovy stávajícím kabelem – rozvodnice R5;R6;R7;R8;R9.  Dále je z hlavního rozvaděče napojeno elektrické zařízení 1.PP . Obvody jsou zřejmé z výkresu rozvodnice , včetně popisu místnosti a popisu účelu a využití obvodu. Jelikož se jedná o zařízení kde jsou prostory zvláště nebezpečné , jsou ve větší míře použity proudové chrániče s reziduálním proudem 30mA. V hojné míře je rovněž použito místního doplňujícího pospojování.

  - Osvětlení všeobecně

Umělého osvětlení ve školních učebnách je navrženo LED  svítidly, která splňují všechny požadavky na způsob osvětlení v moderním školství, vytváří zdravé pracovní prostředí pro žáky i pedagogy a odpovídá současné legislativní úpravě. V současné době řeší problematiku umělého osvětlení tříd několik předpisů:

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- Vyhláška č.343/2009Sb. doplňující vyhlášku č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání děti a mladistvých.

Požadavky ČSN EN 12464-1:

1. udržovaná osvětlenost Ēm,

2. rovnoměrnost osvětlení Emin//Ēm,

3. index rušivého oslnění UGRL,

4. index podání barev Ra,

5. osvětlení má být regulovatelné,

6. je třeba zamezit zrcadlové odrazy.

Požadavky vyhlášky 343 a 410:

1. osvětlení lavic zleva a shora,

2. svítidla rovnoběžně s okenní stěnou,

3. místem zrakového úkolu je prostor

s lavicemi nebo stůl učitele,

4. obnova povrchů stěn (malování) nejméně

jednou za tři roky,

5. nejméně dvakrát ročně celkový úklid

všech prostor a zařízení.

Udržovaná osvětlenost Ēm

Značí hodnotu průměrné osvětlenosti na daném povrchu, pod kterou osvětlenost nesmí klesnout. Je to vlastně průměrná osvětlenost v době, kdy má být provedena údržba – výměna světelných zdrojů. Sleduje se v místě zrakového úkolu. To je plocha, na které se předpokládá pracovní činnost osob (lavice, katedra, tabule). Norma explicitně uvádí hodnoty pro různé typy učeben, přičemž nejvyšší je v kreslírnách (750 lx) a nejnižší v jazykových a počítačových učebnách (300 lx). Osvětlení běžných tříd by mělo být na úrovni 300 nebo 500 lx (třídy pro večerní studium, učebny pro výtvarnou výchovu, dílny, laboratoře, přednáškové haly). S ohledem na potřebnou univerzálnost využití tříd tedy lze za standard považovat osvětlení tříd na úroveň 500 lx. Školní tabule je třeba osvětlit také na 500 lx. Požadované hladiny osvětlenosti je možné dosáhnout instalací zářivkových svítidel se zdroji 36 nebo 58 W. Typ použitých svítidel lze volit s ohledem na charakter činnosti v konkrétní třídě.

Rovnoměrnost osvětlení

Vyjadřuje poměr minimální a průměrné osvětlenosti. Pro dodržení požadavku normy (Emin/Ēm ≥ 0,60) je třeba rozmístit větší počet svítidel nebo svítidla s širokou vyzařovací charakteristikou. Na hodnotu tohoto ukazatele má vliv i výška umístění svítidel a jejich orientace v místnosti.

Index rušivého oslnění UGRL

Oslnění je vjem způsobený povrchy s velkým jasem v zorném poli a může být pociťováno jako rušivé nebo omezující. Omezit oslnění je důležité pro vyvarování se chyb, únavy a úrazů. Rušivé oslnění budí nepříjemný pocit, ale nutně nemusí zhoršovat činnost zraku. Norma udává maximální hodnotu, kterou tento ukazatel v daném místě zrakového úkolu nesmí přesáhnout. Pro školní učebny je tento činitel 19

a je vyhodnocován ve výšce očí pozorovatele pro převažující směr jeho pohledu. Hodnota tohoto indexu   je stanovena výpočtem a ovlivňuje ji především jas svítidel, jas stropu, poloha pozorovatele a typ stínidla svítidel.

Všeobecný index podání barev Ra

Vyjadřuje vliv druhu světla na barvu osvětlených předmětů. Je důležité, aby barvy předmětů v prostředí byly podány přirozeně a věrně. Maximální hodnota tohoto indexu je 100, přičemž světelné zdroje s indexem nižším než 80 nesmějí být ve školách použity.

Jsou navrženy provozně výhodnější a podstatně komfortnější LED svítidla  s prismatickým krytem   a elektronickým předřadníkem. Komfort spočívá především ve zcela tichém provozu, okamžitém rozsvícení bez nepříjemného blikání a delší životnosti osvětlovacích zdrojů.

  - Nouzové osvětlení

Projektant navrhuje nouzové osvětlení únikových prostorů ,únikových cest a  požárně bezpečnostního zařízení..

 	Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838 minimální doba zálohy je 60 minut. Na únikových cestách je požadována minimální hodnota osvětlení 1 lx v ose cesty a 0,5 lx ve středovém pásu cesty. Osvětlení únikových cest bude realizováno pomocí invertérů v navržených svítidlech, dále pomocí svítidel s piktogramy směřujícími k nejbližšímu východu (svítidla s piktogramy mohou být nahrazena fotoluminiscenčními tabulkami dle místních podmínek).

 	Pro protipanické osvětlení v prostorech větších než 60 m2 je požadována minimální hodnota světlenosti  0,5 lx. Protipanické osvětlení bude řešeno vybavením stávajících svítidel intertéry.

 	 Doba přepnutí: musí být dosaženo 50% požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované světlenosti do 1 minuty.

 	Realizaci a dodávku, zhotovitel provede v souladu s ČSN EN 50172. Údržbu bude provádět provozovatel, ve smyslu téže ČSN EN 50172. Nouzové osvětlení dále zhotovitel provede ve smyslu ČSN EN 1838. Bezpečnostní značení pro nouzový únik bude provedeno ve smyslu a dle ČSN ISO 3864 (018010). Zhotovitel zabezpečí, aby konstrukce, jím dodávaných svítidel odpovídala ČSN EN 60598-2-22.

- Všechna svítidla použitá pro nouzové osvětlení budou vybavena samostatnými akumulátory s automatickým provozem při přerušení dodávky elektrické energie, dále pak autotestem signalizujícím stav zařízení na příslušném svítidle.

- Jako primární zdroj bude sloužit napájení ze sítě, jako náhradní zdroj bude sloužit akumulátor, který bude součástí svítidla.

- Minimální povolená výška piktogramu je p= 0,13 m, pokud není uvedeno jinak ve výkresové části dokumentace.

- Výšky piktogramů jsou určeny dle požadavků ČSN EN 1838, maximální dohledová vzdálenost pro piktogramy výšky p= 0,13 m je d=13m pro piktogramy s vnějším zdrojem světla, d=26 m pro piktogramy s vnitřním osvětlením.

- Šipky na piktogramech v projektu určují směr úniku, nikoliv přesný typ piktogramu.

- Značky na piktogramech musí splňovat požadavky příslušných norem.

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním či umělým osvětlením. Rovněž požárně bezpečnostní zařízení  musí být dostatečně osvětlena v případě činnosti nouzového osvětlení.

Nouzové osvětlení se požaduje dle ČSN 73 0831 čl. 5.3.6.7. společenské prostory se zázemím. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 musí informovat o určené trase k úniku, změnách jejího směru nebo sklonu.  Bude instalováno ve všech prostorách a nad únikovými východy. Ve všech prostorách , kde je požadováno nouzové osvětlení je proveden v rámci projektu výpočet nouzového osvětlení, průkaz intenzity vyhovující  ČSN EN 1838.O provozu soustavy nouzového osvětlení budou vedeny záznamy.

Hodnoty 1lux na úrovni podlahy únikové cesty , 5 luxů osvětlení hydrantů a hasících zařízení.

  - Požadavky na provozovatele nouzového osvětlení.

Provozovatel má za povinnost vést provozní deník, do kterého musí být zaznamenávány běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny systému nouzového osvětlení. Provozovateli budou po ukončení práce předány výkresy, ve kterých budou uvedena a určena všechna svítidla a veškeré hlavní součásti osvětlení. Tyto výkresy musí být pravidelně aktualizovány a musí do nich být doplňovány veškeré následné změny systému. Tyto výkresy musí být na potvrzení toho, že projekt osvětlení splňuje požadavky norem podepsány kompetentní osobou.

Provozní deník nouzového osvětlení.

Pro příslušné prostory je odpovědná osoba jmenovaná provozovatelem nebo vlastníkem prostor povinna vést deník, ten musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě. Do provozního deníku musí být zaznamenány následující údaje: Pro příslušné prostory je odpovědná osoba jmenovaná provozovatelem nebo vlastníkem prostor povinna vést deník, ten musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě. Do provozního deníku musí být zaznamenány následující údaje:

Datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav.

 	Datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky.

Datum a stručný popis každé provedené údržby, prohlídky a zkoušky.

Data u stručné popisy každé závady a její nápravy.

Data a stručné popisy každé úpravy instalace nouzového osvětlení.

	 Pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti. Datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav.

Datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky.

Datum a stručný popis každé provedené údržby, prohlídky a zkoušky.

Data u stručné popisy každé závady a její nápravy.

Data a stručné popisy každé úpravy instalace nouzového osvětlení.

Pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní

charakteristiky a způsob jeho činnosti.

Pravidelné prohlídky a zkoušky nouzového únikového osvětlení.

Jednou za měsíc :

Jestliže jsou použity automatické zkušební přístroje, musí být zaznamenávány výsledky funkčních zkoušek. Musí být provedeny tyto zkoušky:

Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením

z jejich baterie s tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí.

 Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a      zda řádně fungují.

 Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by

být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují,

že normální napájení bylo znovu obnoveno.

U centrálních bateriových systémů se kromě toho, co je uvedeno v bodě a) musí kontrolovat

správná činnost monitorovacího systému.

 Pro zdrojová soustrojí kromě toho co je uvedeno v bodě a), platí požadavky ČSN EN 88528-11.

Jednou za rok

Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu.

Pro veškeré ostatní systémy zkoušek musí být provedena měsíční kontrola a kromě toho ještě tyto doplňující zkoušky:

 Každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno v 7.3.3 TNI 33  2140

ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce.

 Napájení normálního osvětlení se musí znovu obnovit a indikační signálky nebo přístroje se

Musí kontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

 Datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním deníku systému.

 Pro zdrojová soustrojí kromě toho platí požadavky ČSN EN 88528-11

  - Impedance vypínací smyčky.

Jištění obvodů je provedeno vhodnými typy a hodnotami jistících prvků a ohledem na impedanci  vypínací poruchové smyčky.

  - Elektromagnetická kompatibilita

Zařízení připojovaná v dokumentaci jsou požadovaná kompatibilní. V případě napájení zařízení s elektronickými napájecími zdroji se očekává podíl unikajících proudů. Tato skutečnost je zohledněna   v dimenzování ochranných vodičů podle doporučení ČSN EN 61000-6-4 ed.2

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.

Slaboproudé instalace zůstanou stávající . Bude pouze provedeno zatrubkování se zaváděcím vodičem AY2,5mm2  dle předloženého výkresu zatrubkování slaboproudé instalace.

- OCHRANA  PŘED  BLESKEM (OCHRANNÁ OPATŘENÍ  LEMPS) :

Není předmětem této projektové dokumentace, zůstane stávající.

- UVEDENÍ DO PROVOZU , POUČENÍ PRO PROVOZOVATELE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

Před uvedením elektrického zařízení do provozu je nutno překontrolovat, zda elektrické zařízení je zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Provozovat  elektrické zařízení s platnou revizní zprávou elektroinstalace. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba.

Obsluhovat elektrická zařízení může osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují zařízení, musí být seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V případě, že na zařízení jsou provedeny změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat pouze pracovník při vypnutém stavu. Osoba bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení, nesmí sundávat kryty elektrických zařízení, ani jinak zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat volně vlající oděvy, nesmí se nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu. Opravy a údržbu na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením podle Vyhlášky č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice. Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení. Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy a ČSN. V případě změny v zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN343510 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále musí být elektrická zařízení pro snadnou obsluhu označena příslušnými popisy (např. HV, TR1, TN-C atd.). Všechna značení

se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat. V případě požáru se nesmí k hašení elektrického zařízení pod napětím používat voda, vodní ani pěnový hasící přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový, práškový nebo halonový hasící přístroj.

Kontrola a údržba elektrického zařízení.

1x ročně provést vyčištění rozvaděčů, podle potřeby i jejich natření, dotáhnout spoje, zkontrolovat opálení kontaktů stykačů (případně vyměnit), obnovit popisy jednotlivých prvků atd.1x ročně provést prohlídku a údržbu celého elektrického zařízení. Jednotlivá elektrická zařízení je nutné prohlédnout, dotáhnout volné spoje, vyčistit od případných nečistot, natřít zrezivělá místa, vyměnit opotřebované součásti, přezkoušet správnou funkci, chod, případně provést seřízení či potřebná měření (odebíraný proud, napětí, přechodový odpor). Zjištěné závady, případně odchylky od běžného provozního stavu a výsledky pravidelné roční údržby se zapisují do provozního deníku.

Závěrem:

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v době provádění projektu. Všechny odpady vzniklé při stavbě je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy. Zejména o ochraně životního prostředí. Na provedený hromosvod a elektrickou instalaci musí být vystavena výchozí revizní zpráva . Projekt je autorovým duševním majetkem a nesmí být kopírován jako celek ani jako část bez jeho souhlasu.

Stanislav Fiala

V    Hustopečích 16.4.2018

- PŘEHLED  ZÁKLADNÍCH  NOREM  A  PŘEDPISŮ

Elektroinstalace je provedena zejména dle :

ČSN 33 01 20  Elektrotechnické předpisy – normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0165 ed.2  Elektrotechnické předpisy .Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 60 446 ed.2  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj.

ČSN 33 2000-1 ed.2      Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.

ČSN 33 2000-2-21 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 2: Kapitola 21: Pokyny k používání všeobecných termínů.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 44: Ochrana proti  přepětí. Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí.

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 482: Ochrana proti požáru se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  Z1   - tabulka pro stanovení prostoru

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 53: Spínací a řadící stroje.

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 523: Dovolené proudy. Včetně Národní přílohy.

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-551 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 55: Ostatní zařízení. Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

ČSN 33 2000-6 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize.

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2000-7-702 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán.

ČSN 33 2000-7-703 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech. Kapitola 702: Místnosti se saunovými kamny.

ČSN 33 3051   Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

Zákon č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění zákona

č.71/2000Sb

NV č.168/1997 ;169/97 ,kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí

Vyhl. 50/78Sb, 98/82 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zákon číslo 458/2000Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích

Zákon číslo 406/2000 Sb. O hospodaření s energií

ČSN 33 2000-4-482-ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

Vyhl.73/2010Sb., 20/79 Sb. - vyhrazená el. zařízení

Zákon číslo 458/2000Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích

Zákon číslo 406/2000 Sb. O hospodaření s energií

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 26. srpna 2009 o technických požadavcích z hlediska požadavků požární bezpečnosti  staveb – Sbírka zákonů v částce 81 pod č. 268/2009, kterou se ruší původní vyhláška č. 137/1998 S

Realizace dle §24 odst.3 zákona 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona 186 / 2006 Sb. ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č.246/2001

nařízení vlády č.591/2006Sb. o bezpečnosti práce na staveništích

nařízení vlády č.21/2003Sb. – technické požadavky na osobní ochranné prostředky

nařízení vlády č.378/2001Sb. – bezpečný provoz používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí

ČSN EN 50110-1; ČSN EN 50110-2 : obsluha a práce na el. zařízeních

ČSN EN 1838 -světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 50172-systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 12464-1- světlo a osvětlení-osvětlení pracovních prostorů-část1:vnitřní pracovní prostory

Požární bezpečnost : ČSN 73 08 48