STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

HAVARIJNÍ STAV SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 9

Zak.č.  .  1069/18

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2018

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

- Vnitřní kanalizace - Půdorys 1.PP					1:50		v.č.1

- Vnitřní kanalizace - Půdorys 1-3.NP				1:50		v.č.2

- Vnitřní kanalizace - Připojovací schéma kanalizace		1:50		v.č.3

- Vnitřní vodovod - Půdorys 1-3..NP					1:50		v.č.4

- Vnitřní vodovod - Připojovací schéma vodovodu			1:50		v.č.5

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Havarijní stav soc. zařízení v budově školy

v Moravském Krumlově

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce prostor sociálního zařízení v budově školy

Údaje o stavebníkovi		Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka, dokumentace stávajícího objektu

3)- Účel objektu

Účelem objektu je rekonstrukce vnitřního vodovodu a splaškové kanalizace v prostorách sociálního zařízení budovy školy v souvislosti s celkovou přestavbou těchto prostor. Napojení vody na stávající rozvody studené vody, příprava teplé užitkové vody, napojení kanalizace na stávající rozvod ležaté kanalizace, výměna stoupacího a připojovacího potrubí, výměna zařizovacích předmětů. Část potrubí jak vodovodu, tak i kanalizace využívá tras stávajících potrubí pokud je to možné, část připojovacích potrubí vede pod stropem nižšího podlaží nad podhledem.

4) Vnitřní vodovod

4.1.) Rozvod

Potrubí vodovodu bude napojeno na stávající centrální rozvod potrubí studené vody, místo napojení bude dopřesněno po odkrytí stávajících rozvodů studené vody.

Vodovod bude napojen potrubím z centrálního rozvodu a bude za místem napojení opatřen kulovými uzavíracími ventily tak, aby se daly uzavřít jednotlivé stoupačky samostatně. Dále bude potrubí studené a teplé vody vedeno v podhledech a drážkách ve zdech k jednotlivým odběrným místům. Kulovými uzavíracími ventily budou opatřena veškerá připojovací místa ohřívačů TUV a to jak na straně teplé, tak studené vody

4.2.) Provedení vodovodu

Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

- potrubí vedené ve stěnách a instalačních příčkách: plastové potrubí z polypropylenu celoplastové PN16, typ PPR.

4.3.) Požární vodovod

Neřeší se

4.4.) Ohřev vody

Ohřev vody pro větev A a C je řešen pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů TUV o objemu 160l. Tyto zásobníky budou vybaveny pojistným ventilem s příslušenstvím ( uzavírací ventil, redukční ventil, zkušební armatura, tlakoměr, zpětný ventil, vypouštěcí kohout), které mohou být součástí zásobníku. Součástí dodávky bude též osazení expanzní nádoby o objemu 8l mezi bojler a pojistný ventil. Dále budou vybaveny připojením na cirkulační potrubí

Ohřev vody pro větev D a 1.NP větve B je řešen pomocí průtokových tlakových elektrických ohřívačů s elektronicky regulovaným výkonem v závislosti na odběru vody. Ohřívače na větvi D budou vybaveny vzájemným blokováním chodu.

Ohřev vody pro 2.a 3.NP větve B je řešen pomocí elektrických beztlakových průtokových ohřívačů umístěných pod umyvadlem pro jedno odběrné místo.

4.5.) Cirkulace

Pro větev A a C je zřízeno cirkulační potrubí vybavené cirkulačním čerpadlem vybaveným termostatem, který zapíná čerpadlo po zchladnutí vody a časovým spínačem pro volbu provozu. Čerpadlo je vybaveno integrovaným uzavíracím ventilem a zpětnou klapkou.

Napájení 230V, průtok 0,5m3/hod

4.6.) Tepelná izolace

Potrubí vodovodu bude izolováno následovně, pomocí izolace z pěnového polyetylenu, součinitel

tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplot 0-97oC, odolnost hoření B1.

- tl. 6 mm -   studená voda, potrubí vedené ve zdivu

- tl. 20 mm - studená voda, potrubí vedené volně, uložené v podlaze nebo v souběhu s TUV

- tl. 20 mm - TUV, potrubí vedené ve zdivu

- tl. 25 mm -TUV, potrubí vedené volně a uložené v podlaze (podhledu)

5)- Splašková kanalizace

5.1. Demontáž stávajících rozvodů splaškové kanalizace.

Budou demontována veškerá stoupací potrubí litinová včetně potrubí připojovacích, dále ležaté litinové potrubí v 1.PP od místa napojení na stoupací potrubí až po napojení na nově zrekonstruovanou ležatou kanalizaci na nádvoří objektu. Dále bude demontována část ležatého potrubí až po místo napojení na ležatou kanalizaci na nádvoří od stoupaček č. 3 a 4.

5.2.) Splašková kanalizace ležatá

Provede se výměna stávajícího litinového potrubí DN 150 zavěšeného pod stropem 1.PP v učebně a šatnách a to včetně patkového kolena za potrubí KG SN8 DN 160 ve stejné trase. Na toto potrubí budou po trase připojena stoupací potrubí č.1 a 2. Předpokládá se napojení do stávající ležaté kanalizace do 2m vně od objektu.

Dále se provede odpojení stávajícího ležatého potrubí od stoupaček č. 3 a 4 (předpoklad kamenina DN150) a jeho náhrada potrubím KG SN8 . Trasa a dimenze se dopřesní po zjištění trasy. V projektu se předpokládá dl. trasy10m potrubí uvnitř objektu a 2m vně objektu od stoupaček 3 a 4.

Pro přívod vzduchu proti odsátí zápachových uzávěrů jsou na vnitřní splaškové kanalizaci navrženy stoupačky s vývodem nad střechu objektu ukončené ventilačními hlavicemi DN100 resp. DN 125.

5.3.)Vrchní stavba

Připojovací potrubí od všech zařizovacích předmětů budou vedena v drážkách ve zdi nebo v instalačních příčkách. Stoupací potrubí budou vedena volně ve svislých drážkách a obezděna. Na stoupačkách budou osazeny 1,3m nad podlahou 1.NP čistící kusy s uzavíracím víkem, před které budou osazena dvířka rozměrů 150x300mm nebo slepé obklady na magnety v ocelovém rámečku (dodávka stavební části jako součást obkladu)

Nově vyměněné stoupačky budou vyvedeny nad střechu, kde budou ukončené ventilačními hlavicemi DN100 resp. DN 125.

5.4.) Materiál kanalizace

-nad +/-0

Pro standardní odpadní vody budou použity hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN40-100mm s těsnícím kroužkem umístěným v hrdle. Do stoupaček č. 2 a 5 bude zaústěno odpadní potrubí kondenzátu vzduchotechniky pomocí hadice s vytvořeným sifonem.

-ležaté potrubí v zemi a zavěšené pod stropem

Budou použity hrdlové trouby a tvarovky PVC KG kruhové pevnosti SN8 DN100-160mm s těsnícím kroužkem umístěným v hrdle

6) Ostatní

6.1.) Provádění prací

Veškeré práce musí být prováděny oprávněnou stavební firmou v souladu

s příslušnými normami a nařízeními, zejména ČSN 73 6760 -Vnitřní kanalizace a ČSN 73 6660 -Vnitřní vodovod. Po dokončení montážních prací musí být provedeny tlakové zkoušky, o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Při provádění veškerých prací musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

6.2.) Tlakové zkoušky kanalizace

U stoupacích a připojovacích potrubí kanalizace bude provedena zkouška neprodyšnosti. V čisticím kuse potrubí se zapálí dýmovnice. Uzavřou se víka čistících otvorů trub. Když začne stoupat dým větracími hlavicemi, uzavřou se i tyto otvory a zvýší se tlak vzduchu

v potrubí o 150 až 300 kPa. Zvýšení tlaku vzduchu se kontroluje kapalinovým tlakoměrem tvaru U, naplněným vodou. Při zkoušce se prohlíží všechny části potrubí a objeví-li se závady, ihned se opravují (utěsní se hrdla, poškozené trouby nebo tvarovky se vymění), přitom se pokračuje ve zkoušce, dokud nejsou závady odstraněny. Po ukončení zkoušky se kontroluje, zda byl dostatek sytého dýmu. Jestliže se dým usadil, je nutno tuto zkoušku provést znovu.

6.3.) Tlakové zkoušky vodovodu

Po ukončení montáže, před zakrytím rozvodu a před prováděním izolací je třeba provést

proplach vodovodních potrubí a tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak musí být roven 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně však 1 MPa, doba zkoušky 15 minut. O úspěšném provedení zkoušky musí být proveden zápis do stavebního deníku. Před uvedením do provozu se celý rozvod řádně vydesinfikuje.

7) Zařizovací předměty

V objektu jsou navrženy typizované zařizovací předměty dle výběru investora. Zařizovací předměty budou osazeny dle dispozic výkresové části projektové dokumentace a jejich přesná poloha bude určena v koordinaci se stavební částí objektu.

Výběr typů keramických zařizovacích předmětů a výtokových baterií je předmětem přímé dohody mezi dodavatelem a investorem za splnění předepsaných technických standardů projektantem!

Veškeré montážní a stavební práce musí být prováděny odbornou firmou za dodržení

platných bezpečnostních předpisů. Rovněž je nutné dodržet technologická ustanovení platná pro odbornou montáž kanalizace a požadavky na montáže vodovodních systému.

Ovládání a servis systému, včetně dodržování zásad bezpečnosti práce, bude zajištěn dle provozních směrnic, které budou zpracovány ke kolaudaci a dokončení stavby ZT instalací.

Po dokončení montážních prací vodovodu musí být provedeny proplachy, desinfekční

práce spojené s odběrem kontrolního vzorku a nakonec tlakové zkoušky (tyto stejne i u

kanalizačních zařízení), o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Je důležité před montáží zařizovacích předmětů, vod. baterií, vpustí a výtokových ventilů

dovést vzorky těchto výrobků na stavbu popř. katalogové listy a tech. standardy a nechat si je odsouhlasit zodpovědným pracovníkem investora!

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent -technické a užitné standardy.

TS 725-1

Zařízení umyvadla (U1)

-umývadlo 60cm, bílé s otvorem pro kohout s polosloupem

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla s příslušenstvím

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný

-zrcadlo do obkladu z křišť. skla 600x400mm

-mýdelník chrom

Poznámka 1) Zařízení U1,U2,U3,WC,P,V,B ve své keramické části (umývadla, mísy, pisoáry, bidety) budou dodána v jedné sérii

Zařízení U1,U2,U3,WC,P,V,B ve své chromované  části (umývadla, mísy, pisoáry, bidety) budou dodána v jedné sérii

Dodavatel nabídne investorovi možnost výběru min. ze třech sérií. Tuto skutečnost je nutné zohlednit v cenové nabídce

TS 725-2

Zařízení umyvadla (U2)

-umývadlo 60cm, bílé s otvorem pro kohout s polosloupem

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla pro napojení na beztlakový průtokový ohřívač s příslušenstvím

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný

-zrcadlo do obkladu z křišť. skla 600x400mm

-mýdelník chrom

Dtto Poznámka 1)

TS 725-3

Zařízení umývátka (U3)

-umývátko 45cm, bílé s otvorem pro kohout

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla s příslušenstvím

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný

-zrcadlo do obkladu z křišť. skla 600x400mm

-zásobník hygienických sáčků chrom

-zásobník na papírové osušky chrom

-koš na použité papírové osušky chrom

-mýdelník chrom

Dtto Poznámka 1)

TS 725-4

Zařízení WC (WC)

-nástěnná hlubokosplachovací záchodová mísa bílá s předstěnovou instalací-komplet vč.

splachovacího tlačítka

-sedátko WC s poklopem, zabezpečené proti vandalům

-držák toalet. papíru se zajištěním proti odcizení pro zavěšení na stěnu chrom

-kartáčová souprava WC se zajištěním proti odcizení pro zavěšení na stěnu

Dtto Poznámka 1)

TS 725-5

Zařízení pisoáru (P)

-Automaticky splachovaný pisoár, bílý, přítok a odtok zakrytý

-radarová elektronika pro instalaci do zdi, zakrytá pro radarem řízené splachování pisoáru s nastavitelným radarovým hlásičem pod omítku, řídícím přístrojem a magnetickým ventilem,

napájení 24Vse zdrojem  nebo 230V.

Dtto Poznámka 1)

TS 725-6

Zařízení výlevky (V)

-výlevka  keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, bílá

-dvoukohoutová nástěnná baterie s otočným výtokem

-perlátor zabezpečený proti odcizení

Dtto Poznámka 1)

TS 725-7

Sprchové zařízení (S)

-sprchové dveře dvoudílné 900 x 1950mm, bezrámové, popř. pouze svislé rámy,

-bezp. sklo 6mm, rám, úchyty- chrom

-zdvihový mechanismus - aretace v zákl. poloze

-sprchová vana nízká určená pro dodané sprchové dveře, hl. vaničky 15mm, celková výška 30mm, s chrom . sifonem

-odtoková souprava s vyjímatelným protizápachovým uzávěrem

-podomítková sprchová baterie

-sprchová souprava s horní sprchou a ruční sprchou s hadicí k podomítk. bateriím- chrom

TS 725-8

Zařízení bidetu (B)

-závěsný bidet cca 37 x 50cm, bílý s otvorem pro baterii a přepadem, sifon chrom

designově stejná řada jako WC

-bidetová baterie v sadě s bidetovou sprchou se stop tlačítkem -chrom

Dtto Poznámka 1)

TS 725-9

Bidetová sprcha (BS)

-podomítková baterie sprchová chromovaná k bidetové sprše

-bidetová sprcha chromovaná se stop tlačítkem

Dtto Poznámka 1)

TS 725-10 (PV1)

Odtokový sprchový kanálek  nerezový, čtvercový 200 x 200mm s krycím roštem pro nalepení dlaždice 200 x 200mm

TS 725-11 (PV2)

Podlahová vpusť se sifonem a spodním odtokem nerezová 150 x 150mm, nerezová mřížka, příruba a límec

TS 725-12 (EO1)

Zařízení elektrického zásobníkového ohřívače

-elektrický zásobníkový ohřívač  o objemu 160l s keram. topným tělesem, teplotní rozsah 5-70°C, polyuretanová izolace, příkon 2,2kW

- kompletizovaná dodávka vč. pojistných zařízení s příslušenstvím

- expanzní nádoba o objemu 8l

TS 725-13 (EO3)

Elektrický průtokový tlakový ohřívač vody pro více odběrných míst, regulovatelný elektronicky dle odběru. Min. průtok pro zapnutí 2,5l/min. Samočinné nastavení výkonu ohřívače podle odběru a nastavené teploty vody. Blokování chodu ohřívače při současné činnosti jiného ohřívače.  Min. ohřev při t 30°= 2,5l/m, max. příkon 11kW, 400V, 3x16A

Předpokládá se kompletizovaná dodávka vč. pojistných zařízení s příslušenstvím

TS 725-14 (EO2)

Elektrický průtokový beztlakový ohřívač pro jedno odběrné místo s elektronickou ochranou proti zavzdušnění, s tepelnou elektronickou pojistkou. Bez regulace příkonu top. tělesa.

Předpokládá se kompletizovaná dodávka vč. pojistných zařízení s příslušenstvím. Možnost instalace pod umyvadlo. Příkon topného tělesa 3,5kW.

TS 725-16

Zařízení cirkulačního čerpadla

cirkulační čerpadlo určené pro cirkulaci teplé vody vybavené funkcí automatického zjišťování časových úseků odběru teplé vody. Čerpadlo je vybaveno integrovaným uzavíracím ventilem a zpětnou klapkou.

Motor s permanentními magnety

Těleso čerpadla mosaz

Napájení 230V, průtok 0,5m3/hod

TS 725-17

Automatická pračka

Přední plnění, náplň 8 kg, hlučnost při praní max. 51 dB, Počet otáček při odstřeďování min. 1400, barva bílá

Energetická třída A+++,  Aqua stop,  doživotní záruka na motor, motor-permanentní magnet.

LCD display, český popis

Zákl. funkce:

-zap/ vyp

-pára

-zpožděný start

-start/pauza

-výběr teploty

-výběr otáček

-skvrny/předpírka

-přizpůsobení množství prádla

-úspora času

-ekonomické praní

TS 725-18

Sušička

Kondenzační sušička s nádrží, kapacita 8 kg, motor invertor, třída účinnosti min. B,hlučnost max. 65 dB.

Buben nerez, display LCD, elektronická kontrola vlhkosti tkaniny, kontrola nádrže, kontrola filtru, kontrola kondenzace

Zákl. funkce

odložený start, zpětný chod, český popis

programy bavlna: suché do skříně/ extra suché/ k žehlení

programy syntetika: suché do skříně/ extra suché/ k žehlení

program jemné prádlo

TS 725-19

Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou, vkládání rukou do štěrbiny, zachycení odkapávající vody, oboustranné tryskové vysoušení, antibakteriální filtr HEPA

Ochrana proti přehřátí, možnost vypnutí ohřevu, stupeň krytí IP34, IP35,hlučnost max. 75 dB.

průtok vzduchu max. 42l/s, rychlost proudění min. 340 km/h.

Nástěnná instalace

TS 725-20

Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou, vkládání rukou do štěrbiny, zachycení odkapávající vody, oboustranné tryskové vysoušení, antibakteriální filtr HEPA

Ochrana proti přehřátí, možnost vypnutí ohřevu, stupeň krytí IP34, IP35,hlučnost max. 82 dB.

průtok vzduchu max. 35l/s, rychlost proudění min. 690 km/h.

Nástěnná instalace