STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

HAVARIJNÍ STAV SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 5

Zak.č.  .  1069/18

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2018

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

-Půdorys 1.NP			1:50		v.č.1

-Půdorys 2.NP			1:50		v.č.2

-Půdorys 3.NP			1:50		v.č.3

-Schéma zapojení			1:50		v.č.4

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Havarijní stav soc. zařízení v budově školy

v Moravském Krumlově

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce prostor sociálního zařízení v budově školy

Údaje o stavebníkovi		Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka, dokumentace stávajícího objektu

3)- Účel objektu

Účelem objektu je zřízení nuceného podtlakového odvětrání prostor sociálního zařízení

v souvislosti s celkovou přestavbou těchto prostor. Nucené odvětrání slouží jako doplňkové větrání prostor sociálního zařízení  v místnostech s možností přirozeného větrání okny především v zimních měsících

4)- Technické řešení

4.1. Rozdělení odvětrání

Odvětrání je rozděleno na část odvětrání WC:

Větev A- 1.NP- WC CH+D, 2.NP- WC D+Úklid, 3.NP WC-D

Větev D- 2.NP- WC- CH, 3.NP- WC- CH

Ve všech prostorách je navrženo podtlakové větrání pomocí spirálně vinutých pozinkovaných rour a to jako přiznané rozvody zakryté podhledem (vodorovné potrubí) a jako izolované rozvody zazděné v instalačních šachtách (svislé potrubí). Přívod vzduchu je uvažován netěsnostmi pode dveřmi (dveře bez prahů) a větracími mřížkami ve dveřích, odvod vzduchu nad střechu objektu s ukončením potrubí výfukovými rotačními hlavicemi.

4.2) Odvětrání prostor Větev A

Je navrženo podtlakové větrání rozdělené do dvou samostatných sekcí:

a) větrání předsíní WC a úklidu

b) větrání vlastních prostor WC

Větrání bude realizováno pomocí centrálního radiálního ventilátoru osazeného do potrubí pomocí těsnících manžet zamezujících přenos hluku do potrubí na půdě objektu.

Odbočky částí větví odvětrávající samostatné úseky jsou opatřeny zpětnými klapkami.

Na přívodu z jednotlivých místností jsou na potrubí osazeny regulovatelné talířové ventily. Potrubí je zavěšeno na typových závěsech pod stropem místností. Svislé potrubí v instalačních šachtách bude opatřeno 30mm tl. vrstvou izolace na bázi minerální plsti obalené hliníkovou fólií. Veškeré potrubí v půdním prostoru až ke krytině bude zateplené min. 100mm tl. vrstvou izolace z minerální plsti obalené hliníkovou fólií. Svislé potrubí v nejnižší části bude vybaveno odtokovou hadičkou napojenou přes sifon na potrubí splaškové kanalizace v instalační šachtě. Nad střechou bude potrubí vybaveno větracími hlavicemi s možností odvodu kondenzátu z hlavice vně na střechu. Hlavice budou opatřeny ventilačními turbínami odvětrávajícími potrubí pomocí větrné energie. Předpokládá se kompletizovaná dodávka pro prostup šikmou střechou včetně oplechování, popř. i s ventilátorem.

Ovládání ventilátorů:

Nezávislé dvoustupňové:

1. stupeň:-týdenní časový spínač s možností nastavení délky cyklu a časové prodlevy

(dodávka elektro)

2. stupeň:- automatický časový spínač s možností nastavení délky cyklu a časové prodlevy

(součást ventilátoru)

-ventilátor je navržen jako 1 rychlostní s možností nastavení regulace otáček

Parametry ventilátoru –větev A

Výměna vzduchu v místn.  2x/h

Objem místností : 59+59+54=172m3

Požadovaný výkon ventilátoru: 172 x 2= 344 m3/h, vmax=5m/s

Tlaková ztráta:

Komplet hlavice: 20Pa

Potrubí 150(350m3/h): 3Pa/m =9Pa

Odbočka šikmá 45°150/150 :4Pa

Odbočka 150/125 2x5Pa= 10Pa

Potrubí 150(200m3/h): 1Pa/m= 8Pa

Redukce 100/150:2Pa

Rozbočka 125/125°: 13Pa

Kalhotový kus 125/100: 7Pa

Potrubí 100: 2Pa/m=2Pa

Koleno 90°/100:10Pa

Talířový ventil 100: 15Pa

Celkem: 100 Pa

Návrh ventilátoru: 350m3/hod při tlak. ztrátě 100Pa

Parametry ventilátoru –větev D

Výměna vzduchu v místn.  2x/h

Objem místností : 46+42=88m3

Požadovaný výkon ventilátoru: 88 x 2= 176 m3/h, vmax=5m/s

Tlaková ztráta:

Komplet hlavice: 20Pa

Potrubí 150(200m3/h): 2Pa/m =6Pa

Odbočka šikmá 45°150/150 :4Pa

Odbočka 150/125 2x5Pa= 10Pa

Potrubí 150(150m3/h): 1Pa/m= 8Pa

Redukce 100/150:2Pa

Rozbočka 125/125°: 13Pa

Redukce 100/125:2Pa

Potrubí 100:2Pa/m=4Pa

Koleno 90°/100:10Pa

Talířový ventil 100: 15Pa

Celkem: 94 Pa

Návrh ventilátoru: 350m3/hod při tlak. ztrátě 100Pa

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent -technické a užitné standardy.

TS-VZT-01

Spirálně vinutá roura SPIRO z oboustranně pozinkovaného plechu, určená pro rozvody vzduchu. Spoje potrubí pomocí vsuvky. Spoj zajištěn samořeznými šrouby. Dodávka včetně všech potřebných připojovacích prvků a tvarovek určených pro montáž do SPIRO potrubí.

Část potrubí, která je izolována bude provedena z tepelně izolačních lamelových rohoží na hliníkové folii tl. 30mm, v půdním prostoru pak tl. 100mm. Souč. tepelné vodivosti izolace 0,04 W/m-1K-1

TS-VZT-02

Radiální ventilátor kovový odsávací do potrubí  s  napojením do potrubí D150, s kuličkovými ložisky. Osazení vertikální. Pracovní teplota -20°- +55°C.

Motor ventilátoru je navržen jako 1 rychlostní

Součástí dodávky je elektronický regulátor otáček buď jako součást ventilátoru nebo samostatně

Součástí dodávky je nastavitelný časový spínač s možností nastavení doby chodu ventilátoru v rozmezí 2-30min.

Instalace pomocí spojovacích, těsnících, protihlukových manžet, objímek a závěsů (součást dodávky)

Průtok vzduchu: min. 350m3/hod při tlak. ztrátě 100Pa

Příkon <100W

Hlučnost: max. 50dB

Napětí: 230V

TS-VZT-03

Komplet ventilační turbíny pro prostup šikmým střešním pláštěm. Dodávka vč.typizované základny pro šikmou taškovou krytinu vč. případných prodlužovacích dílů k napojení na potrubí.

2x kuličkové samomazací ložisko v teflonovém pouzdře

Provedení hliníkové, barva cihlová červeň, průměr krku max. 305mm