TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.Identifikační údaje stavby

INVESTOR:   	             Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený : Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková

organizace, Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

NÁZEV STAVBY:      ZŠ a PŠ HUSTOPEČE – stavební úpravy pro ZUŠ

Stavební úpravy a změna užívání části přízemí  ZŠ a PŠ Hustopeče,

Přízemí budovy školy pro potřeby základní umělecké školy Hustopeče,

Na pozemku parc.č.817 a 818/1, k.ú. Hustopeče u Brna

ČÁST:                         D.1.3.2.-ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

MÍSTO STAVBY:      parc č. 817 a 818/1

k.ú. Hustopeče u Brna

PROJEKT STAVBY:  projekt pro stavební povolení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zadání stavby:

Projekt řeší návrh vytápění novostavby objektu ZUŠ a  ohřev teplé vody v zásobníku  126 lt

Podklady pro vyprac. projektu:

-projekt stavební části

-jednání  s hlavním projektantem stavby

Technické řešení:

=============

Tepelná ztráta části odděleného objektu je:

I.N.P. : 23 kW

Ztráty byly vypočteny dle ČSN 06 0210.: Budova sam.stoj., venkovní výpočtová teplota - 12 ° C,

Tepelná ztráta je  pokryta  podlahovým vytápěním o celkovém instalovaném výkonu:

6,9 kW a stávajícími radiátory o instal.výkonu 18 kW

ZDROJ TEPLA:

Pro vytápění a ohřev TUV :

Je navržen  kotel  kondenzační plynový závěsný  o výkonu   24 kW.( např. Buderus nebo Vaillant )  Jedná se o spotřebiče typu C. Spaliny budou odvedeny kouřovodem 110/60 nad střechu objektu.

Kotel je vybaven čerpadlem .Pojistný ventilem 1“- otev. přetlak 300kPa ,( exp. Nádobou 10 lt, je součástí dodávky kotle-dle typu kotle).Přídavná exp. nádoba 25 lt je instalována vedle kotle na vratném potrubí.Trojcestný ventil pro přednostní ohřev vody v zásobníku je instalován dle typu kotle ( u většiny kotlů je součástí kotle.)

Odkouření kotle :koaxiální kouřovod 110/60mm, délka 3,75 m .- vyvedeno nad  střechu objektu.

Kotel je umístěn v technické místnosti ve I.N.P . Jedná se o spotřebiče typu C bez potřeby vzduchu z místnosti.

Odvod kondenzátu je od  kotle veden  samostatně do kanalizace  v  techn. místnosti. Vzhledem k výkonu kotle není nutné vedení přes neutralizační jímku.

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE, KTERÁ SPOTŘEBIČ NAMONTOVALA JE POVINNA PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT VLASTNÍKA(RESP. PROVOZOVATELE) A UŽIVATELE SE ZÁKLADNÍMI POKYNY PRO PROVOZ , KONTROLY A REVIZE.

DLE ČSN 38 6405 PLATÍ: PRO ZAŘÍZENÍ PRO SPOTŘEBU PLYNU SPALOVÁNÍM  O VÝKONU JEDNOTLIVÉHO SPOTŘEBIČE NIŽŠÍ NEŽ 50 KW TVOŘÍ MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD DOKUMENTACE SPOTŘEBIČE, DODANÁ VÝROBCEM- NÁVOD K POUŽITÍ.

OHŘEV TUV:

Pro ohřev teplé vody je navržen  např.zásobník ACV smart-line 160( objem 126 lt) ( nebo dle typu kotle) , přednostně ohřívaný kotlem, řízenými ekvitermní regulací( dle typu kotle  ).Topná voda je přivedena od kotle potrubím  DN 25 pro ohřev TUV.

Zásobník je připojen na přívod studené vody, na přívodu je nainstalovan redukční ventil ( výst. Tlak 4 bary. ,exp. nádoba reflex DD8/6 pro pitnou vodu s průtočnou armaturou flowjet 3/4“, pojistný ventil 3/4“ /8 bar.

Teplota v zásobníku bude nastavena na výstup teplé vody 38 až45 ° C.Tato teplota je zajištěna směšovací termostatickou armaturou .

Automatika kotle bude srvisní firmou nastavena tak, aby 1 x týdně byl zásobník zahřán na 70°C a zároveń puštěno cirkulační čerpadlo.( na 2 hod) Tato teplota by měla projít i přes postupně otevřené všechny sprchové batérie a hlavice, z důvodu předcházení problému s bakteriemi legionella.( Instalační firma s touto problematikou seznámí investora, ten( nebo jím pověřený pracovník) potom přebírá odpovědnost za řádný provoz)

Vzdálené výtokové jednotky  ve sprchách   splňují požadavek ČSN EN 806-2, aby z výtok.armatury tekla teplá vody nejpozději do doby 30s a vodní objem potrubí nebyl větší než 2 lt pro umyvadla a 3 lt pro sprchové baterie. Cirkulační potrubí není třeba.

Regulace:

Dle vysoutěženého typu kotle:  ekvitermní regulace .

Regulace bude řídit přednostně   přípravu TUV a  vytápění tělesy o tepl. 75/60°C.

Součástí regulace je venkovní čidlo, bude umístěno na severní  stěně budovy.Řídící jednotka bude umístěna v místnosti  dle požadavku investora.( např. techn. m. nebo kancelář I.N.P.)

V přízemí budou v m. výtvarné dílny a v kanceláři osazeny na tělesech termostat. hlavice. V m. chodby bude instalován  rozdělovač  s čerpadlem a směšováním pro 8 okruhů podlah. vytápění pro m. tanečního sálu .V tan. sále bude instalován prostorový termostat -230 V pro ovládání čerpadla ve skříni Unimix u rozdělovače pro podlah. vytápění –( Propojení čidla, řídící jednotky kotle , termostatu a čerpadla zajistí jistí profese elektro.)

VEDENÍ POTRUBÍ:

Rozvod potrubí k tělesům a k rozdělovači podlah. vytápění bude  z potrubí měděného,  ( altern. např.z potrubí pex Rehau,Alpex…) vedeného v podlaze v izolaci pěnové tl.15 až 20 mm dle dimenze potrubí.) a nad podlahou v lištách.

Na potrubí pod kotlem jsou osazeny uzávěry s magnet.filtrem na zpátečce a uzávěry na přívodu.

Přednostní ohřevu TUV DN 25  v zásobník. ohřívači vody 126 lt ( např ACV 160 lt.)

Na rovných úsecích mezi tělesy budou instalovány vlnovkové kompenzátory  k vyrovnání délkové roztažnosti.V systému nebudou použity žádně pozinkované fitinky.

V I.N.P. - podlahové vytápění.

V chodbě bude instalován ve zdi  rozdělovač topných okruhů 8 cestný s mísícím trojcestí. Ventilem a čerpadlem ( Unimix) se skříní pod omítku.

Potrubí  PEX  17x2 bude položeno do systemové desky rozteč 100 mm. Bude dodržena dilatační spára stavby. Po obvodu stěn a dilat.spáry stavby bude položena okrajová dilatační mirelonová páska 15 cm s folií. Potrubí bude při přechodu přes dilat. spáry a při vyústění z rozdělovače a do něj, položeno do ochranného potrubí.

Po tlakové zkoušce bude potrubí zalito anhydridovou cementovou směsí v tl. 4 mm nad potrubí.

Povrch tan. sálu bude nalepené PVC ( vhodné pro podlah. vytápění)

Požadavky na ostatní profese:

Elektro: přívod 230 V ke kotli , propoj, kabel kotel-venkovní čidlo, regulace., Do skříníě rozdělovače podlah. vyt. V I.N.P. k čerpadlu a propoj. Mezi čerpadlem a termostatem v tan. sále.

Vodovod: přívod vody k  ohř. TUV.

Kanalizace-odvod kondenzátu - napojeno na kanalizaci,

NÁTĚRY:

Měděné potrubí v suchém  prostředí není třeba natírat

Péče o životní prostředí:

Obsah škodlivin ve spalinách nových kondenzačních kotlů vyhovuje tř. emisí NOx 5, je menší než 35 mg/m3

Požární ochrana:

Dle požární zprávy stavby. Při montáži budou dodrženy všechny platné požárněbezpečnostní předpisy a vyhlášky.

Bezpečnost zdraví při práci.

Při montáži budou dodrženy všechny  platné bezpečnostní  předpisy a vyhlášky.!!!Montáž smí dělat pouze proškolení pracovníci dle platných předpisů.

# Pokyny pro obsluhu a údržbu

Provozní předpisy vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel za úplatu. Provozní předpisy  nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace.

Zkoušky systému :

- proplach potrubí	ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách –Projektování a montáž čl. 8.1

- zkouška těsnosti	ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách –Projektování a montáž čl. 8.2 ČSN EN 1264-4 Podlahové vytápění – Soustavy a komponenty – Část 4: Montáž

- provozní dilatační   zkouška	ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách –Projektování a montáž čl. 8.3

- provozní topná    zkouška	ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách –Projektování a montáž čl. 8.3

- kontrola a zkoušení spalinové cesty (revizní technik)	ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

System bude napuštěný upravenou vodou dle požadavků výrobce dodaného kotle,2 x ohřátý a voda 2 x vypuštěná,propláchnutý systém a znovu napuštěný - z důvodu odstranění mastnoty a nečistot z těles.

V Hustopečích  11.01.2018					Vypracovala:: Cabalová Zuzana