|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Akce:		Sanace ŽB prvků nad komunikační chodbou, Nemocnice Břeclav

objednatel:	Nemocnice Břeclav, U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

stupeň:		DSP

- F.1.1.1 – Technická zpráva

__________________________________________________________________________________________

datum zpracování:	srpen 2012

zakázkové číslo:		2012/234

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- 1. Identikační údaje

Název stavby:			Sanace ŽB prvků nad komunikační chodbou, Břeclav

Místo stavby:			Areál Nemocnice v Břeclavi

Katastrální území:		Břeclav

Pozemek č. :			4431/7

Objednatel:			Nemocnice Břeclav, U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

- 2.  Popis stávajícího stavu

Předmětem návrhu je sanace stávajících betonových prvků, které jsou součástí původního stropu nad podzemní komunikační chodbou. Jed á se o místo křížení chodeb ve tvaru písmeně „T“. Tato chodba je navržena z betonových stěn, a prostor je zastropen železobetonovými povaly skeletu MSOB a stření část křížení je zastropena monolitickou deskou s doplněným ocelovým svařovaným nosníkem.

Původní projekt, který zpracovala firma Medicoprojekt, s.r.o., Brno, řešil vybourání původní části stropu, která byla realizována před více než 20 roky a nahrazením novou železobetonovou deskou tl. 300 mm.

Při vlastní realizaci však byl původní strop ponechán z důvodu zajištění provozu a zásobování jednotlivých pavilonů nemocnice. Nová železobetonová deska byla dle informace investora provedena nad stávající stropní konstrukci s ponecháním původního stropu, který tak konstrukčně tvořil funkci ztraceného bednění. Nová deska byla navržena na zatížení dopravou. Součástí opravy a zesílení stropu byly nové hydroizolace a položení pojezdové vrstvy komunikace.

V současnosti je nutné opravit narušené ŽB prvky původního stropu. U části stropu dochází vlivem dřívějšímu zatékání k odpadávání krycí vrstvy betonu. Poškození je způsobeno korozí výztuže, u které dochází ke zvětšování objemu a v důsledku štěpných účinků dochází k odtržení krycí betonové vrstvy. Toto poškození se nachází v blízkosti původní dilatace.

V důsledku působení vody a CO2 z ovzduší se mění hydroxid vápenatý na uhličitan vápenatý a dochází k tzv. karbonatizaci betonu. Hodnota pH se snižuje z hodnot 12,5 až 13 na hodnotu nižší jak pH =9. Betonová vrstvička pak hůře chrání výztuž před korozí. V důsledku koroze dochází ke zmenšování účinného průřezu výztuže. Zplodiny koroze se shromažďují na povrchu výztuže a jejich objem je větší než objem železa, z kterého vznikly. Na styku výztuže a betonu proto působí vnitřní pnutí, které pak vede odtržení krycí vrstvy betonu.

- 3. Sanace stávajícího stropu

Špatný technický stav je zapříčiněn malou krycí vrstvou betonu, která se u prefabrikátů prováděla. Konstrukce byla vystavena zatékáním v okolí dilatace. Hlavní nosnou funkci od pojezdu vozidel na komunikaci bude zajišťovat nová železobetonová konstrukce, která byla zhotovena při opravě.

Z prohlídky vyplývá, že jsou porušeny ŽB povaly do vzdálenosti 3,0 m od dilatace a dále okraj monolitické desky v pásu šířky  cca do 1,0 m od dilatace.

Sanace bude provedena na 5 ks povalů a na pásu šířky 1,0 m u monolitické desky. Prefabrikované povaly mají tl. 250 mm a šířku 600 mm a jsou vyztuženy podélnou výztuží a třmínkovou výztuží. Sanace těchto konstrukcí bude provedena i v prostoru instalační chodby, která je oddělena od komunikačního prostoru zděnou příčkou. Tato příčka bude u stropu odbourána cca 0,30 m od stropu, aby bylo možné provést sanační práce na stropu. Příčka bude zpět dozděna ke stropu a omítnuta.

U sanované  betonové stropní konstrukce bude proveden následující postup:

- odstranění nesoudržného podkladu betonu odsekáním a otryskáním např. tlakovou vodou

- odstranění rzi na obnažené výztuži

- ošetření výztuže dvousložkovou směsí MAPEFER, která chrání výztuž před korozí a vytváří i adhezní   můstek mezi výztuží a reprofilační maltou.

- reprofilace betonové konstrukce směsí MAPEGROUT T40 s konečnou úpravou povrchu vrstvičkou   MAPEFINISH.

Neprofilační směs Mapegrout se nanáší v tl. 30 až 35 mm v jedné vrstvě. V případě větší vrstvy je nutné nanášet vrstvu v dalších krocích. Sanační hmota Mapegrout dosahuje  při standardních teplotách 200 pevnost v tlaku cca 30 MPa za 24 hodin. Alternativně lze použít certifikované materiály pro sanaci železobetonových konstrukcí od jiných výrobců.

Předpokládá se, že oslabení výztuže nebude významné a provede se pouze očištění výztuže a provedení zpětné reprofilace průřezu. Hlavní statické zatížení bude přenášeno novou konstrukcí.

Při realizaci budou osazeny montážní rektifikovatelné podpěry v podél zděné příčky, aby bylo docíleno zkrácení rozponu prvků při provádění sanace. Sanace bude prováděna za provozu a bude vhodné při sanaci upravit pracovní dobu tak, aby sanace probíhala v časovém intervalu s klidnějším provozem.

Na stropě jsou zavěšeny převážně elektrické kabely na roštu a v instalační chodbě se nacházejí i jiné rozvody. Tyto rozvody bude nutné svěsit a zavěsit např. na pomocné rošty, aby byl obnažen spodní líc železobetonových prvků. Tyto kabely je nutné opatřit v daném úseku chráničkami, aby bylo zabráněno jejich poškození. Po dokončení sanace bude kabely zpět upevněny na závěsné rošty.

4. Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při výstavbě bude nutné dodržovat technologický postup. Na kontrolních dnech budou upřesňovány technologické postupy prací.

Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení ( např.zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.

V Břeclavi, 08/2012	Zpracoval: 	Ing. Dalibor Klusáček