Investor:		Integrovaná střední škola polygrafická

Šmahova 110, 627 00 Brno

Vypracoval:		Ing. Florian

ISŠP – ŠMAHOVA 110,  627 00 BRNO

STOUPACÍ VEDENÍ PRO PODRUŽNÉ ROZVADĚČE 1.NP, 2.NP, 3.NP

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ CHODEB A SCHODIŠTĚ

EL.INSTALACE VRÁTNICE A KANCELÁŘE V 1.NP

- Datum: 2010 - 08

I.  TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1. ÚVOD

Obsahem projektová dokumentace je řešení umělého osvětlení chodeb, schodiště, el.instalace v místnostech vrátnice a kanceláře v 1.NP a nová stoupací vedení pro podružné rozvaděče v 1.NP – 3.NP.

2.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí a druh sítě dle ČSN 33 2000-3 příloha NN:

3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN - C - S

Energetická náročnost  :

celkem instalovaný příkon umělého osvětlení:				3,0 kW

Podružné měření odběru el. energie

Stávající v hlavním rozvaděči.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610:

III

#### Předpokládaná roční spotřeba el.energie

400 kWh

Náročnosti odběru el.výkonu

Zařízení pracuje bez zvláštních nároků na odběr el.energie, není zdrojem

vyšších harmonických ani nesouměrného zatížení.

Účiník odběru el.výkonu

Stávající kompenzace odběru jalové energie, která je instalována v rozvaděči RH, pole č.7.

Vnější vlivy:

Prostředí vnitřních prostorů dle ČSN 33 2000-3:

a) vnější vlivy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,

b) využití:       BA1, BC1, BD1, BE1, BA1, BC1

c) konstrukce budovy: CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou vnitřní prostory považovány za

prostory normální .

3.  OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41

Prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které se může vyskytnout při provozu el.zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako  normální a nebezpečné dle ČSN 33 2000-3.

Způsob ochrany před úrazem el. proudem

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje

b) doplněná

- proudovým chráničem

- doplňující pospojování

- ochranné pospojování

Uzemňovací soustava objektu

Stávající.

#### Hlavní pospojování

Stávající.

4.  OCHRANA PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM ZE SÍTĚ NN DLE  ČSN 33 20000-1  A DLE DIN VDE 0675 V EL. INSTALACI OBJEKTU

Stávající.

5.  PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA EL. SÍŤ

##### Stávající.

6.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Elektroinstalační rozvody budou provedeny kabely typu CYKY. Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů postupováno  dle ČSN 33 2000-5-52.

Stoupací vedení

Pro podružné patrové rozvaděče R1c, R2 a R3 se z hlavního rozvaděče RH provedou nové kabelové přívody kabely CYKY 5 x 10. Stávající kabelové přívody budou demontovány. Napojení přívodů se provede v rozvaděči RH – pole č.4, kde se instalují nově 3 ks jističů 32A/3. Kabelové přívody se uloží po celé trase pod omítkou. Podružné rozvaděče R1c, R2 a R3 se ponechají stávající, provede se pouze doplnění přístrojové náplně dle doložených schemat.

Umělé osvětlení vstupní haly a schodiště

Při návrhu osvětlení bude postupováno dle ČSN EN 12464-1 - umělé osvětlení vnitřních prostorů. Dle těchto norem se provedena kategorizace osvětlení a na základě určeně kategorie  proveden výpočet osvětlení.

Pro osvětlení budou použita zářivková přísazná svítidla 2 x 36W s parabolickou mřížkou a s elektronickými předřadníky. Připojení obvodů osvětlení se provede z rozvaděče R1c v přízemí. Bude proveden samostatný obvod pro osvětlení vstupu a samostatný obvod pro osvětlení schodiště. Ovládání osvětlení navrženo tlačítkovými ovladači pomocí impulsních relé. Výbojkové svítidlo, které je umístěno nad vstupem do objektu, bude napojeno v rozvaděči R1c na ovbod pro venkovní výbojková svítidla.

Umělé osvětlení chodeb 1.NP – 3.NP

Při návrhu osvětlení bude postupováno dle ČSN EN 12464-1 - umělé osvětlení vnitřních prostorů. Dle těchto norem se provedena kategorizace osvětlení a na základě určeně kategorie  proveden výpočet osvětlení.

Pro osvětlení budou použita zářivková přísazná svítidla 2 x 36W s parabolickou mřížkou a s elektronickými předřadníky. Připojení obvodů osvětlení se provede ze stávajících patrových rozvaděčů R1c, R2 a R3. V rozvaděčích se provede doplnění přístrové náplně pro připojení a ovládání světelných obvodů. Ovládání je navrženo ve 2.NP pomocí přepínačů, v 1.NP a ve 3.NP pomocí tlačítkových ovladačů a impulsních relé.

Nouzové orientační osvětlení

Provedeno dle ČSN EN 1838. Na únikových trasách instalována autonomní nouzová svítidla.

7. OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Manipulaci s rozvaděči a s el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá" přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky (revize) dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jenž může vzniknout při práci – ČSN EN 50110-1. Zvlášť musí být poučeny o první pomoci při úrazech el. proudem, povinných opatřeních při požáru apod.

Pro provoz tiskového stroje musí být dodavatelem zpracovány provozní a bezpečnostní pokyny a provozovatelem zařízení místní provozní řád.

Obsluha elektrického zařízení - pouze pověřená osoba s kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 - minimálně osoba poučená. Manipulace s ovladači na ovládacím panelu rozvaděčů - osoba poučená, po otevření dveří rozvaděče - osoba znalá.

Upozornění pro investora a pro dodavatele stavby.

Montáž el.zařízení smí realizovat pouze firma s platnou kvalifikací ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl.ÚBP a BÚ č. 98/1982.

Trvalý provoz el.zařízení může být zahájen až po provedení výchozí revize. Výchozí revizi nutno provést dle ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500.

Datum: 2010 - 08					vypracoval: Ing.Florian

Obsah PD:

Technická zpráva

Rozpočtová část

Specifikace materiálu

Výkresová část:

E 01 – 1.NP – umělé osvětlení chodby a schodiště

E 02 – 1.NP – el.instalace vrátnice a kanceláře

E 03 – 2.NP – umělé osvětlení chodby a schodiště

E 04 – 3.NP – umělé osvětlení chodby a schodiště

E 05 – doplnění přístrojové náplně rozvaděče R1c

E 06 – rozvaděč R1c.1 - vrátnice

E 07 – doplnění přístrojové náplně rozvaděče RH