Investor:		ISŠ polygrafická, Šmahova 110, 627 00 Brno - Slatina

HIP:			Ing. arch. Jitka Vlhová

Vypracoval:		Ing. Florian

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

###### ISŠ POLYGRAFICKÁ, BRNO

###### MALÁ UČEBNA 3NP

Část:  SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Datum: 	2012-11

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.   ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí a druh sítě:

3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN - C - S

Energetická náročnost objektu :

Instalované příkony

osvětlení						 0,3 kW

zás.vývody						 3,0

celkem instalovaný příkon:			             3,3 kW

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610

III

Podružné měření odběru

Nebude instalováno.

Předpokládaná roční spotřeba el.energie

1 MWh/rok

Náročnosti odběru el.výkonu

Zařízení bude pracovat bez zvláštních nároků na odběr el. energie, nebude zdrojem vyšších harmonických ani nesouměrného zatížení.

Vnější vlivy:

Prostředí vnitřních prostorů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

a) vnější vlivy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,

b) využití:       BA1, BC1, BD1, BE1, BA1, BC1

c) konstrukce budovy: CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou vnitřní prostory považovány za

prostory normální .

2.  OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2

Prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které se může vyskytnout při provozu el.zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako  normální dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3.

Způsob ochrany před úrazem el. proudem

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje

b) doplněná

- proudovým chráničem

- ochranným pospojováním

V rozvaděči R3 se provede rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný nulovací vodič ochranný PE a samostatný nulovací vodič pracovní N dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2. Značení samostatného středního a samostatného ochranného vodiče musí být v souladu s ČSN EN 60 446.

Uzemňovací soustava

Bude použita stávající uzemňovací soustava.

Hlavní pospojování

Stávající.

3.  OCHRANA PŘED ATMOSFERICKÝM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM ZE SÍTĚ NN DLE

ČSN 33 20000-1

Svodič přepětí tř.B+C, TNC instalován v rozvaděči rozvodny nn. Svodič přepětí tř. C instalován v patrovém rozvaděči R3. Svodiče přepětí tř. D budou přímo součástí zásuvkových vývodů 230V datové sítě a zásuvkových vývodů komponentů jednotlivých systémů slaboproudé instalace.

- 4.  HLAVNÍ SILOVÉ ROZVODY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SVĚTELNÝCH, ZÁSUVKOVÝCH

- A TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ

Elektroinstalační rozvody budou provedeny kabely typu CYKY. Kabely se uloží v prostorách chodby dp lišty LV 40/20, v prostorách WC nad podhledy stropů, v malé učebně se kabely uloží pod omítku..

- Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů nutno postupovat  dle ČSN 33 2000-5-52.

Zásuvkové rozvody 230V

Na stěnách místnosti se instalují zásuvkové vývody pro dvě pracovní místa s PC. Pro každé pracovní místo se instalují celkem 4 ks zásuvkových vývodů, jedna ze zásuvek bude vždy vybavena svodičem tř.D. Po stěně místnosti se ještě instalují další zás.vývody, u dveří se instaluje zás.vývod pro úklid.

Vnitřní umělé osvětlení

Osvětlenost stanovena v souladu s ČSN EN 12464 –1 – vnitřní umělé osvětlení.

Pro osvětlení instalována přísazná zářivková svítidla 2 x 36W s elektronickými předřadníky. Ovládání osvětlení navrženo pomocí domovních spinačů umístěných ve vstupu do místností. Intenzita celoplošného osvětlení stanovena na 500 lx, počet osvětlovacích těles stanoven výpočtem.

#### Nouzové orientační osvětlení v nechráněných únikových cestách

Nebude instalováno.

5.  ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Na stěnách místnosti se provede instalace 2 ks datových zásuvek 2 x RJ 45 cat 5E. Pro každou datovou zásuvku se ze stávajícího datového rozvaděče přivede kabel UTP 4x2 cat 5E. Stávající datový rozvaděč je instalován v technické místnosti v 1NP (m.č.128). V rozvaděči se připojení provede na stávající PATCH-PANELY. Kabely budou vedeny prostorami schodiště ve stávajícím plastovém kanálu, na WC nad podhledy stropů, v místnosti malé učebny v trubkách MNF pod omítkou.

Montážní firma provede ukončení – formu na kabelech UTP a provede jejich proměření přenosové kapacity. Případné rozšíření aktivních prvků v datovém rozvaděči není součástí této PD, zajistí firma provádějící údržbu strukturované kabeláže uvedené školy.

6.  OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Manipulaci s rozváděči a s el. zařízeními smí provádět pouze osoba přezkoušená ze základních  elektrotechnických a bezpečnostních předpisů v souladu s vyhláškou 50/1978 ČUBP a ČBU o odborné  způsobilosti v elektrotechnice – min.osoba poučená. Manipulovat s přístroji uvnitř rozváděče po otevření dveří může pouze osoba s kvalifikací mejméně „osoba znalá“.

Před uvedením zařízení do stavu trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a vydána revizní zpráva.

Datum: 2012–11						Vypracoval: Ing. Florian