## List1
datum: červen 2018
NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav
telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz
IČO 00 390 780, DIČ CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233
Technická zpráva - Elektrická požární signalizace - havárie
Sdělení:
Elektrická požární signalizace (EPS) systém Lites, provozovaná v prostorách lůžkového
objektu s požárními ústřednami (PÚ) MHU103 včetně požárních hlásičů je zastaralého typu.
Tento systém neodpovídá současným platným vyhláškám a normám o požární
ochraně. Nelze zajistit náhradní díly a požární hlásiče značně přesahují nasazením
svou funkční životnost.
Jejich výroba byla ukončena v 80 letech minulého století a vzhledem k velkému
počtu instalací se ještě provozují a servisují pouze ze skladových náhr.dílů,
které bohužel jsou již vyčerpané.
Navrhujeme provést modernizaci systému výměnou starých požárních ústředen MHU103
včetně hlásičů, za jiný vhodný typ se zachováním stávajících kabelových rozvodů.
Typ ústředny bude stanoven na základě počtu připojených čidel a to s možnosti
dalšího napojování objektů s podobným problémem.
NÁVRH ŘEŠENÍ:
Demontovat stávající PÚ a nahradit jednou modulární analogovou ústřednou
s dostatečnou kapacitou adres pro případné další napojování objektů s EPS.
Nově instalovaná ústředna bude umístěna v suterénu LO1 v rozvodně slaboproudu
a pomocí linkového vedení budou propojeny stávající smyčky s novými požárními hlásiči.
Obsluha bude stav monitorovat na signalizačním table obsluhy, jehož prostřednictvím
lze ústřednu ovládat.Toto nové tablo k sysrtému EPS bude ve instalováno vstupním objektu
na VRÁTNICI, stávající PÚ MHU110 je nyní intalována na INFORMACÍCH.
Tablo bude propojeno s novou ústřednou pomocí kruhové linky RS 485 k zajištění
spolehlivého provozu pro případ poruchy jedné linky.
S ohledem na značnou vzdálenost tabla od ústředny, doporučuje se napájet tablo
v místě VRÁTNICE, kde bude umístěno.
Komunikativní vedení linky RS485 bude provedeno vhodným kabelem a instalace
provedena s funkční schopnosti dle ZP27/2008, STN920205, DIN4102-12.
Nově bude osazen záložní zdroj 24V DC pro elektromagnety požárních dveří.
Tento zdroj bude vybaven záložními akumulátory s dostatečnou kapacitou pro
zálohování energií při výpadku el. proudu. Minimální požadovaná doba zálohy pro
udržení dveří magnety je 5 hod. Delší doba zálohování není nutná s ohledem na
reversní funkci magnetů, čímž je zajištěna jejich bezpečná funkce.
Delší zálohování pro velké množství el. magnetů by bylo ekonomicky nehospodárné
a proto není nutné.
Ovládání přídržných magnetů požárních dveří se provede řídícím programem do
jednotlivých požárních úseků a to přes releové skříně REPS.
Přes REPS skříně budou napojeny i ostatní ovládaná zařízení, která jsou přes EPS
při vyhlášení požárního poplachu spouštěny. Jedná se o odblokování posuvných dveří
v přízemí a vstupního koridoru příjezdu sanitek.
Další ovládané zařízení při požárním poplachu jsou VZT pro hlavní schodiště u výtahů.
Celkový rozsah stávajícího zařízení EPS je dle projektové dokumentace EPS LO 1,
z.č.02-4032-060, STAVOPROJEKT BRNO z duben 1987.
Tato dokumentace je k dispozici u správy budov(archív) Nemocnice Břeclav a na CD nosiči.
Rozsah současného zařízení EPS:
| požární ústředna MHU103 |  |  | 4ks
| hlásič ionizační MHG 103 |  |  | 235ks
| hlásič ionizační MHG 181 |  |  | 24ks
| hlásič teplot MHG 304 |  |  | 3ks
| hlásič tlačítkový MHA 101 |  |  | 17ks
| hlásič tlačítkový MHA 102 |  |  | 68ks
| svítidlo signální MHS 104 |  |  | 155ks
| ovládací jednotka MHY 402 |  |  | 52ks
| přídržný magnet dveří 24V/1,68W |  |  | 80ks
Instalace nového systému EPS, propojení mezi PÚ, umístění jednotlivých zařízení
EPS je patrno z půdorysů a liniového schema viz.přílohy.
Přílohy:
| příloha č.1 | Blokové schéma propojení požární ústředny.
| příloha č.2 | Trasa vedení linky RS485.
| příloha č.3 | Umístění tabla obsluhy.