## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.4.4. Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Budova A |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | Obec Krásensko; Krásensko 123, 683 04 Drnovice
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka:
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Napojení staveniště tato PD neřeší
Finální zapravení povrchu i výkopů provede stavba
UPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!
Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů předřadníků, závěsů a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená výpočtem pro splnění požadavků platné legislativy a tedy jde o konkrétní typ. Při změně typu svítidla se musí znovu vypracovat světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro, architektem interiéru a investorem.
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů apod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu.
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.
Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace
Investor zajistí součinost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim.
Pomocné zednické práce, prostupy/průrazy, zapravování kabelových tras (finální úpravu na stoupacích vedeních po celé trase) a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod., zajistí stavba
Rozhranní: napojení HDV ve skříních SR322 (v majetku e.on)
Rozpočet neobsahuje DPH.
Výkaz - výměr jednotlivých položek vychází z výkresové a dokladové části PD. Při výpočtu množství do V-V se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočitatelné a doměřitelné
Podružné, nespecifikované a neměřitelné práce nejsou v rozpočtu zahrnuty
Dokumentace skutečného provedení stavby (součást rozpočtu stavby)
Koordinace (profesí, investora) stavby není v rozpočtu zahrnuta
Lešení, zařízení staveniště apod. není v rozpočtu zahrnuto

## Rekapitulace
Stavba : |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 Budova A |  |  | D.1.4.4. Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Rozváděčová technika (specifikace) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svítidla a světelné zdroje |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodiče a kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uzemnění a bleskosvod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Výkopové práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Doprava, přesuny dodávek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  | Rozpočet:
Objekt : |  | SO 01 Budova A |  | D.1.4.4. Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozváděčová technika (specifikace) |  |  |  |  | 1
1 |  | SR 322 - úprava a doplnění pro napojení nového HDV (svorky, poj.patrony 3x160A gG, drobné úpravy, materiál k napojení HDV) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  | RIS, úprava pro bezpečný provoz | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Rozvaděče RH1.1, zapuštěný, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 |  | Rozvaděč RH1.2, úprava pro bezpečný provoz | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Rozvaděč RK, přisazený, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 |  | Rozvaděč R1.1, zapuštěný, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 |  | Rozvaděč R2.1, zapuštěný, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Rozvaděč R1, úprava a doplnění, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Rozvaděč RKO, úprava pro bezpečný provoz | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Rozvaděč RK1.2, přeložka + úprava pro bezpečný provoz | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Elektroměrová skříň NR513/NKD7D atyp skříń RAL7035 (S6/5), (nová), na pilíři, výrobce Esta Ivančice, kompletně vyzbrojena pro napojení kabelů, HLJ 3x125A, MTP 150/5,0,5S,HDO; 2x připojovací sada CS-BC-B021, 2x sada izolační přepážky OD-BC-KS02, nepřímé, ZS1b/3f, umístění měřící soupravy dle e.on (odsouhlasit před realizací), venkovní provedení viz. TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 |  | UPS zdroj vč. rozvaděče (set), EC 3010-10kVA, odběr: 1,1kW; pro napájení požárního čerpadla; 3~230/400 V, 50 Hz, doba zálohy 30min. Ovládání, dle požadavků PBŘ:on-line napájení+tlakový spínač. Příslušenství pro instalaci a napojení do systému | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 |  | UPS; instalace, zprovoznění a předání uživateli, vč. materiálu a navazujícího | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 |  | Dielektrický koberec a povinné vybavení rozvodny NN | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 |  | Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Rozváděčová technika (specifikace) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  |  | 1
1 |  | Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 28 | 0 | 0
2 |  | Spínač č.5, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0
3 |  | Spínač č.6, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 16 | 0 | 0
4 |  | Tlačítko č. 1/0so, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 18 | 0 | 0
5 |  | Spínač č.1, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Spínač č.6, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 4 | 0 | 0
7 |  | Tlačítko č. 1/0so, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Zásuvka jednoduchá, 230/16, IP 20, barva bílá - kompletní | ks | 55 | 0 | 0
9 |  | Zásuvka jednoduchá, 250/16, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | Termostat prostorový, 230V/10A, +5 °C až +30 °C | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | Zásuvka dvojitá, 16/250, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěná | ks | 55 | 0 | 0
12 |  | Zásuvka kombinovaná 32A/400V+16A/230V, nástěnná/zapuštěná | ks | 6 | 0 | 0
13 |  | Spínač 16A/230V, IP44, nástěnná/zapuštěná | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | Spínač 40A/400V, IP44, nástěnná/zapuštěná | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | Napájecí zdroj SELV, 230-240V/12V, AC/DC - dodá ZTI, napojení+propojení | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | Časové relé s funkcí zpožděného návratu 230V/16A - Multifunkční časový spínač | ks | 5 | 0 | 0
17 |  | Instalační krabice, pro přístroje a svorky, kompletní | kpl | 1 | 0 | 0
18 |  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Spotřební instalační a podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | Pozinkovaný žlab 60x100; kompletní | m | 25 | 0 | 0
22 |  | Pozinkovaný žlab 60x200; kompletní | m | 50 | 0 | 0
23 |  | Oceloplechový žlab (pozinkovaný) 60x75x1,5; kompletní, požárně odolný P60-R | m | 10 | 0 | 0
24 |  | Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní kabelová trasa (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) | m | 38 | 0 | 0
25 |  | Vkládací lišta 60x40 vč. příslušenství | m | 20 | 0 | 0
26 |  | Vkládací lišta 40x20 vč. příslušenství | m | 30 | 0 | 0
27 |  | Trubka PVC prům. 16mm | m | 150 | 0 | 0
28 |  | Trubka PVC prům. 23mm | m | 200 | 0 | 0
29 |  | Trubka PVC prům. 36mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9397
30 |  | Trubka průměr 90, pro uložení do výkopu | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
31 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 16mm, vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
32 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 23mm, vč. příslušenství | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0392
33 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 2 Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  |  | 1
1 | A | Prachotěsné svítidlo, provedení 1x80W, těleso svítidlo vyztuženo skelnými vlákny, difuzor PMMA, supeň kytí IP 65 | ks | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
2 | AN | Prachotěsné svítidlo, provedení 1x80W, těleso svítidlo vyztuženo skelnými vlákny, difuzor PMMA, supeň kytí IP 66 + nouzový modul | ks | 3 | 0 | 0
3 | B | Designové LED svítidlo pro přisazenou/zavěšenou montáž, modulové provedení, tělo svítidla z hliníku, 1x34W LED, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44 | ks | 11 | 0 | 0
4 | C | LED svítidlo pro zapuštěnou montáž, provedení 1x24W LED, široká vyzařovací charakteritika, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém | ks | 30 | 0 | 0
5 | D | LED svítidlo pro zapuštěnou montáž, provedení 1x18W LED,vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0
6 | E | Ultra lehké svítidlo modulární LED svítidlo pro přisazenou/zavěšenou montáž. Tělo svítidla z hliníku - hexangonální struktura, provedení 1x31W | ks | 12 | 0 | 0
7 | F | LED přisazené svítidlo, provedení 1x26W, včetně LED driveru, pasivní chaldicí systém, IP 44 | ks | 17 | 0 | 0
8 | G | LED svítidlo pro přisazenou montáž, provedení 1x18W LED,vyzařovací úhel 75 stupňů, | ks | 2 | 0 | 0
9 | H | Prachotěsné svítidlo, provedení 1x35W, těleso svítidlo vyztuženo skelnými vlákny, difuzor PMMA, supeň kytí IP 65 | ks | 1 | 0 | 0
10 | L | Led svítidlo pod kuchyňskou linku 1x16W | ks | 1 | 0 | 0
11 | N1 | LED nouzové svítidlo s piktogramem je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x7W. | ks | 31 | 0 | 0
12 | N2 | 1x3W NO_COR LED nouzové svítidlo je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Pro osvětlení protipanických prostorů a koridorů, založené na výkonných světelných zdrojích LED. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x3W | ks | 6 | 0 | 0
13 | N3 | 1x3W NO_ANTIPAN LED nouzové svítidlo je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Pro osvětlení protipanických prostorů a koridorů, založené na výkonných světelných zdrojích LED. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x3W | ks | 6 | 0 | 0
14 | N4 | 1x7W LED nouzové svítidlo bez piktogramu je možné použít jak pro vestavnou tak i přisazenou montáž. Vysoký stupeň krytí a univerzální montáž umožňuje použít toto svítidlo v širokém spektru aplikací. Stupeň krytí IP 65. Provedení 1x7W. | ks | 2 | 0 | 0
15 | RPSV | Recyklace svítidla a zdroje | ks | 130 | 0 | 0
16 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Neobsazeno |  |  |  |  | 1
1 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3743
| Celkem za | 4 Neobsazeno |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Vodiče a kabely |  |  |  |  | 1
1 |  | CYKY-O 2x1,5 | m | 80 | 0 | 0
2 |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 350 | 0 | 0
3 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 1050 | 0 | 0
4 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 1120 | 0 | 0
5 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 340 | 0 | 0
6 |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 360 | 0 | 0
7 |  | CYKY-J 5x6 | m | 60 | 0 | 0
8 |  | CYKY-J 5x16 | m | 270 | 0 | 0
9 |  | CYKY-J 5x35 | m | 6 | 0 | 0
10 |  | CYKY-J 5x70 | m | 20 | 0 | 0
11 |  | CYA 4 | m | 200 | 0 | 0
12 |  | CYA 6 | m | 100 | 0 | 0
13 |  | CYA 16 | m | 160 | 0 | 0
14 |  | CYA 25 | m | 80 | 0 | 0
15 |  | PraflaDur-O 3x1,5 | m | 90 | 0 | 0
16 |  | PraflaDur-J 5x2,5 | m | 45 | 0 | 0
17 |  | KULATINA FeZn(AlMgSi) 8mm | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
18 |  | KULATINA FeZn 10mm nebo 30x4 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
19 |  | Prořez délkového materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
20 |  | Příprava kabelových tras, sekání drážek a průrazů, uložení kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
| Celkem za | 5 Vodiče a kabely |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  |  | 1
1 |  | Aktivní jímač 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00485
2 |  | Mosazný adaptační člen | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | T - 0563 Trn pro ukotvení do krovu, žárový zinek | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | T - 0562 Stožárový segment pod bleskosvod na trn, k zalanování, žárový zinek | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Anténní propojovací člen | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Čítač zásahů bleskem | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Koordinace s dodavatelem nově instalovaných prvků na střeše | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Podpěra vedení na sedlovou/šikmou střechu | ks | 32 | 0 | 0
9 |  | Napojení na stávající svod; svorky, spotřební mat., antikorozní nátěr, štítek atd. | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0042
10 |  | Spotřební a instalační mat. pro AH (LPS) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05123
11 |  | Montáže - výškové práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00574
12 |  | Výkopové a pomocné práce pro uzemnění svodů AH a HOP | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00198
13 |  | Zbudování uzemnění pro HOP | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Uzemnění HOP; strojený zemnič 3xZT1,5 (2x ZD 1x0,5), výkop, svorky, antikorozní nátěr, štítek atd. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03921
15 |  | Spotřební a instalační mat. pro uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Měření uzemnění pro HOP | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Výkopové a pomocné práce pro zřízení uzemnění HOP | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | Demontáž a likvidace stávajícího hromosvodu (jímací soustavy) | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
| Celkem za | 6 Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7 | Výkopové práce |  |  |  |  | 1
1 |  | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.3 | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
2 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.100cm,zemina třídy 3 | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00028
3 |  | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01365
4 |  | Chránička průměr 110, pro uložení do země | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01785
5 |  | Chránička průměr 40, pro uložení do země | m | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02351
6 |  | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0312
7 |  | Pískové lože, tl. =20cm (lože na 1 bm) | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03732
8 |  | Zbudování kompletního základu pro pilíř skříň NR513/NKD7D | m | 1 | 0 | 0
9 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01841
| Celkem za | 7 Výkopové práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Ostatní |  |  |  |  | 1
1 |  | Demontáže (stávající nevyužité el.instalace+osvětlení, odpojené rozvody v řeš. prostorech budovy a příp. řešené venkovní plochy, demontáže nefcí a zrušených rozvaděčů, demontáže kabelových tras-kabelů a nefcí prvků, původní napojení technologie) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
2 |  | Strojní jádrové vrtání prostupu D 120mm | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Průrazy přes stěny a stropy | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Montáže a demontáže EL pro ostatní profese, viz. dokladová část a TZ | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Úprava stávajících rozvodů elektro v řešených a navazujících prostorech, přepojení, případná výměna prvků pro vydání kladné RZ vč. materiálu, rozsah rekonstrukce viz. výkresová dokument. Stanovení nákladů s přihlédnutím k RZ a dle místní obhlídky, individuálních možností. | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Napojení/přepojení na DSNN vč. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (upřesní PBŘ - odsouhlasená HZS JMK), štítek, certifikát | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Příslušenství doplň. pospojení | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Instalace napájecího kabelu z DSNN (HDV) pro hl. rozváděč | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Odvoz a likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
11 |  | Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02
12 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 |  | Popis a označení ukončovacích prvků | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 8 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Doprava, přesuny dodávek |  |  |  |  | 1
1 |  | Doprava, přesuny dodávek, zařízení staveniště, lešení, apod. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01897
| Celkem za | 9 Doprava, přesuny dodávek |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0