## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | SO 01 - budova A |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
0402 |  | Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 402
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Hynek Farka | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  |  | Rozpočet : | 00001
Objekt : |  | 0001 SO 01 - budova A |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Rozpočet: | 00001
Objekt : |  | 0001 SO 01 - budova A |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm | bm | 125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm | bm | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
3 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm | bm | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
4 | 71360 | Izolace-montáž hadic a pásů | bm | 196 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
5 | 71360 | Izolace Izolace z pěnového polyetylenu Spony | ks | 1000 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
6 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 180 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
7 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 pro potrubí DN15 a 22x1 | bm | 45 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
8 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 pro potrubí DN20 | bm | 102 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
9 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.50 pro potrubí DN 32 | bm | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
10 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.48, tl.30 pro potrubí DN40 | bm | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
11 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.60, tl.40 pro potrubí DN50 | bm | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
12 | 713-21 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 713-28 | Izolační pouzdro anuloidu PUR 35mm, kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
16 | 732111128 | Anuloid, 4m3/hod | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.07151
17 | 732349102 | Montáž anuloidu - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0165
18 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
19 | 732-01 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97993195 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97993195 | 3
|  | EAN kód: 5710627540340 |  |  |  |  | EAN kód: 5710627540340 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 40 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 40 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 18 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 18 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.004 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.004 m3 | 3
20 | 732-02 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97993197 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97993197 | 3
|  | EAN kód: 5710627540364 |  |  |  |  | EAN kód: 5710627540364 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 60 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 60 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 34 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 34 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.32 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.32 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.17 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.17 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.004 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.004 m3 | 3
21 | 732-03 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97924245 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97924245 | 3
|  | EAN kód: 5710626493203 |  |  |  |  | EAN kód: 5710626493203 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 60 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 60 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku CE,VDE,EAC |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku CE,VDE,EAC | 3
|  | Model B |  |  |  |  | Model B | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-200 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-200 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-200B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-200B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2" |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2" | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 180 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 180 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny -10 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny -10 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 9 .. 91 W |  |  |  |  | Příkon - P1 9 .. 91 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.09 .. 0.75 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.09 .. 0.75 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.19 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.19 | 3
|  | Čistá hmotnost 4.81 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 4.81 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 5.27 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 5.27 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.015 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.015 m3 | 3
22 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
23 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
24 | 733111103 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00688
25 | 733111104 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00657
26 | 733111106 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00824
27 | 733111107 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00864
28 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
29 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 48 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 733113114 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 733161104 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0064
32 | 733161106 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00655
33 | 733161107 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
34 | 733161108 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00627
35 | 733164102 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00595
36 | 733164103 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00597
37 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
38 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
39 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 103 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 253 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.3 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
44 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
45 | 928 T00 | Hzs - Ochranný dozor po skončení svářečských prací | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
46 | 734200821 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
47 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
48 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 734209105 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 734209112 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 61 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 734209122 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 734209125 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
59 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00102
60 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
61 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00216
62 | 734245422 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
63 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
64 | 734245425 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
65 | 734255131 | Ventil pojistný, DN 25 x 2,5 bar | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
66 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
67 | 734293272 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00071
68 | 734293274 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00185
69 | 734293275 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0028
70 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm měřící rozsah 0-120°C | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
71 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
72 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
73 | 734429101 | Montáž tlakoměru deformačního 0-6 MPa | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00267
74 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
75 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
76 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
77 | 734-01 | Šroubení regulační, uzavírací DN15, rohové | kus | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. | 3
|  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. | 3
|  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  |  |  |  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. | 3
|  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  |  |  |  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). | 3
|  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  |  |  |  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. | 3
|  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  |  |  |  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). | 3
|  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  |  |  |  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. | 3
|  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  |  |  |  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. | 3
78 | 734-02 | Šroubení regulační, uzavírací DN15, přímé | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. | 3
|  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. | 3
|  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  |  |  |  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. | 3
|  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  |  |  |  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). | 3
|  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  |  |  |  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. | 3
|  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  |  |  |  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). | 3
|  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  |  |  |  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. | 3
|  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  |  |  |  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. | 3
79 | 734-04 | Ventily regulační, termostatické, DN15, přímé | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 | 3
80 | 734-05 | Ventily regulační, termostatické, DN15, úhlové | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 | 3
81 | 734-06 | Ventily regulační, termostatické, DN15, axiální | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 | 3
82 | 734-07 | Dvojité připojovací šroubení s vypouštěním, rohové | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Připojovací šroubení s vypouštěním určeno pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem. |  |  |  |  | Připojovací šroubení s vypouštěním určeno pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem. | 3
83 | 734-08 | Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Kapalinou plněné čidlo. |  |  |  |  | Kapalinou plněné čidlo. | 3
|  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. |  |  |  |  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. | 3
|  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. |  |  |  |  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. | 3
|  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. |  |  |  |  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. | 3
|  | Grafické označení smyslu otáčení. |  |  |  |  | Grafické označení smyslu otáčení. | 3
|  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. |  |  |  |  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. | 3
|  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. |  |  |  |  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. | 3
|  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu |  |  |  |  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu | 3
|  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 |  |  |  |  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 | 3
|  | Ochrana proti zamrznutí |  |  |  |  | Ochrana proti zamrznutí | 3
|  | Maximální teplota čidla: 50°C |  |  |  |  | Maximální teplota čidla: 50°C | 3
|  | Hystereze: 0,15 K |  |  |  |  | Hystereze: 0,15 K | 3
|  | Vliv teploty vody: 0,35 K |  |  |  |  | Vliv teploty vody: 0,35 K | 3
|  | Vliv tlakové diference: 0,2 K |  |  |  |  | Vliv tlakové diference: 0,2 K | 3
|  | Doba uzavírání: 19 min |  |  |  |  | Doba uzavírání: 19 min | 3
84 | 734-12 | Regul. vyvažovací ventil DN15, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
85 | 734-13 | Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
86 | 734-16 | Regul. vyvažovací ventil DN40, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
87 | 734-23 | Vyvažovací ventil DN15, s nízkým průtokem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil koncových jednotek pro vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty a tlaku. |  |  |  |  | Vyvažovací ventil koncových jednotek pro vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty a tlaku. | 3
|  | Oblast použití: Soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: Soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání | 3
|  | Rozměry: DN 15-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-20 | 3
|  | Tlaková třída:PN 16 |  |  |  |  | Tlaková třída:PN 16 | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso ovládání: PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Těleso ovládání: PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Zpětná pružina: Nerezová ocel |  |  |  |  | Zpětná pružina: Nerezová ocel | 3
|  | Vřeteno: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Vřeteno: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Hlavice: Polyamid |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid | 3
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL® |  |  |  |  | Měřicí vsuvky: AMETAL® | 3
|  | Označení: Těleso: TA, PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku. |  |  |  |  | Označení: Těleso: TA, PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku. | 3
|  | Identifikační kroužek na měřicí vsuvce. |  |  |  |  | Identifikační kroužek na měřicí vsuvce. | 3
88 | 734-33 | Tlak. nezávislý regul. a vyvažovací ventil s nezáv EQM charakteristikou, DN 15NF; | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil |  |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | 3
|  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani |  |  |  |  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani | 3
|  | Rozměry: DN 15-25 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-25 | 3
|  | Tlakova třida: PN 16 |  |  |  |  | Tlakova třida: PN 16 | 3
|  | Tlakove diference (delta pV): |  |  |  |  | Tlakove diference (delta pV): | 3
|  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) |  |  |  |  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) | 3
|  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) |  |  |  |  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) | 3
|  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice |  |  |  |  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice | 3
|  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). |  |  |  |  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). | 3
|  | Rozsah průtoků: |  |  |  |  | Rozsah průtoků: | 3
|  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: |  |  |  |  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: | 3
|  | DN 15 LF: 18-142 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 18-142 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 77-375 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 77-375 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 160-660 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 160-660 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 335-1330 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 335-1330 l/h | 3
|  | Minimalni regulovatelny průtok: |  |  |  |  | Minimalni regulovatelny průtok: | 3
|  | DN 15 LF: 3 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 3 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 7 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 7 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 10 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 10 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 20 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 20 l/h | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Zdvih: 4 mm |  |  |  |  | Zdvih: 4 mm | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). |  |  |  |  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). | 3
|  | EPDM/AMETAL® (DN 25) |  |  |  |  | EPDM/AMETAL® (DN 25) | 3
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Pružina: nerezová ocel |  |  |  |  | Pružina: nerezová ocel | 3
|  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Membrána: HNBR |  |  |  |  | Membrána: HNBR | 3
|  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. |  |  |  |  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. | 3
|  | Označení: |  |  |  |  | Označení: | 3
|  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku |  |  |  |  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku | 3
|  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: |  |  |  |  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: | 3
|  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) |  |  |  |  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) | 3
|  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) |  |  |  |  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) | 3
89 | 734-34 | Tlak. nezávislý regul. a vyvažovací ventil s nezáv EQM charakteristikou, DN 20NF; | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil |  |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | 3
|  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani |  |  |  |  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani | 3
|  | Rozměry: DN 15-25 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-25 | 3
|  | Tlakova třida: PN 16 |  |  |  |  | Tlakova třida: PN 16 | 3
|  | Tlakove diference (delta pV): |  |  |  |  | Tlakove diference (delta pV): | 3
|  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) |  |  |  |  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) | 3
|  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) |  |  |  |  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) | 3
|  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice |  |  |  |  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice | 3
|  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). |  |  |  |  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). | 3
|  | Rozsah průtoků: |  |  |  |  | Rozsah průtoků: | 3
|  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: |  |  |  |  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: | 3
|  | DN 15 LF: 18-142 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 18-142 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 77-375 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 77-375 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 160-660 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 160-660 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 335-1330 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 335-1330 l/h | 3
|  | Minimalni regulovatelny průtok: |  |  |  |  | Minimalni regulovatelny průtok: | 3
|  | DN 15 LF: 3 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 3 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 7 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 7 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 10 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 10 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 20 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 20 l/h | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Zdvih: 4 mm |  |  |  |  | Zdvih: 4 mm | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). |  |  |  |  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). | 3
|  | EPDM/AMETAL® (DN 25) |  |  |  |  | EPDM/AMETAL® (DN 25) | 3
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Pružina: nerezová ocel |  |  |  |  | Pružina: nerezová ocel | 3
|  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Membrána: HNBR |  |  |  |  | Membrána: HNBR | 3
|  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. |  |  |  |  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. | 3
|  | Označení: |  |  |  |  | Označení: | 3
|  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku |  |  |  |  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku | 3
|  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: |  |  |  |  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: | 3
|  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) |  |  |  |  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) | 3
|  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) |  |  |  |  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) | 3
90 | 734-40 | Pohon pro 2-cestný, tlak. nezávislý ventil | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Pro proporcionální nebo 3-polohovou regulaci. |  |  |  |  | Pro proporcionální nebo 3-polohovou regulaci. | 3
|  | Napájecí napětí: 24V AC/DC ±10% |  |  |  |  | Napájecí napětí: 24V AC/DC ±10% | 3
|  | Frekvence 50-60 Hz ±5% |  |  |  |  | Frekvence 50-60 Hz ±5% | 3
|  | Elektrický příkon: 2,5 VA |  |  |  |  | Elektrický příkon: 2,5 VA | 3
|  | Vstupní signál: DC 0(2)-10 V. |  |  |  |  | Vstupní signál: DC 0(2)-10 V. | 3
|  | Rychlost přestavění: 15 s/mm |  |  |  |  | Rychlost přestavění: 15 s/mm | 3
|  | Uzavírací síla: 200 N |  |  |  |  | Uzavírací síla: 200 N | 3
|  | Pracovní režim: S3-100% ED |  |  |  |  | Pracovní režim: S3-100% ED | 3
|  | Koncový spínač: Závislý na zatížení |  |  |  |  | Koncový spínač: Závislý na zatížení | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. teplota okolí: 50°C |  |  |  |  | Max. teplota okolí: 50°C | 3
|  | Min. teplota okolí: 0°C |  |  |  |  | Min. teplota okolí: 0°C | 3
|  | Třída krytí: IP 40 |  |  |  |  | Třída krytí: IP 40 | 3
|  | Kabel: 1,5 m, 0,34 mm2, s kovovými koncovkami. |  |  |  |  | Kabel: 1,5 m, 0,34 mm2, s kovovými koncovkami. | 3
|  | Zdvih: 6 mm |  |  |  |  | Zdvih: 6 mm | 3
|  | Hmotnost: 0,18 kg |  |  |  |  | Hmotnost: 0,18 kg | 3
|  | Připojení k ventilu: Rýhovaná mosazná matice se závitem M30x1,5. |  |  |  |  | Připojení k ventilu: Rýhovaná mosazná matice se závitem M30x1,5. | 3
|  | Barevné provedení: Černé tělo s červeným víčkem. |  |  |  |  | Barevné provedení: Černé tělo s červeným víčkem. | 3
|  | Označení: Objednací číslo, název produktu a technická specifikace. |  |  |  |  | Označení: Objednací číslo, název produktu a technická specifikace. | 3
91 | 734-42 | Sada třícestného směšovacího ventilu a serva DN10, kvs 1,6; 0-10V; 30s; 24V AC/DC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | 734-43 | Sada třícestného směšovacího ventilu a serva DN25, kvs 10; 0-10V; 30s; 24V AC/DC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.36 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
94 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel) | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
95 | 735000912 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 735111350 | Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/160 2x 15 článků | m2 | 7.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02963
97 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 56.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 735117110 | Odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 7.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
99 | 735118110 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 7.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
100 | 735119140 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 7.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01632
101 | 735152271 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/400 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01035
102 | 735152272 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/500 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01245
103 | 735152277 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l600/1000 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0227
104 | 735152476 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/900 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02803
105 | 735152497 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l900/1000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0492
106 | 735156585 | Otopná tělesa panelová Klasik 21 900/ 900 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0423
107 | 735156623 | Otopná tělesa panelová Klasik 22 400/ 700 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01706
108 | 735156665 | Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03267
109 | 735156686 | Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/1000 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0563
110 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
111 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
112 | 735159130 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
113 | 735159240 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
114 | 735164522 | Mtž koupelnových žebříků | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
115 | 735-01 | Koupelnový topný žebřík KLM 1500.450 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
116 | 735-02 | Koupelnový topný žebřík KLM 1500.600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 735-03 | Koupelnový topný žebřík KLM 1820.600 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2.8 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
119 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
120 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
121 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | 3
122 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  |  |  |  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | 3
123 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  |  |  |  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. | 3
|  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  |  |  |  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. | 3
124 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
125 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
126 | 783324340 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email | m2 | 7.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00081
127 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
128 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 1.4223 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
129 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 5.689 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
130 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 1.4223 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
131 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.689 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
132 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 1.4223 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  |  |  |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. | 3
133 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 19.9116 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
134 | 979999996 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 1.4223 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0