## Krycí list
Rozpočet |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Akce
|  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  | Měrná jednotka
Objekt |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | SO 02 - Budova B |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | P15P435
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce: |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  |  | Rozpočet
Objekt : |  | SO 02 - Budova B |  |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2. | Zařízení č. 2 - Kuchyně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zařízení č. 3 - Jídelna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3CH. | Zařízení č. 3CH - Jídelna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zařízení č. 6 - Hygienické zázemí jídelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H111. | Zařízení č. H111 - Sprcha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H112. | Zařízení č. H112 - Úklid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H113. | Zařízení č. H113 - Hygienické zázemí kuchyně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01. | Zařízení č. T01 - Technické zázemí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03. | Zařízení č. T03. - Technické zázemí - VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Podle zákona 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 137/2006 Sb. podle § 44 odstavce 11 jsou ve výkazu výměr uvedeny názvy konkrétních výrobků použitých při zpracování realizační PD (požadavek vyhlášky 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, §1 Obecná ustanovení). Tyto konkrétní názvy doplňují jedinečnost použitého daného technického zařízení a určují příklad. V případě použití zcela shodného technického zařízení, je možné výrobek zaměnit za jiného výrobce o stejných technických parametrech (rozměry, skladba, energie, účinnosti, fyzikální a technické vlastnosti, životnost, instalace s návazností na navazující profese apod.).
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Dodávka čtyřhranného a kruhového Spiro potrubí je včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu s materiálu. Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám. Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní strany.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
Součástí ceny každého zařízení budou náklady na dotěsnění prostupů VZT potrubí v požárně dělících konstrukcích požárně těsnícím tmelem.

## Položky
Stavba : |  | 760b TERASY HAVLÍČKOVA | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO | Vzduchotechnika dodávky | [5 empty] | Vzduchotechnika montáže |  |  |  | D+M
Objekt : |  | SO 01 SO.02 - WELLNESS | SO 02 - Budova B
P.č. | Číslo položky | Číslo zař. | Název položky | Počet | MJ |  | Cena jedn. | Koef dod. | Dod celkem | Koef mont. | Montáž elem. | Koef mont. | Montáž potr. | Celkem vč. montáže
|  | Interní | [13 empty] | Koeficinet pro celkovou opravu
1
Díl: | 2. |  | Zařízení č. 2 - Kuchyně
1 | 751 14-1011.R01 | 001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V=5000/5000 m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně ventilátorů s volným oběžným kolem a EC motorem, frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | ks | 531552 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
2 | 751 34-4125 | 051 | Tlumič hluku 900x710x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 1 | ks | 9860 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT | sání společné i pro 3
3 | 751 34-4123 | 052 | Tlumič hluku 800x500x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 1 | ks | 7930 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT | výfuk
4 | 751 34-4124 | 053 | Tlumič hluku 560x870x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 1 | ks | 8720 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT | P a O
5 | 751 39-8093.R01 | 101 | Regulátor průtoku vzduchu DN 250 | 2 | ks | 3930 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
6 | 751 39-8094.R01 | 102 | Regulátor průtoku vzduchu 300x300 | 2 | ks | 5940 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
7 | 751 39-8095.R01 | 103 | Regulátor průtoku vzduchu 400x400 | 2 | ks | 6820 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
8 | 751 31-1111.R02 | 201 | Přívodní výustka 525x75, včetně regulace | 1 | ks | 920 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
9 | 751 31-1112.R01 | 202 | Přívodní výustka 625x75, včetně regulace | 2 | ks | 1040 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
10 | 751 31-1093.R01 | 203 | Přívodní výustka 525x225, včetně regulace | 5 | ks | 1220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
11 | 751 31-1111.R01 | 251 | Odvodní výustka 425x75, včetně regulace | 1 | ks | 780 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
12 | 751 31-1112.R01 | 252 | Odvodní výustka 625x75, včetně regulace | 2 | ks | 1040 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
13 | 751 32-2012.R01 | 253 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 1 | ks | 264 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
14 | 735 39-8032.R01 | 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x225, dodávka stavby | 1 | ks
15 | 751 39-8056.R01 | 501 | Protidešťová sací žaluzie 1120x800mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 4963 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT | společná i pro zař.č3
16 | 751 39-8054.R01 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 710x800mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 3698 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
17 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1.5 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
18 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 16 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
19 | 751 51-0042.R02 | 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 5.5 | bm | 260 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
20 | 751 51-0043.R01 | 703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm | 16 | bm | 310 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
21 | 751 51-2021.R01 | 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 238 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
22 | 751 51-2021.R02 | 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 71 | m2 | 450 |  | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
23 | 751 51-2021.R03 | 803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - vodotěsné | 73 | m2 | 490 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
24 | 751 51-2021.R04 | 804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - vodotěsné | 22 | m2 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
25 | 713 49-2512.R01 | 901 | Parotěsná tepelná izolace na sání vzduchu kaučuk 25mm | 141 | m2 | 620 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
26 | 713 41-1121.R01 | 902 | Protihluková tepelná izolace tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | 132 | m2 | 410 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
27 | 713 41-1121.R02 | 903 | Protihluková tepelná izolace přívodního potrubí tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 58 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. 2 - Kuchyně | [10 empty] | 0
Díl: | 3. |  | Zařízení č. 3 - Jídelna
28 | 751 14-1011.R02 | 001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V=3000/3000 m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně ventilátorů s volným oběžným kolem a EC motorem, frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | ks | 449848 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
29 | 751 34-4122.R01 | 051 | Tlumič hluku 630x315x2000/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 1 | ks | 6780 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
30 | 751 34-4122.R02 | 052 | Tlumič hluku 870x315x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 2 | ks | 6820 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
31 | 751 32-2213.R01 | 201 | Přívodní směrovatelná dýza s dalekým dosahem - 250 (55Pa, 26dB(A)), Ral 9010 | 6 | ks | 3802 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
32 | 751 31-1096.R01 | 251 | Odvodní výustka 225x1225 | 1 | ks | 2440 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
33 | 751 39-8054.R01 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 450x800mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 2943 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
34 | 751 51-0045.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 450mm | 15.5 | bm | 490 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
35 | 751 51-2021.R01 | 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 168 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
36 | 751 51-2021.R02 | 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 51 | m2 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
37 | 713 49-2512.R01 | 901 | Parotěsná tepelná izolace na sání vzduchu kaučuk 25mm | 21 | m2 | 620 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
38 | 713 41-1121.R01 | 902 | Protihluková tepelná izolace tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | 132 | m2 | 410 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
39 | 713 41-1121.R02 | 903 | Protihluková tepelná izolace přívodního potrubí tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 45 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. 3 - Jídelna | [10 empty] | 0
Díl: | 3CH. |  | Zařízení č. 3CH - Jídelna
40 | 751 72-1111.R01 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 3-fáz s provozem chlazení: od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 10,0kW při příkonu pro chlazení 3,89kW; MCA=12,7A, 400V. Účinnosti COP=3,41 a EER= 3,01. Instalační limity délky Cu potrubí: maximální délka: 50m, maximální výška 30m. Váha jednotky: 81 kg. Maximální rozměry jednotky: 940x998x330 (ŠxVxHL). hladina akustického tlaku (1m): 52dB. Doporučené jištění 16A / 3F / C při délce napájecího kabelu max. 20m | 2 | ks | 59428 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT |  | AC100FCADGH/EU
41 | 230 05-0031.R01 | 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 2 | ks
42 | 747 79-1120.R01 | 003 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 10,0 kW, ovládání 0-10V | 2 | ks | 27000 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
43 | 230 17-0011.R01 | 004 | Vakuování | 2 | ks | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
44 | 751 54-1123.R01 | 005 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 62 | bm | 550 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. 3CH - Jídelna | [10 empty] | 0
Díl: | 6. |  | Zařízení č. 6 - Hygienické zázemí jídelny
45 | 751 14-1011.R03 | 001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka v podstropním provedení, množství vzduchu V=320/320 m3/h, Technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks | 59000 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
46 | 751 34-4112.R01 | 051 | Tlumič hluku pr.160mm, délka 1000mm | 4 | ks | 1967 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
47 | 751 51-4612.R01 | 101 | Regulační klapka 250x200, se servopohonem | 1 | ks | 3168 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
48 | 751 31-1111.R01 | 201 | Přívodní výustka 425x75, včetně regulace | 2 | ks | 780 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
49 | 751 32-2012.R01 | 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 7 | ks | 264 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
50 | 735 39-8032.R01 | 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
51 | 751 39-8051.R01 | 501 | Protidešťová sací žaluzie 500x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1654 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
52 | 751 39-8051.R02 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 500x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1654 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
53 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 38 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
54 | 751 51-2021.R01 | 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 4 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
55 | 713 49-2512.R01 | 901 | Parotěsná tepelná izolace na sání vzduchu kaučuk 25mm | 4.5 | m2 | 620 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. 6 - Hygienické zázemí jídelny | [10 empty] | 0
Díl: | H111. |  | Zařízení č. H111 - Sprcha
56 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=150 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 8134 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
57 | 747 79-1120.R01 | 002 | Externí regulátor otáček | 1 | ks | 900 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
58 | 751 51-4662.R01 | 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
59 | 751 32-2013.R01 | 251 | Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | 1 | ks | 306 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
60 | 735 39-8032.R01 | 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
61 | 751 39-8051.R03 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1249 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
62 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
63 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 7 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. H111 - Sprcha | [10 empty] | 0
Díl: | H112. |  | Zařízení č. H112 - Úklid
64 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 8134 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
65 | 747 79-1120.R01 | 002 | Externí regulátor otáček | 1 | ks | 900 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
66 | 751 32-2012.R01 | 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 1 | ks | 264 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
67 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
68 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 2.5 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. H112 - Úklid | [10 empty] | 0
Díl: | H113. |  | Zařízení č. H113 - Hygienické zázemí kuchyně
69 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 8134 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
70 | 747 79-1120.R01 | 002 | Externí regulátor otáček | 1 | ks | 900 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
71 | 751 32-2012.R01 | 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 2 | ks | 264 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
72 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
73 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 3 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. H113 - Hygienické zázemí kuchyně | [10 empty] | 0
Díl: | T01. |  | Zařízení č. T01 - Technické zázemí
74 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=450 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 3826 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
75 | 751 51-4662.R01 | 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
76 | 751 31-1111.R03 | 251 | Odvodní výustka 325x75 | 4 | ks | 680 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
77 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1.5 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
78 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 15 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. T01 - Technické zázemí | [10 empty] | 0
Díl: | T03. | T03. | Zařízení č. T03. - Technické zázemí - VZT
79 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=450 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 3826 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
80 | 751 51-4662.R01 | 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
81 | 751 39-8041.R01 | 251 | Ochranné síto DN 160 | 1 | ks | 281 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
82 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 0.5 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
|  | Celkem za | Zařízení č. T03. - Technické zázemí - VZT | [10 empty] | 0
Díl: | 999. |  | Ostatní položky
Montážní a pomocný materiál
83 | 999 76-1101.R01 | 971 | Montážní materiál | 310 | kg |  | 0 | [6 empty] | 0
84 | 999 76-1101.R02 | 972 | Těsnící materiál - součást ceny VZT potrubí
85 | 999 76-1101.R03 | 973 | Spojovací materiál - součást ceny VZT potrubí
86 | 999 76-1101.R04 | 974 | Nátěry, RAL dle arch. | 26 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
87 | 999 76-1101.R05 | 975 | Montážní plošina, pojízdné lešení | 40 | hod |  | 0 | [6 empty] | 0
Zprovoznění vyregulování
88 | 999 76-1101.R06 | 976 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 80 | hod |  | 0 | [6 empty] | 0
Označení VZT zařízení
89 | 999 76-1101.R07 | 977 | Štítky pro označení | 1 | kpl |  | 0 | [6 empty] | 0
Doprava
90 | 999 76-1101.R12 | 982 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Celkem za | Ostatní položky | [10 empty] | 0
POZNÁMKA:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole a odsouhlasení.