## MaR
Profese: | MaR | Měření a regulace
Číslo standardu |  | Popis standardu | Pol.č.:
Poř.č. | Oddíl
1. | MaR-01 | Rozvaděče (vč. vnitřního vybavení, montáže a připojení)
1.1 | MaR-01 | Skříňový rozvaděč pro vnitřní instalaci | 26
- Oceloplechový rozvaděč skříňový nn dle ČSN 61 439, min. krytí IP42/20, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,
- Sokl h=100mm
- Povrchová úprava práškovou technologií
- Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání
- Základní rozměry - podle vnitřní náplně
- Ovládací a signalizační přístroje na dveřích skříně
- Přívody a vývody kabelů – nahoře, přes kabelové ucpávkové vývodky
- Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace
- Propojovací vodiče ve skříních vedeny v plastových kanálech s perforací
- Přístroje upevněny na DIN liště, regulátory podle montážního předpisu regulátoru
- Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky
- Drobný instalační a spojovací materiál
- Jednotné provedení zámků, případně klíčů k zámkům rozvaděčů
1.2 | MaR-01 | Přístrojová výzbroj rozvaděče | 26
- Jističe, svorky s pojistkou, pojistky
- Stykače, stykačové kombinace, tepelná relé, termistorová relé, relé pomocná, relé časová
- Ovládací prvky, signální prvky optické a akustické
- Svorky řadové a svorkovnice, kryty, oddělovací přepážky
- Přepěťové ochrany, zásuvka
- Moduly galvanického oddělení, převodníky
- Napájecí transformátory
- Topné těleso, regulátory teploty, prvky pro chlazení vnitřku rozvaděče - ventilátory
- Splitový chladič u skříňového rozvaděče pro venkovní instalaci (pro rozvaděče s vysokým ztrátovým teplem)
- Svítidlo s vypínačem,
- Příslušenství
2. | MaR-02 | Řídící systém (vč. příslušenství, montáže, programování, parametrizace, oživení, testování a uvedení do provozu)
2.1 | MaR-02 | Řídící systém technologických zařízení | 1
- Univerzální, volně programovatelný regulátor vč. licence pro min. 600 I/O
- Požadovaný komunikační protokol standardu BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, Panel-bus, M-bus, Modbus
- Modulární konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci podstanice.
- Činnost samostatná nebo v síti.
- Zpracování alarmů, trendů, časových programů
- Aplikační software
2.2 | MaR-02 | Komunikační modul LonWorks pro regulátor | 2
- modul pro možnost připojení komunikační sběrnice LonWorks do regulátoru
2.3 | MaR-02 | Komunikační modul RS232 pro regulátor | 3
- modul pro možnost připojení sběrnice RS232 do regulátoru
2.4 | MaR-02 | Rozšiřující modul řídícího systému - AI | 4
- Karty rozšiřujících vstupů pro řídící systém technologických zařízení.
- 8x analogové vstupy (0..5VDC, 0--10VDC, 4..20mA, NTC, bezpotenciál. kontakt)
- Montáž do patice, komunikační sběrnice Panel-bus
2.5 | MaR-02 | Rozšiřující modul řídícího systému - AO | 5
- Karty rozšiřujících výstupů pro řídící systém technologických zařízení.
- 8x analogové výstupy (0-10VDC)
- Montáž do patice, komunikační sběrnice Panel-bus
2.6 | MaR-02 | Rozšiřující modul řídícího systému - DI | 6
- Karty rozšiřujících vstupů pro řídící systém technologických zařízení.
- 12x digitální vstup (bezpotenciál. kontakt)
- Montáž do patice, komunikační sběrnice Panel-bus
2.7 | MaR-02 | Rozšiřující modul řídícího systému - DO | 7
- Karty rozšiřujících výstupů pro řídící systém technologických zařízení.
- 6x reléové výstupy (24VAC/DC)
- Montáž do patice, komunikační sběrnice Panel-bus
2.8 | MaR-02 | Svorkovnicový blok pro moduly AI, AO, DI, DO | 8, 9, 10
- Vč. modulové propojky a popisovacího štítku
- montáž na DIN lištu
3. | MaR-03 | Polní instrumentace MaR - regulátory, snímače neelektrických veličin, akční členy
3.1 | MaR-03 | Snímač teploty venkovní | 12
- měřící rozsah min. -20 až +50 °C
- unifikovaný výstupní signál - napěťový, proudový, odporový (0..10V DC, 4..20 mA, teplotně závislý odpor a termistor)
- krytí min. IP65
3.2 | MaR-03 | Snímač teploty prostorový - pro vnitřní prostory | 13
- měřící rozsah min. 6 až +40 °C
- unifikovaný výstupní signál - napěťový, proudový, odporový (0..10V DC, 4..20 mA, teplotně závislý odpor a termistor)
- krytí min. IP30
3.3 | MaR-03 | Snímač teploty kabelový | 14
- měřící rozsah min. 0 až +100 °C, -40 až +100°C
- unifikovaný výstupní signál - napěťový, proudový, odporový (0..10V DC, 4..20 mA, teplotně závislý odpor a termistor)
- krytí min. IP54
3.4 | MaR-03 | Diferenční spínač tlaku do VZT potrubí | 15, 16
- měřící rozsah 20..200Pa, 30..300Pa, 30..500Pa, 40..600Pa, 100..1500Pa
- spínací kontakt min. 230VAC/1A
- vč. průchodek a měřících hadiček
- krytí min. IP54
3.5 | MaR-03 | Spínač zaplavení | 17
- vodivostní spínač s dvojicí elektrod
- spínací kontakt min. 230VAC/1A
- napájení 24VAC/DC
- krytí min. IP54
3.6 | MaR-03 | Magnetický kontakt | 18
- okenní kontakt, přepínací kontakt
- 2 vodičový
- závrtný nebo přiznaný
- délka přívodního vodiče min. 0,5m
3.7 | MaR-03 | Ústředna detekce úniku plynu (8 vstupová) | 19
- min. 8x vstup pro snímač detekce plynu (běžné hořlavé, toxické i výbušné plyny)
- min. 3x alarmový výstup pro každý snímač
- unifikovaný vstupní signál - napěťový, proudový (0..10V DC, 4..20 mA) - unifikovaný výstupní signál - bezpotenciálový, NPN tranzistorový výstup
- napájení 24VAC/DC nebo 230VAC
- krytí min. IP20, montáž na DIN lištu
3.8 | MaR-03 | Snímač koncentrace metanu (CH4) | 20
- min. rozsah měření 0..50% DMV
- kompatibilní s vyhodnocovací ústřednou
- unifikovaný výstupní signál - napěťový, proudový (0..10V DC, 4..20 mA)
- napájení 24VAC/DC
- krytí min. IP20
3.9 | MaR-03 | Snímač koncentrace metanu (CO) | 21
- min. rozsah měření 0..240ppm
- kompatibilní s vyhodnocovací ústřednou
- unifikovaný výstupní signál - napěťový, proudový (0..10V DC, 4..20 mA)
- napájení 24VAC/DC
- krytí min. IP20
3.10 | MaR-03 | Elektrický servopohon klapkový, se zpětnou pružinou | 22
- kroutící moment 2Nm, 5Nm, 10Nm, 20Nm
- pracovní úhel max. 95°, smysl otáčení nastavitelný, vč. kabelu min. 0,5m, s bezp. pružinou
- napájení 24VAC/DC
- krytí min. IP54
3.11 | MaR-03 | LED světelný nápis | 23, 24
- výstražný nápis „ZÁKAZ VSTUPU!“ / „OPUSŤTE PROSTOR!“ / “ÚNIK PLYNU!“
- rozměry min. 500x150x100 mm / 500x220x100 mm
- napájení 24VAC/DC nebo 230VAC
- krytí min. IP45
3.12 | MaR-03 | Výstražná siréna | 25
- min. akustický výkon 80dB(A)
- napájení 24VAC/DC
- krytí min. IP40
4 | MaR-04 | Montážní materiál
4.1 | MaR-04 | UPS | 27
- jednofázový UPS zdroj, min. 500VA, s přepěťovou ochranou, vyměnitelná baterie za chodu, signalizační kontakt poruchy
4.2 | MaR-04 | Kabel celoplastový stíněný | 34, 35, 36
- jmenovité napětí do 250V, Cu vodiče, PVC izolace žil, stínění Al folií, PVC plášť, 2x1, 4x1, 7x1, 14x1 mm
4.3 | MaR-04 | Kabel silový celoplastový | 37, 38
- jmenovité napětí do 600 V, Cu vodiče, PVC izolace žil, PVC plášť, 3x1,5; 5x1,5; 7x1,5 ; 5x4; … 5x16 mm2
4.4 | MaR-04 | Kabel silový celoplastový, flexibilní | 39
- jmenovité napětí do 300 V, Cu drátky, PVC izolace žil, PVC plášť, 2x0,75; 3x0,75; 4x0,75; 5x0,75; 3x1,5 mm2
4.5 | MaR-04 | Vodič celoplastový, ochranný zelenožlutý | 40, 41
- Cu vodič, PVC izolace, 6, 10, 16, 25 mm2
4.6 | MaR-04 | Elektroinstalační trubka pevná, d=21..32mm, komplet vč. příslušenství | 42, 43
4.7 | MaR-04 | Elektroinstalační trubka ohebná, d=16..32mm, komplet vč. příslušenství | 46, 47
4.8 | MaR-04 | Kabelový žlab plechový 62/50; 125/50; 125/100; 250/50; 250/100 mm, komplet vč. příslušenství | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56